Bilan de fonctionnement des procédés de traitement des eaux usées pour les stations d’épuration de petite capacité du bassin Loire Bretagne

___________

Annexes au rapport final

Office International de l’Eau

CNIDE - CNFME

Limoges – Juin 2008

Sommaire

Annexe n°1.	Préambule du Cahier des clauses techniques et administratives particulières	3

Annexe n°2.	Relevé de décisions de la réunion de lancement de l’étude	4

Annexe n°3.	Compte rendu de réunion région Bretagne du 21 mars 2007	8

Annexe n°4.	Compte rendu de la réunion de région Poitou- Charente / Limousin 
du 04 avril 2007		19

Annexe n°5.	Compte rendu de réunion région Centre du 11 avril 2007	30

Annexe n°6.	Compte rendu de la réunion région Pays de la Loire du 12 avril 2007	41

Annexe n°7.	Compte rendu de la réunion région Auvergne du 17 avril 2007	49

Annexe n°8.	Compte rendu de la Réunion du Comité de Pilotage du 03 mai 07	61

Annexe n°9.	Compte rendu général / relevé de décision Réunion SATESE du 23 mai 2007	64

Annexe n°10.	Méthode de travail des groupes techniques du réseau SATESE AELB Stations d’épuration de petites capacités	66

Annexe n°11.	Compte rendu de la réunion du Groupe de travail FILTRE A SABLE du 23 mai 2007		72

Annexe n°12.	Compte rendu de la réunion ARSATESE – Groupe FPR[1] 23 mai 2007	101

Annexe n°13.	Compte rendu de réunion du groupe « procédés mixtes » du 23 avril 2007	116

Annexe n°14.	Constitution de la base de données sur les petites stations du bassin	122

(juillet 2007)		122

Annexe n°15.	Compte rendu de la réunion du Groupe de travail transversal (Réception / Maintenance / Surveillance / Coûts) 23 mai 2007	138

Annexe n°16.	Compte rendu de réunion du groupe de travail Filtres à Sable (10 septembre 2007 à Blois)		145

Annexe n°17.	Synthèse des deux réunions des groupes de travail sur les filtres plantés de roseaux (11 octobre 2007 à Angers / 16 octobre 2007 à Clermont-Ferrand)	153

Synthèse des deux réunions du groupe transversal (11 octobre 2007 / 16 octobre 2007)	166

Annexe n°18.	Compte rendu de la réunion du 11 décembre 2008 à Orléans (locaux de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne)	177

Annexe n°19.	Document préparatoire OIEau pour la réunion du 20 décembre 2007 avec le CEMAGREF		184

Annexe n°20.	Compte rendu de la rencontre avec le CEMAGREF	190

Annexe n°21.	Compte rendu et propositions de décisions de la réunion du 15 janvier 2008 (OIEau-Limoges)		200

Annexe n°22.	Note sur le Groupe de référence d’informations sur l’épuration des eaux usées des petites et moyennes collectivités.	203

Annexe n°23.	Relevé de décisions - Réunion téléphonique du 27/04/2008 avec Alain Vachon	206

Annexe n°24.	Document de synthèse sur les procédés mixtes	208

Annexe n°25.	Proposition pour la constitution d’un réseau d’échange entre les SATESE du bassin Loire Bretagne (Document de travail)	224

Annexe n°26.	Séance de travail sur les aspects "Forum et échanges d'information techniques inter-SATESE" à St Brieuc le 11 Juin 2008	234

Annexe n°27.	Questionnaire sur la mise en place d’un réseau d’échange entre les SATESE du bassin Loire Bretagne	235

- Préambule du Cahier des clauses techniques et administratives particulières

Préambule :

Conformément à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 transposant la directive européenne du 21 mai 1991 les petites communes rurales ont l'obligation d'assurer le traitement en station d'épuration des effluents collectés par les réseaux existants. Par ailleurs les habitations non raccordées doivent être équipées de dispositifs d'assainissement non collectif (ANC).

Dans les deux cas, les techniques d’épuration proposées doivent être à la fois rustiques et performantes, et elles font appel très fréquemment à des techniques d’épuration basées sur les principes de l’épuration par le sol (en place ou rapporté)

En assainissement non collectif les bases dimensionnelles de ces techniques sont bien connues bien qu’elles nécessitent encore des efforts importants pour améliorer leurs conditions de mise en œuvre.

Pour l’assainissement des petites communes rurales (50 à 2.000 EH) des techniques semblables dans leur principe sont maintenant également fréquemment proposées. Ce sont par exemple les filtres à sables enterrés ou à l’air libre (infiltration percolation), les filtres à sable ou à graviers plantés ou non de végétaux, ou encore les systèmes mixtes panachant différentes techniques : filtres plantés de végétaux mélangés à d’autres technologie (lagunage naturel et/ou procédés de type TTCR ou équivalent).

L’étude demandée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne vise à :

- réaliser une synthèse et faire des recommandations sur le fonctionnement de ces différents procédés, en s’appuyant sur les retours d’expériences provenant des SATESE ;

- faire des propositions pour mettre en place un dispositif permettant l’échange d’expériences techniques entre les SATESE sur ces procédés.

Il s’agit donc d’améliorer la connaissance des conditions de fonctionnement de dispositifs :

- de petites capacités ;

- à fort potentiel de développement ;

- ne possédant pas encore de référentiel technique validé ;

- et dont les performances et la fiabilité en conditions réelles de fonctionnement sont encore mal connues.

Sont exclus de cette étude les procédés d’épuration « classiques » de type lagunage, boues activées, lits bactériens, disques biologiques ainsi que les systèmes de traitement des boues.

- Relevé de décisions de la réunion de lancement de l’étude

Présents :

- Michèle JAUBERT (AELB)

- Sandrine PAROTIN (OIEau)

- Alain VACHON (AELB)

- Jacques LEFEVRE (AELB)

- Jean-Marc BERLAND (AELB)

- Présentation de l'Equipe OIEau qui va travailler sur le projet

Une présentation des rôles respectifs des différents intervenants de l’OIEau a été faite en introduction elle reprend le diagramme fourni dans la réponse à l’appel d’offre (cf. ci-dessous)

Direction du Projet :

Jean-Marc BERLAND (OIEau)

Synthèse des données générales sur les procédés

Jean-Marc BERLAND – Principal rédacteur ;

Joseph PRONOST – Appui.

Maîtrise d’ouvrage

Etude du fonctionnement des procédés

Jean-Marc BERLAND – Réalisation d’études de cas et principal rédacteur de la synthèse générale ;

Joseph PRONOST – Appui pour la rédaction de la synthèse générale ;

Nicolas JEANMAIRE – Réalisation d’études de cas

Sandrine PAROTIN – Réalisation d’études de cas

L’échange d’informations entre SATESE

Natacha JACQUIN – Mise en œuvre du forum ;

Jean-Marc BERLAND – Appui sur les aspects techniques

- Mode d'information initial des différents participants à l'étude

Les SATESE vont être informés du lancement de cette étude par une lettre officielle de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne envoyée fin janvier 2007

- Les SATESE ciblés

Un premier tour d’horizon des SATESE et de leur connaissance de la problématique des procédés de traitement des eaux usées et des boues pour les stations d’épuration de petite capacité est fait.

Ce tour d’horizon devra être affiné lors d’une réunion avec le bureau de l’ARSATESE qui aura lieu le 7 ou 8 février 2007.

Seront invitées les personnes suivantes représentant le bureau de l’ARSATESE :

- Monsieur COLOCCI (SATESE Nièvre) ;

- Monsieur FERJOUX (SATESE Maine et Loire) ;

- Monsieur BLU (SATESE Vienne) ;

- Monsieur RAMAIN (SATESE Haute Loire)

La liste des SATESE à visiter sera mieux définie lors de cette réunion.

- Mode de contact et de travail  avec les SATESE les plus concernés

Une tournée de 10 à 13 SATESE jugés les plus représentatifs doit être faite dès la fin février afin de leur présenter les enjeux de l’étude et de voir avec eux le mode d’échange des données et de collaboration avec les différents acteurs de l’étude.

- Les enjeux de la partie bibliographique

La partie bibliographique ne doit pas être vu comme un préalable nécessaire au lancement des études de cas.

Il est nécessaire que le retour d’expériences qui est le centre de cette étude serve à enrichir le rapport bibliographique. Cet enrichissement doit être vu comme un des aboutissements de l’étude.

Il est souligné par l’agence que la partie « notion de coût » sera très attendue par les différents acteurs. Cette partie est un des enjeux du retour d’expérience réalisé auprès des SATESE.

Un tout premier Draft de la partie bibliographique sera présenté lors de la réunion de l’ARSATESE qui se déroulera courant septembre 2007.

- Les points à aborder pour chaque analyse de cas

Un fichier Excel listant les différents points à aborder est transmis à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, il sera transmis au bureau de l’ARSATESE afin d’être étudié lors de la réunion de début février.

De même, il fera l’objet d’échanges lors des visites que l’OIEau réalisera auprès des 10 à 13 SATESE que l’OIEau rencontrera fin février.

Il est souligné que ce fichier ne doit pas être un fichier à transmettre tel qu’aux SATESE pour qu’ils le remplissent. L’enjeu pour l’OIEau est de collecter les études faites au niveau des SATESE afin de pouvoir remplir ces tableaux.

Cependant un tableau raccourci axé plus sur les données générales (localisation, technique utilisée, capacité…) doit être envisagé dès le départ pour un envoi à l’ensemble des SATESE de Loire Bretagne. Il s’agit de réaliser un premier panorama des techniques utilisées sur le bassin Loire Bretagne.

- Définition du timing des différentes phases de l'étude

- Calage des réunions des comités techniques et de pilotage

Une réunion avec les représentants de l’ARSATESE (bureau) aura lieu le 7 ou 8 février 2007. Elle a pour but, notamment :

- de présenter l’étude,

- d’assurer une première sélection des SATESE qui vont être visités par l’OIEau et

- d’échanger sur le tableau Excel devant servir de support à la collecte des données.

Les réunions Inter SATESE d’échange sur le projet sont programmées pour les dates suivantes :

- entre le 10 et 13 avril ;

- mi juillet ;

- courant septembre (réunion de l’ARSATESE) ;

- mi décembre

- Mode d'organisation générale

L’OIEau organisera les réunions et enverra les invitations

D’une manière générale il est important de garder à l’esprit que cette étude doit être vue comme un instrument dédié au retour d’expériences sur les performances des petites installations pour les SATESE. L’Agence en est le financeur. L’OIEau doit d’organiser et de rédiger ce retour d’expérience afin que la charge demandée aux SATESE soit minimale.

- Compte rendu de réunion région Bretagne du 21 mars 2007

DATE :	21 mars 2007

LIEU :	SATESE 22 – Saint Brieuc

PARTICIPANTS :

Hubert CARPIER	SATESE 22

Ronan MABON	SATESE 22

Christian BARBIER	SATEA 29

Jérôme Le BARS	SATESE 35

Alix COURIVAUD	SATESE 56

Nicolas JEANMAIRE	Office International de l’Eau

Nicolas DHUYGELAERE	Office International de l’Eau

REDACTEUR : Nicolas Dhuygelaere

## 1 – Présentation du contexte de la réunion

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’étude sur le bilan de fonctionnement des procédés de traitement pour les stations d’épuration de petite capacité du bassin Loire Bretagne réalisée par l’Office International de l’Eau. Elle constitue la première réunion des cinq réunions régionales décidées lors de la réunion du comité de pilotage le 08/02/2007 à Orléans.

L’ensemble des SATESE de la région Bretagne était invité à y participer : à savoir : le SATESE 22, le SATEA 29, le SATESE 35 et le SATESE 56

Les objectifs de cette réunion ont été définis dans le guide d’entretien pré-établi et fourni avant la réunion, sont les suivants :

- Faire le point sur le contexte régional en matière d’assainissement des petites collectivités,

- Voir l’interaction des différents acteurs,

- Faire un inventaire du parc des petites stations : âge, nombre, répartition, réseau d’alimentation…,

- Collecter les informations techniques et les retours d’expériences pour chaque technique et pour chaque étape du traitement,

- Collecte d’études et d’information réalisées par les SATESE,

- Constitution des groupes techniques,

## 2 – Remarques sur le guide d’entretien

Au cours de la réunion, il a été décidé de modifier 3 points du guide:

- Ajout d’un point particulier sur le système de répartition,

- Ajout d’un point sur les mesures compensatoires en sortie de ces installations.

- Suppression des points sur le déssableur et le dégraisseur qui ne sont pas jugés pertinents pour ces types de procédés.

Les SATESE auraient également souhaité un point particulier sur les performances attendues sur les Nitrates et les Phosphates.

## 3 – Contexte régional

Au niveau de la région Bretagne, on peut distinguer quatre éléments caractéristiques qui permettent d’avoir une vue d’ensemble des problématiques liées à l’assainissement:

- une forte croissance démographique des petites communes suite au phénomène de rurbanisation

- la très grande sensibilité du milieu récepteur notamment liée à la nature du réseau hydrographique : petite taille et débit d’étiage très faible à nul ; à la nature du sol et  du sous-sol (trop perméable ou trop imperméable).

- Les conflits d’usages sur la ressource en eau entre les conchyliculteurs, les eaux de baignade et les pompages en eaux de surface pour la production d’eau potable (qui est la source principale d’approvisionnement en eau potable de cette région).

- La mise en compétition avec le secteur agricole pour l’élimination des boues.

Ces quatre éléments poussent les autorités à avoir une politique de contrôle et de limitation des rejets de plus en plus poussée sur les nitrates, les phosphates et sur la microbiologie. Dans ce cadre, les maîtres d’ouvrages sont souvent amenés à mettre en place des mesures compensatoires en sortie de station afin de réduire les rejets. Dans certain cas, l’objectif est d’obtenir le rejet 0 en période d’étiage.

Il est également souvent nécessaire de sélectionner les filières de traitement en fonction de la qualité et la quantité des boues produites.

## 4 – Acteurs

Les SATESE s’accordent pour dire qu’au niveau de la région Bretagne, les MISE (Mission Inter-Services de l’Eau) jouent un rôle prépondérant dans le choix des filières. Cette action se traduit notamment par :

- l’établissement de critères très contraignant sur la qualité de l’eau,

- une amélioration significative des compétences techniques sur les procédés d’épuration leur permettant un regard beaucoup plus critique.

Les autres intervenants importants sont les financeurs : l’Agence de l’Eau et les Conseils Généraux (CG). Au niveau des CG, les SATESE soulignent qu’il existe parfois un manque de concertation entre les services de programmation et les services techniques lorsque ceux-ci ne sont pas regroupés au sein de la même entité. Afin de palier à cette lacune, les CG souhaitent que les SATESE prennent de plus en plus part aux études techniques. Il ressort également, que dans certains départements le choix a été fait de ne pas subventionner des installations sous le seuil de 50 EH et/ou de ne plus aider les procédés à filtres à sable.

Au niveau de la maîtrise d’œuvre, pour les petites collectivités, on note encore la prédominance des acteurs publics historiques tels la DDE et la DDA. L’influence des SATESE est moins marquée mais tend à s’accroître.

Depuis la fin des années 90, les acteurs privés (producteurs d’eau, bureau d’étude) semblent jouer un rôle de plus en plus important mais à des degrés différents selon les intercommunalités et leur rayonnement géographique. Le rôle plus important accordé aux acteurs privés s’explique par la mise en place de politiques commerciales plus agressives.

Ces nouvelles pratiques incitent souvent les élus des petites communes à choisir des systèmes d‘assainissement semi-collectifs au détriment des solutions d’ANC préconisées par les SATESE. L’autre effet induit par ces pratiques est  l’émergence d’effets de mode ou de mimétisme entre les collectivités pour l’installation d’un type de procédé plutôt qu’un autre.

Les SATESE mentionnent également le rôle de plus en plus important joués par les SPANC au sein des très petites collectivités (< 100 EH) sans pour autant pouvoir en estimer la nature et/ou l’importance.

Enfin, il apparaît que le CEMAGREF n’a pas d’influence directe sur le choix ou non d’un procédé, les SATESE s’accordent néanmoins pour dire qu’il s’agit plutôt d’une référence technique utilisée par les constructeurs.

## 5 – Etat du parc

De façon générale, pour des installations de taille inférieure à 300-500 EH, il y a  trois types de système: les filtres à sables, les filtres plantés de roseau et les lagunes (hors du champ de l’étude). Dans les deux autres cas, le réseau qui alimente ces stations est de type séparatif, plutôt en mauvais état et est sujet aux infiltrations d’eaux parasites.

A titre indicatif, au niveau de la répartition des types de procédés en fonction de la capacité on a :

| Taille | procédé | Période de construction |
| --- | --- | --- |
| Supérieure à 1000 EH | Boues activés | Depuis années 80 |
| Comprise entre 300 et 1000 EH | lagune | Depuis fin des années 90 |
| Comprise entre 50 et 300 EH | Filtre sable / Filtre planté de roseau | Depuis 2003 |
| Inférieure à 50 EH | ANC |  |

Concernant  les filtres à sable et pouzzolane, les installations sont peu nombreuses (environ une dizaine) et sont  au maximum âgées de 5 ans. Malgré, un temps de recul peu important et une monté en charge qui doit encore évoluer, les SATESE notent un rendement épuratoire plutôt en accord avec les valeurs annoncés par les constructeurs. Toutefois, pour les sites les plus anciens, les SATESE ont remarqué des signes de colmatage à l’origine de nombreux contentieux. Pour cette raison, ce type d’installation n’est plus financé dans le département 29. Pour les autres départements, le recul étant moins important, des projets pour de nouveaux équipements avec ce type de procédé sont encore à l’étude (environ une vingtaine) et sont le plus souvent en concurrence avec les filtres plantés de roseau.

Pour les filtres plantés de roseau, les SATESE disent ne pas avoir suffisamment de temps de recul (3 ans max) pour pouvoir apporter une expertise pertinente. A ce jour, sur les quatre départements, il y a environ 150 projets pour les 10 prochaines années en primo équipement ou pour augmenter la capacité de traitement de lagune. Dans ce dernier cas, la lagune sert alors de traitement tertiaire et/ou de système de traitement pour le by-pass.

Remarque : Etant donné le nombre de projet actuellement à l’étude, les SATESE sont très intéressés par les résultats de cette étude afin de bénéficier des retours d’expérience des autres régions pour orienter leurs décisions.

## 6 – Informations techniques

### 6.1.  Filières physiques : prétraitement / traitements primaires

6.1.a. Mode d’arrivée des eaux usées

- Généralités

Le mode d’arrivée des eaux se fait de préférence en mode gravitaire. Dans les cas ou l’on se trouve avec des stations possédant une arrivée gravitaire et avec une faible longueur de réseau, le SATESE 22 souligne l’importance de bien penser la conception du réseau. Par exemple, lorsque cela est possible, il est conseillé d’aménager des chutes d’environ 50 cm afin de favoriser le fractionnement des particules organiques et ainsi éviter de colmater le dégrilleur.

- Cas des filtres à sable

Lorsque l’arrivée des eaux usées se fait à l’aide d’un poste de relevage, les SATESE recommandent de ne pas utiliser de pompe dilacératrice. En effet, ce type de pompe est à l’origine de la formation de particules non décantables au niveau du digesteur ou de la fosse septique ce qui mène rapidement au colmatage des filtres à sable. De plus dans ce cas, la pompe doit être correctement dimensionnée afin de ne pas créer de sur-débits susceptibles de perturber la décantation.

- Cas des filtres plantés de roseau

Dans le cas ou la topographie nécessite un poste de relevage, celui-ci peut également servir de système de bâchée. Ce mode d’arrivée des eaux implique que le dimensionnement du poste soit adapté en conséquence : débit, temps entre deux pompages (max 2 heures). Toutefois, ce procédé se révèle assez peu modulable en fonction de la charge et peux se révéler plus couteux (investissement + entretien). Il serait donc préférable de dissocier le relevage du système de bâchée.

6.1.b. Dégrillage

- Arrivée gravitaire

Sur tous les sites de ce type, le dégrillage est effectué à l’aide d’une grille droite inclinée d’environ 5 cm d’écartement. Les SATESE estiment qu’un écartement inférieur à 4cm risque de favoriser le colmatage du dégrilleur et /ou oblige plus de travail pour le préposé de la station surtout si le réseau n’est adapté (cf 6.1.a). Pour les mêmes raisons, les intervenants déconseillent l’utilisation des tamis.

En général, le nettoyage du dégrilleur ne doit pas nécessiter une fréquence supérieure à 2 ou 3 fois par semaine. Il est également souhaitable que le site soit bien aménagé : accès facile au dégrilleur, prévoir un point d’eau, un point d’égouttage et de chargement des déchets avec un camion.

- Arrivée par poste de relevage

Pour ce type d’arrivée, il est préférable d’utiliser une pompe équipée simplement d’un panier de dégrillage. Pour les filtres à sable, il vaut mieux éviter les pompes dilacératrices (cf 6.1.a)

Remarque : il est souhaitable d’interdire par arrêté communal le rejet dans le réseau d’assainissement des lingettes ou au minimum d’informer la population des problèmes très important posés par celles-ci.

Remarque : il existe souvent un décalage entre la fréquence d’entretien annoncée par le constructeur d’un dégrilleur (1 fois par semaine) et la fréquence réelle (2 à 3 fois) pour un bon fonctionnement.

6.1.c. Traitement primaire (cas des filtres à sables)

- Généralités

A l’usage, les fosses septiques ou les digesteurs ne semblent pas présenter d’avantage significatif l’un par rapport à l’autre. Le choix de tel ou tel système semble plutôt fonction du constructeur.

Les SATESE soulignent l’importance de réaliser une étude de terrain afin de déterminer le niveau de la nappe (risque de remontée de la cuve).

Les deux systèmes présentent souvent des problèmes d’odeur. Il est donc préférable de:

- limiter le temps de séjour dans l’ouvrage à 3 jours maximum.

Question : Est-il préférable d’avoir un équipement ou deux de plus petite taille afin de mieux maitriser les temps de séjour et la montée en charge ?

- limiter la hauteur de chute pour éviter le dégazage

- réduire la complexité hydraulique afin d’éviter les zones de stagnation,

- bien s’assurer de la présence d’un déflecteur en amont et en aval de la sortie,

- installer un système de ventilation

Question : Quel système de ventilation est le plus adapté ? L’utilisation de charbon actif peut-il résoudre les problèmes d’odeur ? (cout ?)

Afin de limiter les risques associés à ces ouvrages est également conseillé de :

- réduire autant que possible la profondeur de l’ouvrage,

- éviter l’accumulation des gaz (H2S) par un système de ventilation,

- ne pas utilisé des plaques d’acier ou de béton pour faire les regards.

Enfin, les SATESE signalent que sur pratiquement toutes les installations, il n’existe pas de système fiable pour déterminer la quantité de boues contenue dans l’ouvrage.

- Fosse septique toutes eaux

RAS

- Décanteur primaire /décanteur-digesteur

Les SATESE recommandent de dimensionner le digesteur sur un volume de boues d’un an soit environ 250 l/EH. De plus lors des vidanges, il est conseillé de conserver une zone tampon de 1/3 du volume du digesteur.

En règle générale, il existe un problème sur les ouvrages préfabriqués. Il semble que la pente entre le décanteur et le digesteur soit trop faible (entre 30 et 40 °)  ce qui provoque un dépôt au niveau de la zone de décantation. Il serait donc intéressant de revoir avec les constructeurs la conception de leurs moules afin d’obtenir une pente d’au moins 50°.

### 6.2. Mode de répartition des eaux

- Généralités

Il existe quelques points communs entre tous les systèmes de répartition :

- Il est conseillé de garder une bonne maitrise des temps de séjour (2 heures max) dans l’ouvrage,

- Les SATESE recommandent d’avoir un système modulable en fonction de la charge et de la saison,

- Pour une bonne répartition des eaux dans les filtres plantés, il est nécessaire de pouvoir avoir un débit minimum de chasse d’environ 5 m3/h (en fonction du type de sable) et une lame d’eau de 2 cm minimum

Remarque : Les constructeurs préconisent d’avoir une lame d’eau de 3cm minimum. Toutefois, afin d’augmenter la fréquence des bâchées, les SATESE pensent qu’il est possible de réduire jusqu’à 2cm. En ayant une lame d’eau de 2cm, la répartition semble être correctement réalisée et les performances du système ne sont pas, à priori, atténuées.

Question : La réduction la lame d’eau de 3 à 2cm ne favorise t-elle pas le colmatage des filtres à cause de la réduction de l’effet « piston » (remobilisation des particules)?

- Liste des dispositifs de bâchée courants et problèmes associés

| Système | Liste des problèmes rencontrés | conseils |
| --- | --- | --- |
| Auget | - Système bruyant, - Système peu modulable, - Difficultés à remonter en fonction du débit et du point d’arriver des eaux, - très sensible à l’encrassement : - Perte d’équilibre, - Blocage des rotules. | - Prévoir un point d’eau pour le nettoyage et un ouvrage facile d’accès, - Bien étudier le point d’arriver des eaux pour ne pas déséquilibrer l’auget en cas de fort débit, - Utiliser de préférence un auget à hauteur de basculement réglable, |
| Chasse pendulaire | - Formation de dépôt dans la bâche de stockage, - Vidange incomplète de la bâche, - Difficultés à remonter en fonction du débit et du point d’arriver des eaux, - Difficulté de créer une vraie lame d’eau. Ce système à plutôt tendance à avoir une vidange progressive, - Usure rapide du flexible (remplacement tous les 2 ans) qui est à l’origine de fuite, - Système difficile à régler. | - Prévoir un point d’eau pour le nettoyage, - Bien étudier le point d’arriver des eaux pour permettre une bonne remonté du système, - Faire un ouvrage facile d’accès pour simplifier le nettoyage et la maintenance, - Ne pas utiliser d’écrous galvanisés qui s’oxydent rapidement et éviter également les piles de corrosion (acier/inox). |
| Siphon | - Usure rapide du flexible (remplacement tous les 2 ans) qui est à l’origine de fuite, - Formation de dépôt dans la bâche de stockage. | - Prévoir un point d’eau pour le nettoyage - Faire un ouvrage facile d’accès pour simplifier le nettoyage et la maintenance, - Ne pas utiliser d’écrous galvanisés qui s’oxydent rapidement et éviter également les piles de corrosion (acier/inox), - Augmenter la pente du radier de la bâche pour orienter la sédimentation vers le point d’aspiration. Question : Quelle est la pente suffisante ? De façon empirique une valeur supérieure à 4% semble indiquée. |
| Pompe | - Système peu modulable, - Surcout d’investissement et de maintenance - Risque de sur-débit |  |

En suivant l’évolution des sites déjà existant et des projets, la tendance actuelle est de favoriser les siphons auto-amorçant qui sont plus souples et qui rencontrent moins de problèmes plutôt que les augets ou les chasses pendulaires.

Remarque : Un problème fréquemment rencontré concerne les systèmes de comptage de bâchées mécaniques qui s’encrassent rapidement et deviennent de fait rapidement inutilisables. Afin de palier à ce problème, il est préconisé d’utiliser des systèmes de comptage électroniques qui sont moins sujet à l’encrassage (ex : poire de niveau). De plus, afin d’éviter l’arrache du dispositif, il est à éviter de fixer le dispositif sur le couvercle de l’ouvrage.

Remarque : Afin d’éviter les piles de corrosion (écrous galvanisés sur plaque inox), il est important d’interdire aux constructeurs l’utilisation d’écrou ou de collier de fixation galvanisé et d’utiliser en remplacement des écrous et des colliers inox. Ceci vaut d’autant plus, que le plus souvent les autres pièces métalliques du système sont en inox.

- Décolloïdeur

Sur certaines stations de type filtre à sable, entre le traitement primaire (fosse/digesteur) et le répartiteur, un décolloïdeur est ajouté. Cette équipement semble ne rien apporté au traitement et est souvent plutôt une source de problèmes :

- l’eau stagnante dans cet équipement est à l’origine d’odeurs

- cet équipement est rapidement colmaté

- les casiers/sacs filtrant sont souvent difficilement extractibles de leur emplacement.

C’est pourquoi, les SATESE déconseillent l’installation de cet équipement ou au minimum de prévoir un by-pass.

- Répartiteur

Pour cet équipement, les SATESE préconisent :

- d’éviter les coudes afin d’éviter les pertes de charges

- d’utiliser des vannes de type guillotine (avec un système d’ouverture à volant plutôt qu’à levier). Les vannes ¼ de tour (à boule) sont jugées moins réglables et plus sensibles au bouchage.

Concernant les canalisations de répartition, il est préférable d’éviter de les poser sur les bords extérieurs. Dans ce cas, ils sont plus exposés lors des opérations d’entretien du site (ex : casse lors de la tonte des pelouses)

Remarque : Afin d’obtenir une meilleure répartition sur les filtres, il est préférable de multiplier le nombre de lit par rapport à la surface. (Exemple : avoir 4 lits plus petits plutôt que 3 grands)

- Diffusion

Il existe trois types de diffusion au niveau des filtres:

- par sur-verse

- par drain de surface

- par épandage

Dans les trois cas, les SATESE insistent sur la nécessité d’avoir une bonne visibilité sur l’écoulement en aménageant des regards de visite afin de :

- contrôler la vitesse du flux,

- voir si la répartition est correctement faite,

- permettre le nettoyage (risque de bouchage à cause des particules de graisse).

Concernant les systèmes ou les drains en PVC de répartition sont en surface, on constate que ceux-ci vieillissent assez mal : les drains se dilatent à cause de la température, deviennent cassant à cause des UV. C’est pourquoi, il est à proscrire l’usage des drains PVC en surface de qualité non anti-UV. Les SATESE concluent que les drains enterrés sont plus pratiques à l’usage car moins exposés lors des opérations de curage et de faucardage/scarification) et on une durée de vie plus importante. Ils insistent néanmoins sur la nécessité d’avoir des regards de visite.

Il a été noté le rôle très important des plaques anti-affouillement pour les systèmes de surface afin d’avoir un bon étalage de l’eau sur le filtre. Il est donc recommander que « l’horizontalité » de ces plaques soit ré-ajustables.

Question : Dans le cas des filtres plantés, est-il pertinent d’ajouter un cerclage autour des plaques anti-affouillement, pour éviter leurs déstabilisations par les racines des végétaux ?

### 6.3. Filtres plantés de macrophytes

6.3.a. Ratio de dimensionnement

Les constructeurs suivent globalement les préconisations du CEMAGREF à savoir :

- 1,2 à 1,3 m²/EH sur le premier étage,

- 0,7  à 0,8 m²/EH sur le deuxième étage.

Soit environ 2 m² /EH. Ce ratio peut être porté à 2,5 m²/EH dans le cas ou le réseau reçoit beaucoup d’eaux parasites.

Seul Le procédé Rhizostep (SAUR) est dimensionné différemment puisqu’il se trouve au environ de 1m²/EH.

Question : Ce procédé est suffisamment dimensionné ?

6.3.b. Matériau

Les SATESE signalent deux problèmes à ce niveau :

- la difficulté d’obtenir les informations à ce sujet auprès des constructeurs : plans en coupe des filtres, origine des sables, liste des fournisseurs, références des pièces…

- la difficulté de s’assurer de qualités des sables et de leurs répartitions

Plusieurs points ont été abordés au  niveau des sables :

- La granulométrie :

Pour ce point, les constructeurs respectent aussi globalement les préconisations du CEMAGREF à savoir :

- une granulométrie de 2/6 10/20 et 30/60 pour le premier étage,

- une granulométrie de 0/4 2/6 10/20 et 30/60 pour le deuxième étage.

- Répartition des couches

Il est en général très difficile d’avoir les plans en coupe des filtres auprès des constructeurs, les SATESE disposent donc de peu d’information à ce sujet. Toutefois, ils souhaitent que ce point fasse partie des contrôles (cf point ci-dessous).

Question : Est-il utile de mettre un géotextile entre les différentes couches ? Le géotextile risque t-il de favoriser le colmatage du filtre ?

- Méthode de contrôle du filtre pour la maitrise d’œuvre :

Les SATESE souhaitent généraliser deux types de test :

- carottage en différent point du filtre pour valider les épaisseurs des couches de sable

- réalisation d’un test de Grant (ou autre) sur chaque livraison de camion afin de vérifier le coefficient d’uniformité de la granulométrie.

Remarque : Actuellement, encore beaucoup de constructeurs ne font pas de test de granulométrie et parfois ignorent même l’existence d’un tel test.

Question : Comment jugé de la qualité d’un sable d’une classe 2/6 si en réalité la  granulométrie est de 5/6 (sable trop infiltrant) ?

Question : Est-il nécessaire de faire des tests sur la qualité des sables employés (phénomène de dissolution) ?

6.3.c. Alimentation en eaux usées

Pour avoir une diffusion après les bâchées, en général les constructeurs respectent les préconisations du CEMAGREF à savoir :

- 1 point de diffusion pour 40 m² max sur le premier étage, la tendance sur les nouveaux projets allant plutôt vers 1/25 m²,

- 1 point de diffusion pour 5 m² sur le deuxième étage

6.3.d. Etanchéité

En règle générale, les constructeurs installent une géomembrane associée à un géotextile anti-poinçonnement sur le premier étage. Toutefois, le test d’étanchéité est rarement effectué.

La géomembrane sert également  pour la réalisation de la hauteur de revanche. Ce procédé pose plusieurs questions ?

Question : Quel est la bonne hauteur de revanche ? 10, 20, 50 cm… les SATESE penchent plutôt vers une hauteur avoisinant les 50 cm.

Question : La géomembrane est-elle bien adaptée pour servir de hauteur de revanche ? Résistance à la perforation des racines, résistance au vieillissement : choc thermique, action des UV…

Au niveau du deuxième étage, l’infiltration est elle au contraire favorisée, seules les cotés du filtres sont donc dotés d’une géomembrane.

Question : Afin d’avoir un point de mesure représentatif en sortie de station, est-il pertinent d’imperméabiliser une partie du fond du filtre (5 à 10 %) ? Ce point est-il représentatif ?

6.3.e.  Végétaux plantés

Pour la région Bretagne, tous les sites ou projets se font avec une seule espèce : le roseau commun (Phragmites australis / communis). La densité de plantation est environ de 4 à 9 plants / m² (le plus souvent 4 plants/m²).

La pousse est rapide dans un premier temps dans la zone de diffusion et beaucoup plus lente dans les zones plus sèches. Le rééquilibrage s’effectue au bout de quelques cycles de végétatifs.

D’après les premiers résultats sur un site, le fait de planter également le deuxième étage améliorerait les performances du traitement.

Remarque : il est important lors du démarrage de la station ou à la reprise du cycle végétatif de procéder à l’arrachage systématique des espèces opportunistes (orties, liserons).

Questions :

- Quelle(s) stratégie(s) de démarrage adoptée(s) ?

- plantation uniquement autour des diffuseurs

- mise en charge des filtres durant les 2 à 3 premières semaines après la plantation

- attendre la formation d’une croute de matière organique avant de faire la plantation

- A partir de quel cycle et/ou charge peut-on considérer que le fonctionnement de la station est-il normale ? (réception de la station)

6.3.f.  Faucardage

Question(s) : Ayant assez peu de recul sur ce type d’installation,  Les SATESE s’interrogent sur 3 points :

- Quelle est l’utilité du faucardage ?  Estimation du rapport cout/efficacité du traitement ?

- Dans le cas, ou l’on réalise un faucardage, faut-il exporter les végétaux ou peut on les laissés sur place ?

- Si on exporte les végétaux, que doit-on en faire ?

Remarque : il a été constaté des lacunes dans l’information des préposés des stations qui réalisent parfois des faucardages en-dehors de la période de dormance des végétaux qui va de novembre à janvier.

6.3.g.  Evacuation des boues

Aucunes données dans cette région.

Questions :

- Quelle est la qualité et la quantité des boues produite ?

- Quelle est la fréquence d’enlèvement des boues ?

- Quelle est la hauteur minimale de revanche ? Il apparaît qu’une hauteur de 20 cm ne soit pas suffisante. Une hauteur de 50 cm serait plus adaptée.

Remarque : il est important que le site soit bien pensé pour réaliser cette opération (voies d’accès autour et entre les filtres)

### 6.4. Lits d’infiltration percolation et filtres enterrés

La plupart des observations faites pour les filtres plantés également sont valables pour ce procédé avec toutefois quelques précisions :

- Ratio de dimensionnement

- pour les filtres enterrer le ratio est de 3 m²/EH,

- pour les filtres à infiltration percolation le ratio est de 1,5 m²/EH

- Granulométrie dans les filtres

Ces systèmes étant plus facilement sujet au colmatage, les SATESE recommandent d’être très vigilant sur la granulométrie des sables.

- Entretien des surfaces

Ce type de filtre demande un entretien régulier (opérations de scarification) et relativement gourmand en temps en comparaison avec les autres procédés.

Actuellement, une expérience est menée sur deux sites (dans le 29 ?). Cette expérience consiste à ajouter une couche de gravier à la surface du filtre, évitant ainsi les opérations de scarification et de désherbage. Néanmoins, le temps de recul n’est pas suffisant pour savoir si cette amélioration ne risque pas de favoriser le colmatage du filtre.

### 6.5. Taillis à très courte rotation (TTCR) et autres

RAS

### 6.6. Mesures compensatoires / Traitement tertiaire

Afin de répondre aux critères de rejet des MISE en période d’étiage, il est fréquent que les systèmes de filtres plantés, soient couplés avec un autre système tel que : une lagune (le plus fréquent) ou un TTCR (1 cas).

- Couplage avec une lagune :

Dans ce cas le filtre est souvent ajouter en complément d’une lagune déjà existante afin d’en augmenter la capacité. La lagune devenant ainsi un système traitement tertiaire et/ou le système de traitement du by-pass en tête de station.

Question : Même si la lagune permet d’améliorer certains paramètres de rejet, ne risque t-elle pas d’altérer d’autres paramètres (prolifération d’algues) de sorte qu’au final, le rejet est de moins bonne qualité ?

- Couplage avec un TTCR

Le système étant encore très récent, on dispose seulement de très peu de données. Ce TTCR est basé sur une culture de saules. Le ratio est de 40 m3/hec/jour soit 6 m²/EH.

Question : quel est le meilleur mode de répartition : chenaux, irrigation goutte à goutte, autre ?

Le SATESE 22 mentionne l’existance de l’association AILE qui est impliquée dans le programme LIFE. Cette association pourrait disposer d’information plus poussées sur ce procédé.

Site web de AILE : http://www.aile.asso.fr/aile2004/ctn/qui/qui_presentation.htm

## 7 – Aspect économique

En attente de l’envoi des fichiers pour les coûts d’investissement.

Peu ou pas de données sur les couts/temps de fonctionnement et de renouvellement.

## 8 – Collecte d’études et d’informations réalisées par les SATESE

Actuellement, le SATESE 22, est en train de mener une étude sur les performances des systèmes d’infiltration percolation plantés ou non. Les résultats de cette étude seront connus vers le mois d’août 2007. Les autres SATESE ne disposent pas d’études sur les procédés d’épuration ciblés dans cette étude.

## 9 – Constitution de groupes techniques

Avant de se prononcer, les SATESE préfèrent attendre la réunion de synthèse de l’ensemble des réunions régionales afin de voir si des problématiques autres que celles prévues dans le guide peuvent se démarquer.

Les pistes suivantes ont été évoquées :

- couplage de divers procédés : filtres plantés / lagune / TTCR.

- mesures compensatoires.

- maintenance, ergonomie, équipements, sécurité des installations.

- Qualité, gestion et évolution des boues issues de ces procédés.

- Compte rendu de la réunion de région Poitou- Charente / Limousin du 04 avril 2007

DATE : 04 avril 2007

LIEU :	SATESE 86 – Poitiers

DIFFUSION :

PARTICIPANTS :

Vincent BLU	SATESE 86

Marc CHAPELLE	SATESE 87

Yoann LAVAUD	SATESE 16

Alain LUTTIAU	SATESE 79

Eric NICOULAUD	SATESE 23

Sandrine PAROTIN	Office International de l’Eau

Georges GOLLA	Office International de l’Eau

REDACTEURS : Sandrine PAROTIN / Georges GOLLA

## 1 – Présentation du contexte de la réunion

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’étude sur le bilan de fonctionnement des procédés de traitement pour les stations d’épuration de petite capacité du bassin Loire Bretagne réalisée par l’Office International de l’Eau. Elle constitue la seconde réunion des cinq réunions régionales décidées lors de la réunion du comité de pilotage le 08/02/2007 à Orléans.

L’ensemble des SATESE des régions Poitou-Charentes et Limousin était invité à y participer, à savoir : le SATESE 16, le SATESE 23, le SATESE 79, le SATESE 86 et le SATESE 87.

Les objectifs de cette réunion ont été définis dans le guide d’entretien pré-établi et fourni avant la réunion, sont les suivants :

- Faire le point sur le contexte régional en matière d’assainissement des petites collectivités,

- Voir l’interaction entre les différents acteurs,

- Faire un inventaire du parc des petites stations : âges, nombre, répartition, réseau d’alimentation…,

- Collecter les informations techniques et les retours d’expériences pour chaque technique et pour chaque étape du traitement,

- Collecte d’études et d’informations réalisées par les SATESE,

- Constitution des groupes techniques.

## 2 – Remarques sur le guide d’entretien

Au cours de la réunion, deux thèmes non abordés dans le guide ont été discutés :

- Le réseau de collecte (busage, réseau neuf …) et son influence sur le fonctionnement des procédés de traitement.

- Les destinations des matières de vidange.

## 3 – Contexte régional

Les SATESE ont souligné la grande diversité régionale (structure des sols, occupation des sols …). Cependant il existe plusieurs caractéristiques communes : tous les départements sont en tête de bassin et la région est totalement en zone sensible depuis le 1er janvier 2006.

Quelques problèmes de cuivre sont observés en Creuse, liés notamment à l’agressivité de l’eau potable, et en Charente, pour les installations traitants des effluents viticoles (traitement des vignes au sulfate de cuivre).

Du fait de l’activité agricole dans la région, certaines STEP reçoivent des parts non négligeables d’effluents agroalimentaires.

Des prescriptions de 0 rejet sont établies par la Police de l’Eau en période d’étiage des cours d’eau. Pour faire face à cette prescription, les eaux traitées sont envoyées dans des fossés drainants.

Des remarques plus générales ont été effectuées :

- arrêt du financement des step dont la capacité est inférieure à 100 EH, du fait du IXème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

- des études de zonage d’assainissement ont été mises en œuvre dans toutes les communes. C’est à partir de ces documents que les maires des collectivités décident de mettre en place soit un assainissement collectif ou non collectif. Cependant, dans le contexte évoqué précédemment (fin des subventions pour les steps de moins de 100 EH), des maires revoient leur zonage et seraient plus enclin à mettre en oeuvre plus de zones d’assainissement non collectif.

## 4 – Acteurs

Les SATESE et les polices de l’eau sont les deux acteurs principaux qui influent sur la mise en place des petits systèmes collectifs.

Les pratiques des Polices de l’Eau sont très différentes selon les départements : travail en concertation avec tous les acteurs (Charente), très contraignante sur les normes de rejet (Vienne, volonté de rejet 0 systématique), ou très peu d’influence par  manque de personnel (Creuse).

Outre la Charente, les décisions sur l’implantation de nouvelles steps et sur la définition des normes de rejet associées ne se font pas en concertation entre SATESE et Police de l’Eau.

La DDASS influence également les projets d’assainissement (notamment dans les départements 16 et 79). Elle peut bloquer les dossiers de demandes de permis de construire si des problèmes d’assainissement sur la commune sont détectés (surcharge de l’actuelle step par exemple).

Certains bureaux d’étude ont eu par le passé une influence sur les maires des collectivités afin de les orienter vers un assainissement collectif sans pour autant que cela soit justifié. Cette influence n’est plus de mise aujourd’hui car des maires reviendraient vers le choix de l’assainissement non collectif.

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne et les Conseils Généraux sont assez peu présents sur les petits collectifs (<200 EH).

Le Cemagref est un acteur important notamment dans le département de la Charente. L’équipe du Cemagref continue d’étudier le fonctionnement de la step de Gensac la Pallue.

## 5 – Etat du parc

L’état du parc de stations d’épuration de moins de 2000 EH dans les régions Poitou-Charentes et Limousin est fonction des mêmes « effets de mode » constatés déjà lors de la rencontre en région Bretagne :

| Procédés | Période de construction |
| --- | --- |
| Boues activées | Depuis années 70 |
| Lagunes | Début des années 80 à début des années 90 |
| Filtres à sable | Dans les années 90 |
| Filtres plantés de roseaux | Depuis 4-5 ans (depuis 20 ans pour la Charente) |

Depuis 3-4 ans, la majorité des procédés mis en place sont des filtres plantés de roseaux. Cependant, les filtres plantés de roseaux ne permettent pas pour l’instant de traiter les nitrates et les phosphates.

De nouveaux systèmes apparaissent, non pas nouveaux sur la technique, mais sur « l’assemblage » des techniques (lagunage suivi de filtre plantés de roseaux par exemple).

Sauf pour le département de la Creuse, le retour d’expérience sur les filtres à sable (infiltration percolation et filtres enterrés) est très négatif. Les SATESE ne conseillent plus la mise en place de ces procédés.

Remarque : La Charente a été un département pilote pour les filtres plantés de roseaux avec notamment la STEP de Gensac la Pallue, suivie depuis sa construction (en 1987) par le CEMAGREF.

## 6 – Informations techniques

### 6.1.  Filières physiques : prétraitement / traitements primaires

6.1.a. Mode d’arrivée des eaux usées

Il existe deux possibilités : arrivée gravitaire ou par poste de relevage. Cela dépend de la topographie du secteur.

Dans la Vienne, les premiers étages de filtres plantés de roseaux sont alimentés par des postes de relevage sans dégrillage en amont, mais cette disposition nécessite une alimentation électrique. Cependant, en règle générale, la mise en place de pompes pour ces systèmes rustiques n’est pas de mise, l’arrivée gravitaire est préférée.

6.1.b. Dégrillage

En vue de la protection des pompes, les paniers dégrilleurs équipant les postes de relèvement doivent avoir un entrefer de 5 cm. Un dégrillage plus fin suivra ensuite.

Sur un réseau séparatif, un entrefer de 4 cm est préconisé, alors que sur un réseau unitaire en mauvais état, un entrefer plus large de 5 à 6 cm est nécessaire afin d’éviter les problèmes de colmatage.

Pour les participants, les installations ayant une capacité supérieure à 1000 EH doivent être équipées d’un dégrilleur automatique de 1 cm. Pour les step de plus faible capacité, un dégrillage plus large est mis en œuvre avec une fréquence minimum de passage d’une fois par semaine.

Pour éviter le colmatage de la grille, une solution de sécurité consiste à installer des dégrilleurs à double maille (plus fine en partie basse et plus large en partie haute).

Remarque : Attention aux risques de by-pass lié au colmatage du dégrilleur, la fréquence d’entretien doit être au minimum d’une fois / semaine.

Remarque : il est souhaitable d’interdire par arrêté communal le rejet dans le réseau d’assainissement des lingettes  ou au minimum d’informer la population des problèmes très important posés par les lingettes (les mailles avec un espacement de 4 cm ne retiennent pas les lingettes).

Question : Problèmes au niveau du stockage des refus de dégrillage : que faire de ces déchets ? Sur certaines petites installations, des stockages à même de sol sont constatés.

6.1.c. Dégraissage

Pour les step alimentées par un réseau séparatif, il est nécessaire d’avoir un dégraissage.

Il est à souligner que la graisse pose des problèmes d’exploitation pour les fosses septiques notamment. De ce fait, il est préconisé de mettre en place des dégraisseurs en amont des filières filtres à sable.

Le dégraisseur se comporte comme un décanteur, ce qui signifie qu’il y a obligation de mettre en place un système de purge de fond. Dans la pratique, les dégraisseurs sont nettoyés tous les deux mois par pompage des matières stockées en fond et en surface.

Il est nécessaire d’avoir des conventions avec les traiteurs de graisses avant l’implantation de dégraisseurs (les coûts de pompage des graisses peuvent être très élevés).

Remarque : L’emploi de pompes dilacératrices en amont d’un dégraisseur limite les capacités de piégeage des graisses. Les matières grasses broyées restent en suspension dans l’eau et ne flottent pas.

6.1.d. Traitement primaire (cas des filtres à sables)

- Fosse septique

  - Conception

Selon la notion traditionnelle de l’équivalent habitant, le temps de séjour théorique dans une fosse septique est de 3 jours. Cependant, pour des step sous-alimentées, il peut aller jusqu’à une semaine. Cela pose des problèmes d’odeurs selon le mode d’alimentation des filtres et la biomasse n’arrive pas à coloniser suffisamment les massifs filtrants (les rendements épuratoires s’en ressentent à la baisse).

Remarque : une question se pose sur la notion d’équivalent habitant. Est-ce qu’un équivalent habitant produit réellement 150 litres d’eaux usées par jour, et 60 g de DBO5 par jour ?

Les fosses en béton sont à éviter car elles subissent des phénomènes de corrosion, liée à la septicité des effluents.

Les fosses en fibres sont fragiles. Du fait de cette fragilité, il est préconisé de ne pas s’orienter vers les tailles maxima proposées par les constructeurs.

Pour des volumes importants, il est préférable de passer sur 2 fosses septiques en parallèle. Cependant, la répartition entre ces deux fosses doit être soignée afin d’alimenter équitablement les deux ouvrages.

Au delà d’un volume nécessaire de décantation supérieur à 40 m3, il vaut mieux s’orienter vers un décanteur digesteur.

- Exploitation

Les abords de la STEP doivent être correctement aménagés et suffisamment accessibles afin qu’un camion vidangeur puisse avoir accès à la fosse.

Les vidanges sont déclenchées sur différents critères selon les départements :

- tous les deux ans en moyenne,

- en observant l’état du décolloïdeur,

- à l’aide d’un disque de Secchi (identification « tactile » du matelas de boues),

- lorsque la surface du filtre à sable est recouverte d’une croûte.

Cette rencontre a été l’occasion de soulever la question du devenir des matières de vidange. Différentes solutions sont mises en place dans les départements :

- envoi en tête d’une step de grande capacité (la step de Limoges par exemple est équipée d’une fosse de dépotage et reçoit 90 % des matières de vidange de la Haute Vienne),

- mise en place de fosse de dépotage sur les step (plutôt pour les step de plus de 2000 EH)

- pompage des matières de vidange par les agriculteurs puis épandage. Cette pratique oblige les agriculteurs a avoir un plan d’épandage.

Dans la Vienne, les STEP n’acceptent que les matières de vidange issues des unités faisant parties de leur communauté de communes.

Une ventilation naturelle ou mécanique des fosses est possible, suivie d’une désodorisation sur charbon actif. La ventilation ne sera efficace que si la fosse est bien étanche. La durée de vie du charbon actif est de 1 à 3 ans.

Les fosses sont équipées ou suivies de filtre décolloideur. Le matériau constitutif étant déposé en vrac ou en sac, il est difficile de sortir ce matériau pour le laver (trop lourd et difficile à extraire). La fréquence de nettoyage est celle donnée par le constructeur (tous les 6 mois pour le système EPARCO).

- Décanteur digesteur

- Conception

Dans le département de la Creuse, les décanteurs digesteurs sont métalliques et subissent des phénomènes de corrosion. Des réfections de jupe sont réalisées dans certains cas.

Les dispositifs MSE semblent  fragiles.

Lors de la conception, un tuyau d’extraction des boues digérées doit être directement installé avec un raccord en extérieur.

- Exploitation

Les flottants des décanteurs sont difficiles à curer car peu accessibles. Vis-à-vis des conditions d’hygiène et de sécurité, cette tâche est peu réalisée.

Question : Une fois que ces flottants sont récupérés, comment les traite-t-on ? (c’est le schéma départemental de gestion des déchets qui peut le définir)

### 6.2. Mode de répartition des eaux

Les remarques communes à l’ensemble des systèmes d’alimentation sont les suivantes :

- Prévoir un point d’eau potable pour le nettoyage des ouvrages d’alimentation. Pour un bon fonctionnement des  mode de répartition mécanique, il est recommandé de faire un nettoyage 1 fois / semaine.

- Le débit de fuite est toujours plus ou moins important selon les modes de répartition utilisés. L’important est donc de travailler avec un débit de fuite le plus faible possible.

Liste des dispositifs de bâchée courants et problèmes associés

| Système | Liste des problèmes rencontrés | conseils |
| --- | --- | --- |
| Auget | - Système bruyant - Affouillement important au débordement - Blocage du système (pas de retour en position initiale) - Pas de possibilité de réglage du volume | Système déconseillé |
| Chasse pendulaire | - Usure rapide du flexible (durée de vie de 6 mois à 2 ans). Le système d’attache entre le tuyau et le flexible peut déchirer le flexible - Petite chasse pendulaire : Il est nécessaire d’avoir un « guide » pour maintenir le tuyau d’évacuation sur sa verticalité. | - Faire un ouvrage facile d’accès pour simplifier le nettoyage et la maintenance, - Les chasses équipées de banquettes permettent une vidange totale. - Mise en œuvre : Chasse posée de niveau, bien ancrée dans le sol |
| Vanne Guillotine | - Les MES se prennent dans la vanne, ce qui entraîne des fuites | - Prévoir une forte pente dans l’ouvrage Question : Quel est le bon degré de pente ? |
| Siphon | - Formation de dépôt dans la bâche de stockage. - Usure rapide du flexible | - Bon fonctionnement du système « ACTREAD » qui semble bien fonctionné dans la Creuse mais mis en place récemment - Le point faible du flexible est minimisé par l’emploi d’un flexible agricole (facile à trouver en cas d’usure). - Ne pas manipuler les siphons s’ils ne sont pas pleins (risques de désamorçage et siphon bloqué), dixit Dirk Esser. |
| Pompe | - Système très lourd et qui n’est pas souhaitable pour ce type de procédé (coût, fonctionnement). | - N’est pas adapté aux procédés rustiques (électricité, mécanique) |

Question : Quel matériau à utiliser pour le tuyau et le flexible (chasse pendulaire) ? Quelle longueur de tuyau mini maxi doit on prévoir ? Angle maxi de mouvement acceptable ?

Remarque : Un problème fréquemment rencontré concerne les systèmes de comptage de bâchée mécaniques qui s’encrassent rapidement et deviennent de fait rapidement inutilisables. Le système de comptage électronique (type poire de niveau) est parfois trop fin (le nombre de bachées relevé ne correspond pas à la réalité). Un système avec pressostat (compteur PURFLO) semble être plus satisfaisant.

Remarque : Les modes de répartition mécanique sont préconisés. Il faut cependant les améliorer (un groupe technique est envisageable pour faire le point sur les possibilités d’amélioration et sur les meilleurs systèmes à adopter).

- Répartiteur

Entre l’ouvrage d’alimentation et le massif filtrant, les SATESE ont exprimé le besoin d’avoir un regard afin de valider l’absence de fuite.

Le choix du massif filtrant à alimenter en eaux usées peut être réalisé par différentes techniques :

  - le manchon en PVC est le système le plus simple et est donc conseillé

  - les autres systèmes qui sont évoqués tels que les vannes guillotine Voisin, les vannes ¼ tour, les vannes à opercule, sont moins satisfaisants dans l’utilisation (étanchéité, facilité de manipulation).

Il est recommandé de ne pas recouvrir l’ouvrage avec un tampon fonte, il est préférable d’avoir un caillebotis.

La répartition se fait généralement en fonction de la topographie du terrain, il n’y a pas d’étude particulière.

- Diffusion

Les systèmes de diffusion sont les suivants :

- drains de surface

- système par surverse : Col de cygne verticaux ou incliné, puits artésien

- sprinkler (pour l’infiltration percolation uniquement)

Quel que soit le système d’alimentation, les SATESE font remarquer qu’il n’y a jamais de lame d’eau réelle sur les filtres à sable (50 % du filtre au mieux est utilisé).

Recommandations pour les drains de surface :

- pour avoir suffisamment de charge, le diamètre des drains doit décroître avec la longueur.

- le nombre de répartiteur est celui recommandé par le CEMAGREF, l’espace entre chaque point d’alimentation est compris entre 10 et 20 cm.

- la pente des drains doit être de 3 mm/m. Il est important de vérifier qu’il n’y a pas de contre pente.

- les canalisations doivent être démontables et pas trop près des bordures, notamment pour l’entretien des espaces verts

- dans le cas des filtres plantés de roseaux, les végétaux peuvent soulever les canalisations ou s’insérer dans les perforations.

Le système de diffusion par sprinkler n’est pas conseillé, car

- il ne reste pas horizontal

- le vent peut le faire rester au même endroit (voire tourner à l’envers !)

- il est nécessaire de nettoyer très régulièrement les bras du sprinkler.

- les massifs filtrants sont rectangulaires alors que les sprinklers sont circulaires

- problèmes mécaniques : entretien des roulements.

### 6.3. Filtres plantés de macrophytes

Généralités : Du fait de la mise en place depuis 1987 de filtres plantés de roseaux à Gensac la Pallue, le département de la Charente dispose d’un riche retour d’expérience sur le fonctionnement et l’exploitation de ce procédé.

D’autre part, la Charente est actuellement en période d’essai pour l’implantation de filtres plantés avec recirculation (1 étage avec recirculation au 2/3 qui permettrait de dénitrifier (réseau neuf et charge à 40 %)).

6.3.a. Ratio de dimensionnement

Les ratios sont 2 à 2,5 m²/EH si le réseau est unitaire sinon en réseau séparatif, le dimensionnement se fait sur 2 m²/EH. Cela rejoint les dimensionnements types CEMAGREF, à savoir :

- 1,2 à 1,3 m²/EH sur le premier étage, (3 cellules)

- 0,7  à 0,8 m²/EH sur le deuxième étage. (2 cellules)

Actuellement, les SATESE constatent que ces ratios de dimensionnement tendent à diminuer dans les nouvelles propositions de dimensionnement : passage de 2 m² /EH à 1,8 m² /EH voire 1,5 m2/EH (Voisin).

La rotation des cellules sur le premier étage est traditionnellement basée sur une semaine d’alimentation pour deux semaines de repos (prescriptions Voisin).

6.3.b. Matériau

Les granulométries relevées sont :

- une granulométrie de 2/6 ou 2/8 pour le premier étage,

- une granulométrie de 0/4 pour le deuxième étage.

Il faut que les matériaux soient roulés et lavés.

L’utilisation de géotextiles entre les couches de matériaux filtrants et drainants est prohibée à cause des risques de colmatage. Il est plutôt recommandé d’utiliser des géogrilles à la place.

Plusieurs tests sont effectués par les SATESE pour vérifier la qualité du sable :

- utilisation par le SATESE 79 du test de détermination du temps d’infiltration dit « temps de Grant »,

- utilisation du test de décantation pour évaluer le pourcentage de fines : introduction de 200 à 300 ml de sable dans une éprouvette de 1 litre. Le volume est complété à 1 litre avec de l’eau. Le tout est homogénéisé et laissé en décantation pendant 30 minutes. Pour que le pourcentage de fines soit acceptable , il faut que le surnageant occupe moins de 5 à 10% de la hauteur de l’éprouvette utilisée. Ce test est issu de l’assainissement non collectif.

- test à l’acide pour évaluer le taux de calcaire.

Selon les départements, ces tests sont faits soit à la livraison du premier camion soit systématiquement sur tous les camions.

6.3.c. Alimentation en eaux usées

L’alimentation des filtres peut se faire de différentes façons :

1er étage :

- Alimentation par-dessus :

  - En H avec 4 points d’injection (SADE) : réduction progressive des diamètres des canalisations.

  - Droite (système SAUR)

  - Des problèmes liés au faucardage, au démontage/remontage sont à craindre

- Alimentation par-dessous et débordement :

  - Puits artésien par débordements à hauteur variable (manchons amovibles) fonction de l’accumulation de boues. Des problèmes de bouchage, de gel sont relevés. Il faudrait pouvoir vidanger la canalisation d’alimentation. Mais la présence de clapet anti-retour l’empêche.

  - Col de cygne

Il a été observé que les plots d’ancrage des rampes aériennes peuvent ne pas être suffisamment enterrés dans le massif filtrant. Les rampes aériennes peuvent mal vieillir en fonction des conditions climatiques (température, ultra violets). Lors de l’évacuation des boues, ces canalisations doivent être démontées mais doivent surtout être remontées, chose qui ne semble pas aussi évidente que cela.

Il n’y a pas de généralités concernant le nombre de points d’alimentation : 1 point pour 38 m2 à 1 point pour 100 m2 ; cela peut dépendre du mode d’alimentation et plus particulièrement de la pression d’alimentation (système gravitaire ou poste de relèvement).

6.3.d. Etanchéité

L’étanchéité des cellules est à vérifier. Pour cela, une cellule après l’autre est alimentée en eau propre et reste en eau pendant une semaine. D’une semaine sur l’autre, l’étanchéité est vérifiée sur une cellule. Mais, cela nécessite la présence d’un point d’alimentation en eau propre en quantité suffisante.

De nombreux problèmes d’étanchéité ont été observés, notamment des problèmes de soudure sur les bâches et de mouvement de bordure liés à l’accumulation des boues.

Pour contenir de manière étanche les boues et l’eau usée, la géomembrane doit remonter au delà du massif filtrant. De plus, il est préconisé d’aménager des pentes aux quatre coins du massif filtrant. Le massif a alors la forme d’une cuvette.

6.3.e.  Végétaux plantés

La densité des plants est celle préconisée par le CEMAGREF, à savoir 4 plants au m2.

Selon les départements, les plants sont soit :

- tous plantés autour des points d’injection (puis ils colonisent le reste du filtre)

- plantés en partie autour des points d’injection (le reste des plants étant mis en serre)

- tous plantés sur l’ensemble du filtre (localement plus denses).

Seul un type de plante (Phragmites australis / communis) a été testé. Un essai est mené actuellement avec des bambous (à Cholet), mais il n’y a pas suffisamment de recul pour faire des conclusions.

Si les végétaux sont plantés juste avant l’été, il faut les plonger dans 15 cm d’eau pendant une semaine environ pour qu’ils ne souffrent pas de la chaleur.

6.3.f.  Faucardage

Les SATESE conseillent de faucarder dès les premières années pour favoriser la multiplication des roseaux (puis de continuer le faucardage les années suivantes). Des tests sont actuellement réalisés en Charente pour savoir si les roseaux coupés sont à laisser sur place ou à évacuer. Si les roseaux coupés sont évacués, ils doivent être envoyés en déchetterie en tant que déchets verts.

Selon les départements la période de coupe a lieu entre novembre et début mars. La coupe doit toujours se faire à 20 cm du sol au moins pour que l’eau ne submerge pas le roseau.

La vitesse de pousse des roseaux dépend de la charge et du type de réseau (neuf ou pas).

Il est conseillé de noyer le filtre pendant une semaine pour faire mourir les mauvaises herbes (orties, tomates, liserons notamment).

Question : Le fait de laisser les végétaux coupés dans les filtres augmente-t-il la fréquence de curage ?

6.3.g.  Evacuation des boues

La hauteur de revanche doit être comprise entre 30 cm (minimum) et 50 cm (maximum). A noter que les revanches en gravier sont problématiques.

Les éléments ci-dessous sont issus de l’expérience du SATESE de la Charente :

L’évacuation des boues est effectué tous les 7 à 16 ans (maximum), cela dépend de la hauteur de revanche et du taux de la charge.

La hauteur de boue dans le filtre augmente de 1 à 1,5 cm/an les premières années puis stagne (augmentation de la hauteur beaucoup plus réduites voire nulle au cours des années).

Il est conseillé de mettre en place une plateforme de stockage sur le site du filtres plantés de roseaux. Après le curage des filtres (en période végétative) et selon le plan d’épandage, les boues sont soit stockées soit épandues.

Procédure d’évacuation des boues :

- arrêt des filtres 2 à 3 semaines avant l’évacuation,

- coupe des roseaux,

- curage des boues jusqu’au massif filtrant

- evacuation des boues

- redémarrage sur un cycle normal

Les boues obtenues ont l’aspect de compost.  Les rhizomes sont toujours dans le sable et il n’y a pas de problèmes de redémarrage.

Question : Peut-on évacuer les boues et les stocker avant épandage ? (Le stockage permet de brûler les rhizomes).

### 6.4. Lits d’infiltration percolation et filtres enterrés

De nombreux phénomènes de colmatage ont été observés. De ce fait, ce type de procédé n’est pas conseillé pour l’ensemble des SATESE (mis à part la Creuse qui a suivi de manière précise la qualité des sables mis en oeuvre).

La plupart des observations faites pour les filtres plantés sont également valables pour ce procédé avec toutefois quelques précisions :

Les ratios de dimensionnement évoqués sont :

- filtres enterrés : 1,5 m2 / EH (SATESE 86), 2 m2 /EH (SATESE 79)

- infiltration percolation : selon les départements, les ratios vont de 1,5 à 3 m2/EH (fonction du réseau).

En terme d’exploitation, la surface des lits d’infiltration percolation doit être ratissée et remise à niveau. Un temps lié au désherbage des surfaces doit être prévu ; cette tâche est longue et fastidieuse.

Question : Quel est le temps à consacrer à cette tache ?

Temps d’alternance entre les cellules : tous les 2 à 3 jours ou toutes les semaines en fonction de la charge ou des contrats d’exploitation. Dans tous les cas, il est nécessaire d’avoir un temps d’infiltration suffisant pour que la biomasse se fixe.

Question : Peut on envisager de planter des macrophytes sur des filtres à sables colmatés comme en Normandie ?

### 6.5. Taillis à très courte rotation (TTCR) et autres

Il n’en existe pas dans la région.

### 6.6. Mesures compensatoires / Traitement tertiaire

Afin de répondre aux critères de rejet des MISE en période d’étiage, de nouveaux systèmes  « mixtes » apparaissent. Ces systèmes sont les suivants :

Département de la Vienne :

- construction d’une step composées de deux lagunes (6 m2 et 3 m2) suivi d’un filtre planté de roseaux (mise en place d’une chasse dans le second bassin de lagunage).

- filtre planté de roseaux suivis d’un fossé dispersant

- filtre planté de roseaux suivi d’un lagunage sur lequel des lentilles d’eau se sont développées et favorisent la dénitrification.

- lagunage suivi d’infiltration percolation, alimentée ou non par bâchée. Les massifs filtrants sont de fait plus ou moins colmatés.

- filtre horizontal mais sans roseaux.

Département de la Haute-Vienne :

- lagunes suivi de filtres à sable (3 cas dans le département)

- lagune couplée à des filtres plantés de roseaux

- boue activée couplée avec des filtres plantés de roseaux installés sur le by-pass de la step

- en projet : filtres plantés de roseaux suivis d’un taillis à très courte rotation

Dans le département de la Charente :

- filtres plantés de roseaux suivi de lits d’infiltration percolation (0 rejet, qualité bactériologique)

- filtres plantés de roseaux suivis de lits d’infiltration percolation avec rejet en forêt : problèmes d’infiltration observés.

- filtres plantés de roseaux suivis de noues dispersantes plantés de saules ou d’aulnes.

En Creuse, la tendance est plus timide  :

  - lagunage suivi de lits d’infiltration percolation.

Il a été indiqué que les fossés dispersants, utilisés parfois en traitement tertiaire ou comme exutoire, sont difficiles d’entretien.

## 7 – Aspect économique

Difficile d’avoir un coût moyen par filière. L’exemple des coûts pour les lagunes a été largement sous-estimé.

## 8 – Collecte d’études et d’informations réalisées par les SATESE

Retour d’expérience sur les filtres plantés de roseaux fait par le SATESE de la Charente (date de 2003).

Une étude réalisée par le CEMAGREF sur le système Saur Rhizostep est en cours.

## 9 – Constitution de groupes techniques

Les pistes suivantes ont été évoquées :

- Mode d’alimentation (système mécanique : auget, chasse, siphon, …)

- Mesures compensatoires/traitement tertiaires

- Gestion des boues pour les filtres plantés de roseaux

- Maintenance, ergonomie, équipements et sécurité des installations

- Compte rendu de réunion région Centre du 11 avril 2007

DATE : 11 avril 2007

LIEU :	SATESE 41 – Blois

DIFFUSION :

PARTICIPANTS :

Jacques BRACONNIER	SATESE 41

Claude JAUSSINT	SATESE 36/SGS

Denis MOUGEL	SATESE 45

Florian POURRIAU	SATESE 45

Stéphane JAYLE	SATESE 37

Anthony RODIER	SATESE 37

Jean-Marie BRICHARD	SATESE 28

Eric LEBORGNE	SATESE 61

Marie-Claire THEBAULT	SATESE 18

M. DESPAUX	SATESE 18

Alain VACHON	Agence de l’Eau Loire Bretagne

Sandrine PAROTIN	Office International de l’Eau

Georges GOLLA	Office International de l’Eau

REDACTEURS : Sandrine PAROTIN / Georges GOLLA

## 1 – Présentation du contexte de la réunion

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’étude sur le bilan de fonctionnement des procédés de traitement pour les stations d’épuration de petite capacité du bassin Loire Bretagne réalisée par l’Office International de l’Eau. Elle constitue la troisième réunion des cinq réunions régionales décidées lors de la réunion du comité de pilotage le 08/02/2007 à Orléans.

Les SATESE représentés à cette réunion sont : le SATESE 18, le SATESE 28, le SATESE 36, le SATESE 37, le SATESE 41, le SATESE 45 et le SATESE 61.

Les objectifs de cette réunion ont été définis dans le guide d’entretien pré-établi et fourni avant la réunion. Ces objectifs sont les suivants :

- Faire le point sur le contexte régional en matière d’assainissement des petites collectivités,

- Voir l’interaction entre les différents acteurs,

- Faire un inventaire du parc des petites stations : âges, nombre, répartition, réseau d’alimentation…,

- Collecter les informations techniques et les retours d’expériences pour chaque technique et pour chaque étape du traitement,

- Collecte d’études et d’informations réalisées par les SATESE,

- Constitution des groupes techniques.

## 2 – Remarques sur le guide d’entretien

Les SATESE disposant d’installations de traitement de type disques biologiques s’attendaient à ce que ces STEP soient intégrées à l’étude. Cependant, cette étude porte uniquement sur les systèmes de filtration : filtres enterrés, filtres à sable, filtres plantés de macrophytes, taillis à très courte rotation, jardins filtrants.

Il a été proposé que ce thème soit développé par les SATESE en marge de l’étude.

## 3 – Contexte régional

Le contexte régional est marqué par une progression de l’obligation du zéro rejet lors des périodes d’étiage des cours d’eau. Ce phénomène est plus ou moins installé selon les départements. Cette obligation de zéro rejet se traduit par la mise en place de solutions techniques spécifiques :

- Stockage en bassin

- Fossé drainant

- Irrigation par goutte à goutte, aspersion

- Jardin filtrant

- Taillis à très courte rotation

Les départements subissent des mouvements de population liés à la création de nouveaux tronçons autoroutiers et à la création de nouvelles lignes TGV et de nouvelles gares associées. Dans ces deux cas, de nouveaux lotissements apparaissent ainsi que la nécessité de créer ou de réhabiliter des stations d’épuration.

Les grandes agglomérations drainent elles aussi de nouveaux habitants. Deux conséquences contradictoires en résultent :

- Les STEP en bordure de ces centres urbains peuvent atteindre rapidement leur charge nominale

- Les STEP rurales peuvent restées sous alimentées très longtemps

Des petites installations peuvent être sous alimentées de manière durable du fait de la surestimation du mouvement migratoire positif.

La région est aussi marquée par la diversité des milieux récepteurs :

- Grands cours d’eau : Vienne, Loire, Indre, Cher

- Petits cours d’eau fragiles

- Nappes souterraines, comme la nappe de Beauce, imposant une bonne qualité sur les critères bactériologie et azote. En terme de filières de traitement, cela peut se traduire par un lagunage suivi d’un puisard d’infiltration, par des filtres à sable non drainé. Pour ce milieu récepteur spécifique, l’eau traitée n’est pas réutilisée pour l’irrigation du fait des pressions exercées par les coopératives agricoles (betteraviers, céréaliers).

Les réseaux d’assainissement ont aussi leurs particularités :

- Infiltration d’eaux claires parasites, en Sologne par exemple

- Raccordements d’effluents gras de restaurants, implantés dans de petits villages. Les effluents sont graisseux et l’utilisation de bacs dégraisseurs ne semble pas fiable du fait de la faible longueur du réseau d’assainissement. Dans ce contexte, il a été remarqué que les fosses septiques toutes eaux doivent être fréquemment vidangées sous peine de colmatage du massif filtrant.

La région est aussi caractérisée par son activité viticole. Ces effluents sont traitées par :

- Lagunage chez les viticulteurs

- Sur des STEP boues activées d’une capacité supérieure à 1500 EH. Des bassins tampon sont alimentés par les eaux viticoles qui sont réacheminées progressivement dans le réacteur biologique. De plus, le volume du bassin d’aération peut être modulé pour faire face à la surcharge de pollution.

- Sur des STEP urbaines : filtres à sable, filtres compacts. Le SATESE 37 préconise de ne pas traiter ces effluents sur des filtres à sable car le risque de colmatage est fort.

## 4 – Acteurs

Dans la plupart des départements, les services de la Police de l’Eau préconisent des niveaux de rejet de plus en plus restrictifs notamment sur les paramètres NK, NGL et Pt. Par exemple, des niveaux en NGL de 15 à 30 mg/l et en Pt à 1 mg/l sont imposés dans certains cas.

Ces obligations en matière de qualité d’eau traitée renvoient sur la mise en place d’une filière boues activées, engendrant de fait une exploitation spécifique et rigoureuse. La Police de l’Eau peut aussi préconiser des niveaux de rejet « classiques », mais la STEP est couplée à un fossé filtrant, lui-même doté de son pouvoir auto-épurateur. Le peu d’eau arrivant en bout de fossé doit alors répondre à des préconisations sur l’azote et le phosphore. Dans d’autres cas, les niveaux de rejet « sévères » sont appliqués dès la sortie de la STEP, en amont d’un fossé filtrant.

Les constructeurs ont également une influence sur la construction des ouvrages, les SATESE souhaitent qu’ils soient plus précis sur les rendements épuratoires attendus en fonction des différents procédés.

Les SATESE soulignent qu’il est important que tous les acteurs impliqués travaillent en amont de la construction d’une STEP. Dans certains cas, ce manque de concertation conduit à financer des projets qui ne sont pas viable techniquement.

La solution consisterai à demander aux financeurs (Maître d’Ouvrage et Conseils Généraux) de consulter systématiquement les SATESE avant la construction d’un projet (il faut pour cela mettre en avant la neutralité des SATESE).

La rotation du personnel dans les différentes structures peut être aussi très handicapante pour assurer la concertation en amont de la construction des STEP.

## 5 – Etat du parc

L’état du parc de stations d’épuration de moins de 2000 EH dans les départements représentés est fonction des mêmes « effets de mode » constatés déjà lors des rencontres en région Bretagne et Poitou-Charentes, c'est-à-dire :

| procédé | Période de construction |
| --- | --- |
| Boues activées et disques biologiques | Années 70 |
| Lagunes | Années 80 à début des années 90 |
| Filtres à sable | Dans les années 90 |
| Filtres plantés de roseaux | Début des années 2000 |
| Disques biologiques « nouvelles génération » | Début des années 2000 |

Depuis quelques années, la majorité des procédés mis en place sont soit des filtres plantés de roseaux soit des disques biologiques (dans les départements 37 et 61 notamment). Il est rappelé que les filtres plantés de roseaux ne permettent pas pour l’instant de traiter les nitrates et les phosphates.

Le retour d’expérience sur les filtres à sable (infiltration percolation et filtres enterrés) est très négatif. Le SATESE 37 souligne que même après avoir reprécisé les consignes pour la bonne exploitation des filtres à sable auprès des exploitants (en partenariat avec le CEMAGREF), les résultats sont restés décevants. Les SATESE ne conseillent plus la mise en place de ces procédés.

Remarque : La première station à filtre planté de roseaux de la région fut construite en 1997 à Pouligny-Notre-Dame (Indre).

## 6 – Informations techniques

### 6.1.  Filières physiques : prétraitement / traitements primaires

6.1.a. Mode d’arrivée des eaux usées

Si l’arrivée des eaux se fait par poste de relevage, il est nécessaire de contrôler le débit de la pompe pour qu’il soit adapté au procédé de traitement utilisé. Il faut être vigilant sur le débit, les débits des pompes sur les procédés type FS ou FPR doivent être au maximum de 15 m3/h (ceci est lié aux conditions hydraulique dans les fosses ou décanteur digesteur en amont de filtres à sable), et sur le fonctionnement simultané des pompes.

Le volume de bâchée a aussi un impact sur le temps de séjour des eaux usées dans le poste et donc sur la septicité des eaux.

6.1.b. Dégrillage

Un dégrilleur avec un entrefer de 4 à 5 cm est préconisé en entrée de STEP (voire obligatoire pour le SATESE 37). Il y a des risques de by-pass lié au colmatage du dégrilleur,  pour éviter cela la fréquence d’entretien doit être au minimum d’une fois / semaine (2fois par semaine pour des dégrilleurs avec un entrefer de 2 cm).

Concernant les paniers dégrilleurs en amont des postes de relevage, il est observé de gros défaut d’exploitation (les paniers ne sont pas régulièrement entretenu). Ceci conduit les exploitants a généralement relevés ces paniers dégrilleurs (et donc les rendre inutile).

Ces paniers sont fortement conseillé pour protéger les pompes, cependant dans certains départements (61 et 36 notamment), il n’y a pas de dégrillage en amont des pompes (on prends le risque de remplacer les pompes en cas d’accident).

Remarque : Il est souhaitable d’interdire par arrêté communal le rejet dans le réseau d’assainissement des lingettes  (les mailles avec un espacement supérieure à 4 cm ne retiennent pas les lingettes).

Question : Problèmes au niveau du stockage des refus de dégrillage : que faire de ces déchets ?

6.1.c. Dessableur dégraisseur

Sur les STEP infiltration percolation et filtres enterrés, les étapes de dessablage et de dégraissage ont lieu soit dans le décanteur digesteur, soit dans la fosse septique toutes eaux. Pour les systèmes filtres plantés de roseaux, ces deux étapes sont remplacées par un premier étage de filtres à roseaux à granulométrie grossière.

6.1.d. Traitement primaire (cas des filtres à sables)

Certains représentants (SATESE 36 notamment) sont très critique sur le fonctionnement des traitements primaires (fosse et décanteur-digesteur). Ils préconisent de ne plus mettre en place de procédés qui requiert un traitement primaire.

- Fosse septique

  - Conception

Selon la notion traditionnelle de l’équivalent habitant, le temps de séjour théorique dans une fosse septique est de 3 jours. Cependant, pour des step sous-alimentées, il peut aller jusqu’à une semaine (ce qui engendre des problèmes d’odeurs).

La taille maximum des fosses observée est de 70 m3. Certains SATESE précisent qu’ils ne suivent plus les fosses depuis 4 – 5 ans (les procédés IP et FE n’étant plus construits).

Les SATESE souligne les importants problèmes de corrosion en sortie de fosse, il est conseillé d’utiliser des matériaux plastiques.

- Exploitation

La difficulté consiste à évaluer les périodes de vidange de la fosse. En pratique la vidange est réalisée dès que la hauteur de boues est de l’ordre de 50 % de la hauteur totale (mesure en sortie de fosse). L’estimation de la hauteur de boue peut être effectuée à l’aide d’un MES mètre ou par carrotage avec une rallonge en PVC (la hauteur de boue est visualisée directement sur la rallonge).

Au cours de la vidange, il est important de pouvoir aspirer jusqu’au fond de la fosse. Pour cela, il est préconisé d’utiliser une rampe déposée au fond de la fosse.

Les abords de la STEP doivent être correctement aménagés et suffisamment accessibles afin qu’un camion vidangeur puisse avoir accès à la fosse. En terme d’accès, les systèmes d’ouverture doivent être faciles à manipuler (éviter les regards en béton).

Les destinations des matières de vidange issues des fosses septiques sont variables en fonction des contextes régionaux (épandage sous certaines contraintes ou restitution à des STEP souvent urbaines disposant d’équipements spécifiques), il est cependant souligné qu’il est généralement très difficile de faire accepter le retraitement de ces matières de vidange.

- Filtre décolloideur

C’est un fusible intéressant mais qui pose des problèmes d’entretien. Le matériau constitutif (pouzzolane) étant déposé en vrac ou en sac, il est difficile de sortir ce matériau pour le laver (trop lourd et difficile à extraire). Il est conseillé d’effectuer un nettoyage du filtre tous les 3 mois minimum pour obtenir un bon fonctionnement.

Remarque : Le SATESE 61 précise que si la fosse septique est vidangée régulièrement (tous les 2 ans), le filtre décolloideur n’est pas utile.

- Décanteur digesteur

Les décanteurs digesteurs sont plus tolérant que les fosses septiques aux à coups hydrauliques. A choisir, il est conseillé d’utiliser un décanteur-digesteur plutôt qu’une fosse septique.

- Conception

Le ratio de dimensionnement utilisé (120 L / EH) semble trop faible. En effet, il a été observé que les vidanges des fosses de certaines STEP ont lieues tous les 4 mois (au lieu des 6 mois annoncé par le constructeur).

Lors de la conception, un tuyau d’extraction des boues digérées doit être directement installé avec un raccord en extérieur. Des problèmes ont été observés avec ce tuyau (notamment casse du tuyau et rouille des attaches).

- Exploitation

Une ventilation naturelle ou mécanique des décanteurs-digesteurs est possible, suivie d’une désodorisation sur charbon actif. La ventilation ne sera efficace que si le décanteur est bien étanche (ce procédé a été mis en place uniquement sur des décanteurs-digesteurs et non  sur des fosses septiques). La réalisation de tel système a également des contraintes, notamment le changement périodique du charbon.

Afin de déterminer la période de vidange du décanteur-digesteur, une solution consiste à réaliser un piquage à 1m -1,5 m en dessous de la base du cône du digesteur. La vidange devra être réalisée si des boues, et non une eau claire, sont extraites à partir de ce piquage.

### 6.2. Mode de répartition des eaux

En règle générale il faut prévoir un point d’eau potable pour le nettoyage des ouvrages d’alimentation. Pour un bon fonctionnement des  mode de répartition mécanique, il est recommandé de faire un nettoyage 1 fois / semaine.

Il est conseillé de mettre en place un voyant lumineux qui permette d’alerter en cas de dysfonctionnement de ces systèmes (trop-plein).

Liste des dispositifs de bâchée courants et problèmes associés

| Système | Liste des problèmes rencontrés | commentaires |
| --- | --- | --- |
| Auget | - Système bruyant - Blocage du système (pas de retour en position initiale) - Volume limité et pas de possibilité de réglage du volume | Système fiable mais déconseillé en raison du blocage trop fréquent (à noter que ce système est peu mis en place) |
| Chasse à clapet | - Le clapet peut mal se fermer - Mécanisme complexe et coûteux | Système peu mis en place mais intéressant car il est possible de régler le volume. |
| Chasse pendulaire | - Usure rapide du flexible (durée de vie de 6 mois à 2 ans). Le système d’attache entre le tuyau et le flexible peut déchirer le flexible - Formation de dépôt dans la bâche de stockage. | Système le plus répandu Les chasses équipées de banquettes permettent une vidange totale. |
| Vanne Guillotine | - Les MES se prennent dans la vanne, ce qui entraîne des fuites | Réglage de la hauteur d’eau possible Il est nécessaire de déterminer la pente pour faire fonctionner ce système dans de bonnes conditions. |
| Siphon | - Colmatage du flotteur (MES à l’intérieur du flotteur) : désamorçage du siphon. - Usure rapide du flexible | Système intéressant pour les débits importants (utilisation jusqu’à 100 m3 /h). |
| Pompe | - Problèmes mécaniques | En cas de casse de la pompe, il est indispensable d’avoir un système de trop-plein. Les pompes permettent une télésurveillance rustique (en relevant les compteurs). |

Remarque : L’objectif principal de ces systèmes est de permettre de régler le volume en entrée des filtres et donc la hauteur de la lame d’eau. Il est donc fortement conseillé d’utiliser les systèmes qui permettent de régler précisément les volumes de bachées.

- Les compteurs de chasse

Les compteurs mécaniques ne fonctionnent pas, ils sont grippés de façon permanente. Le système avec Poire de niveau n’est pas fiable. Il a été souligné l’importance de ces compteurs, il est cependant nécessaire de les fiabiliser.

Question : Est il intéressant de placer les compteurs au niveau des répartiteurs (et non au niveau des chasses) ?

- Répartiteur

Entre l’ouvrage d’alimentation et le massif filtrant, les SATESE ont exprimé le besoin d’avoir un regard afin de valider l’absence de fuite (à l’aide d’un caillebotis plutôt qu’une trappe).

Le choix du massif filtrant à alimenter en eaux usées peut être réalisé par différentes techniques :

  - le manchon en PVC : recommandé (le plus pratique)

  - Vannes guillotine

  - Vannes ¼ tour (système plus satisfaisant que les vannes guillotine)

- Diffusion

Les systèmes de diffusion sont les suivants :

- système par sous verse : Col de cygne, puits artésien

- drains de surface

- sprinkler (pour l’infiltration percolation uniquement)

Les SATESE préconise l’utilisation de système par sous verse car ils engendrent moins d’affouillement et il n’est pas nécessaire de les démonter (en cas de faucardage notamment).

Cependant, il est nécessaire d’avoir un manchon réglable à l’extrémité de ces systèmes qui permet d’ajuster la hauteur afin de créer une rehausse artificielle pour avoir la même hauteur de déversement sur toutes les cellules (en cas de décalage de hauteur des dalles de béton entre les cellules). De plus, pour les puits artésiens, il est observé un colmatage du filtre au niveau de la bouche de sortie.

Il a été souligné que la diffusion est moins bonne avec les systèmes à un seul point d’alimentation.

Pour les drains de surface, il est observé des problèmes de dégradation avec les canalisations en PVC. Les canalisations doivent être démontables et pas trop près des bordures, notamment pour l’entretien des espaces verts.

Le système de diffusion par sprinkler n’est pas conseillé, car il creuse des sillons (défavorise la diffusion) et se bouche facilement. De plus il ne permet pas de diffuser sur toute la surface.

### 6.3. Filtres plantés de macrophytes

6.3.a. Ratio de dimensionnement

En règle générale, les ratios sont 2 à 2,5 m²/EH si le réseau est unitaire sinon en réseau séparatif, le dimensionnement se fait sur 2 m²/EH. Cela rejoint les dimensionnements types CEMAGREF, à savoir :

- 1,2 à 1,3 m²/EH sur le premier étage, (3 cellules)

- 0,7  à 0,8 m²/EH sur le deuxième étage. (2 cellules)

Concernant le procédé SAUR, les ratios sont de 0,6 m²/EH sur le premier étage et 0,4 m²/EH sur le deuxième étage (Ces ratios tendent vers un dimensionnement type 0,5 m²/EH sur le premier étage et 0,5 m²/EH sur le deuxième étage).

Remarque : Les SATESE sont en attente d’un retour d’expérience sur les procédés SAUR, de savoir si le dimensionnement proposé est bon.

Dans le département de l’Orne, il a été construit une STEP avec un dimensionnement de 1,5 m²/EH sur le premier étage et 1 m²/EH sur le deuxième étage, puis recirculation des eaux en tête du premier étage.

Remarque : Il est envisageable de construire des FPR avec un seul étage seulement si la densité des roseaux est plus importante (2 m²/EH sur cet étage). Un exemple concluant a été mis en place dans le département du Cher (1 étage avec recirculation).

6.3.b. Configuration

Dans la très grande majorité, ce sont des filtres verticaux. Cependant, de nouvelles filières apparaissent avec combinaison entre filtres verticaux et filtres horizontaux (dans les départements du Loir-et-Cher et de l’Indre et Loire).

Dans le 41, il a été mis en place un système Voisin constitué d’un premier étage vertical et d’un second horizontal pour mettre en œuvre la dénitrification. Mais se pose la question du rendement de dénitrification après un premier étage où la DBO5 et l’ammonium ont été oxydés.

Remarque : Le CEMAGREF est assez élogieux sur le fonctionnement des filtres horizontaux.

6.3.c. Matériau

Pour ce point, les constructeurs respectent globalement les préconisations du CEMAGREF à savoir :

- une granulométrie de 2/6, 10/20 et 30/60 pour le premier étage,

- une granulométrie de 0/4, 2/6, 10/20 et 30/60 pour le deuxième étage.

Il faut que les matériaux soient roulés et lavés. Les sables utilisés doivent être certifiés.

En règle générale, les SATESE font du suivi de chantier (le SATESE 37 effectue des mesures sur la répartition des couches du massif filtrant). Cependant, outre la vérification de la granulométrie des sables à l’aide des courbes données par le fournisseur, les SATESE ne réalisent pas de tests pratiques.

Remarque : il a été rappelé que le SATESE 23 réalise des tests sur la qualité des sables des fournisseurs puis vérifie la granulométrie annoncée sur chaque camion de livraison.

6.3.c. Alimentation en eaux usées

L’alimentation des filtres peut se faire de différentes façons :

- Alimentation par-dessus (en H avec 4 points d’injection, Droite) : Des problèmes liés au faucardage, au démontage/remontage sont à craindre.

- Alimentation par-dessous et débordement (Col de cygne, Puits artésien) : Des problèmes de bouchage sont relevés.

Remarque : La teneur en MES n’est pas identique en début et en fin de bâchée. Suite à des prélèvements toutes les 5 minutes au cours d’une bâchée, le SATESE 36 a mis en évidence que la concentration en MES varie au cours de la bâchée.

6.3.d. Etanchéité

Pour contenir de manière étanche les boues et l’eau usée, la géomembrane doit remonter au delà du massif filtrant.

Les SATESE ne réalise pas de test d’étanchéité avant la mise en route des STEP.

6.3.e.  Végétaux plantés

La densité des plants est celle préconisée par le CEMAGREF, à savoir 4 plants au m2.

La pratique consiste à planter les roseaux autour des points d’injection puis de les laisser coloniser le reste du filtre (avec une densité de  4 plants au m2).

Seul un type de plante (Phragmites australis / communis) a été testé. Cependant, un essai avec différentes plantes est mené actuellement dans le 45 (par le cabinet MERLIN) mais il n’y a pas suffisamment de recul pour faire des conclusions.

Le SATESE 37 précise que l’entreprise Voisin a effectué des test avec d’autres végétaux mais aucun n’a été concluant (le phragmite communis est maintenu).

Remarque : Dans le Loiret, une STEP avec un premier étage à filtre planté et un second étage à filtre non planté a été mise en place. Un début de colmatage du deuxième étage a été observé après deux ans de fonctionnement.

- Exploitation :

La plantation doit avoir lieu au printemps pour favoriser la croissance.

Le massif filtrant doit être désherbé les deux premières années. Si les orties, liserons et tomates ne sont pas enlevés, ils arrivent à étouffer les roseaux.

En cas de début de colmatage, un ratissage en surface permet de refaire fonctionner correctement le filtre (ce qui n’est pas le cas des filtres à sable, où généralement un simple ratissage ne suffit pas). Il faut surtout faire attention à bien enlever la couche superficielle et ne pas la mélanger avec les couches inférieures.

La rotation normale des cellules sur le premier étage est d’une semaine. Cependant, l’été il est conseillé de faire une rotation plus fréquente (tous les 3 / 4 jours).

Pour le deuxième étage la rotation est moins fréquente (tous les 15 jours).

6.3.f.  Faucardage

Les SATESE conseillent de faucarder chaque année dès les premières années pour favoriser la multiplication des roseaux (puis de continuer le faucardage les années suivantes).

Il est préconisé de faucarder à la sortie de l’hiver. La pratique du faucardage est identique sur les deux étages.

Après faucardage, le SATESE 61 précise qu’il n’a pas été observé de différence entre les filtres où les roseaux coupés ont été évacués et les filtres où les roseaux coupés ont été laissés sur place (même hauteur de boue).

Les roseaux faucardés doivent émergés de 20 cm au dessus du stockage de boues.

6.3.g.  Evacuation des boues

La hauteur de revanche doit être comprise entre 30 et 40 cm. Plus récemment des revanches de 60 cm avec une couche en polypropylène ont été mise en place.

Pour le SATESE 36, la filtration des filtres plantés de roseaux est beaucoup moins efficace après 7-8 ans de fonctionnement (il est donc préconiser de procédé à l’évacuation des boues après 7-8 ans de fonctionnement).

Les remarques ci-dessous font suite au curage des boues en février 2004 de la station de Pouligny-Notre-Dame (Indre, construite en 1997) :

Procédure d’évacuation des boues :

- arrêt des filtres 2 semaines avant l’évacuation,

- lit à nu avant curage (coupe des roseaux, rampe démontée),

- curage des boues jusqu’au massif filtrant pendant une journée avec un engin (pelleteuse)

- évacuation des boues

- redémarrage sur un cycle normal (sans problèmes et rapide)

Pendant la période de curage, les eaux usées ont été envoyées vers une STEP voisine (Boues activées).

Les boues obtenues sont solides (à peu près 30 % de siccité).  Les rhizomes sont toujours dans le sable avec une grosse densité.

### 6.4. Lits d’infiltration percolation et filtres enterrés

De nombreux phénomènes de colmatage ont été observés. De ce fait, ce type de procédé n’est pas conseillé pour l’ensemble des SATESE.

La plupart des observations faites pour les filtres plantés sont également valables pour ce procédé avec toutefois quelques précisions :

Les ratios de dimensionnement évoqués sont :

- filtres enterrés : 3 m2 / EH

- infiltration percolation : 1,5 m2/EH

Les rotations pratiquées sont 1 semaine alimentation et 2 semaines de repos pour les IP et 1 semaine alimentation et 1 semaine au repos pour les FE. En terme d’exploitation, la surface des lits d’infiltration percolation doit être ratissée et remise à niveau avant alimentation.

Les raisons du colmatage des filtres à sable sont principalement : mauvaise qualité du filtre, surdébit, mauvaise exploitation, manque de rotation, système de bâchée défectueux (arrivée d’eau permanente) et mauvaise qualité du géotextile.

Il est cependant précisé que si l’exploitation des filtres est bonne, si le réseau est séparatif et si il y a une évacuation régulière des matières de vidange / boues issues des traitements primaires alors les filtres à sable peuvent fonctionner correctement.

Des essais de plantation de roseaux sur des lits d’infiltration percolation ont été réalisés dans les départements du Loiret et de l’Orne. Ceci a conduit à des échecs, soit il y a eu colmatage très rapide (au bout d’un an pour la STEP du 45) soit le rendement n’a pas été modifié par rapport au filtre colmaté (expérience dans le 61).

### 6.5. Taillis à très courte rotation (TTCR) et autres

Le SATESE 28 a rappelé que l’expérience sur les TTCR est actuellement menée en Irlande avec des résultats satisfaisants.

### 6.6. Mesures compensatoires / Traitement tertiaire

Il existe des exemples de mesures compensatoires dans la région, il y a cependant peu de recul par rapport à ces expériences.

Les STEP de type lagune avec lits d’infiltration percolation en sortie sont décevantes, les filtres les ont colmatés, que ce soit une alimentation par pompe ou par chasse pendulaire (exemples dans les départements de l’Orne et du Loir-et-Cher).

Dans le département du Cher, un jardin filtrant est actuellement réalisé ainsi qu’une Saulaies.

Question : Quel est l’intérêt d’une Saulaie par rapport à une prairie filtrante ? (Quelle est l’utilité des Saules ?)

## 7 – Aspect économique

Afin d’étudier au mieux les coûts, il est demandé à l’OIEAU d’établir des fiches de poste (construction, fonctionnement et réhabilitation). Ces fiches seront ensuite envoyées aux collectivités pour être complétées (ces fiches ne doivent pas être trop exigeantes).

Il est important d’évaluer les coûts des différents procédés sur le long terme (par exemple en prenant en compte les remplacements de filtre).

Le coût de construction des FPR est estimé entre 400 et 600 € par EH (pour des 2m2 / EH).

## 8 – Collecte d’études et d’informations réalisées par les SATESE

- Fonctionnement et exploitation de la STEP de Pouligny-Notre-Dame (Indre).

- Retour d’expérience sur les disques biologiques (SATESE 37)

## 9 – Constitution de groupes techniques

Les SATESE s’accordent à dire qu’un groupe doit balayer l’ensemble d’une filière. Ces groupes pourraient être par exemple

- filtres plantés de macrophytes

- filtres à sable (FE et IP)

- procédés mixtes.

Les pistes suivantes ont été évoquées (sous parties de groupe) :

- Autosurveillance des STEP (mesures, difficultés, réalisation des bilans 24h)

- Réhabilitation des lits (en cas de colmatage)

- Fonctionnement des prétraitements

- Matériau : type, mise en œuvre, tests

- Compte rendu de la réunion région Pays de la Loire du 12 avril 2007

DATE : 12 avril 2007

LIEU :	SATESE 49 – Angers

PARTICIPANTS :

Gilles FERJOUX	SATESE 49

Alain LANGLAIS	SATESE 72

Sébastien RENIER	SATESE 53

JP. DUBOS	SATESE 44

Denis SALLIOT	SATESE 44

Jean Paul HOFLACK	SATESE 85

Loïc PIARD	SATESE 85

Sandrine PAROTIN	Office International de l’Eau

Georges GOLLA	Office International de l’Eau

REDACTEURS : Sandrine PAROTIN / Georges GOLLA

## 1 – Présentation du contexte de la réunion

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’étude sur le bilan de fonctionnement des procédés de traitement pour les stations d’épuration de petite capacité du bassin Loire Bretagne réalisée par l’Office International de l’Eau. Elle constitue la quatrième réunion des cinq réunions régionales décidées lors de la réunion du comité de pilotage le 08/02/2007 à Orléans.

L’ensemble des SATESE de la région Pays de la Loire était invité à y participer, à savoir : le SATESE 49, le SATESE 53, le SATESE 72, le SATESE 85 et le SATESE 44.

Les objectifs de cette réunion ont été définis dans le guide d’entretien pré-établi et fourni avant la réunion, sont les suivants :

- Faire le point sur le contexte régional en matière d’assainissement des petites collectivités,

- Voir l’interaction entre les différents acteurs,

- Faire un inventaire du parc des petites stations : âges, nombre, répartition, réseau d’alimentation…,

- Collecter les informations techniques et les retours d’expériences pour chaque technique et pour chaque étape du traitement,

- Collecte d’études et d’informations réalisées par les SATESE,

- Constitution des groupes techniques.

## 2 – Contexte régional

Les départements de la région sont presque tous en zone sensible (mis à part la Sarthe et une partie des départements des Pays de la Loire et du Maine et Loire).

De nombreux SAGE sont mis en place dans la région, pratiquement tout le territoire des départements de la Vendée,  du Maine et Loire, de la Mayenne et des Pays de la Loire sont couverts par des SAGE (prescriptions sur l’azote et parfois le phosphore).

Une partie des départements du Maine et Loire et de la Mayenne est classé en ZES.

Du fait d’une agriculture très développée dans la région (Sarthe notamment), on note une mise en compétition avec le secteur agricole pour l’élimination des boues. La région est aussi caractérisée par son activité viticole. Il est souligné que le traitement des effluents viticoles par lagune chez les viticulteurs est la solution préconisée (risque de colmatage lorsque ces effluents sont traités via des filtres à sable).

Comme dans les autres régions, on observe une forte croissance démographique des petites communes (notamment les communes du littoral dans les départements 44 et 85). De plus, du fait de la pression foncière sur le littoral, on observe également une augmentation des populations locales à l’intérieur des terres.

Les stations du littoral sont suffisamment importantes (boues activées généralement) pour contenir cette croissance démographique.

## 3 – Acteurs

Les SATESE et les polices de l’eau sont les deux acteurs principaux qui influent sur la mise en place des petits systèmes collectifs.

Il est observé dans tous les départements de la région une implication plus importante de la police de l’eau depuis deux ans. Ceci a eu pour conséquence d’augmenter les contraintes sur les normes de rejet (départements 85, 44 et 53). Le SPE de la Mayenne demande systématiquement une étude d’impact avant la construction d’une STEP.

Le zéro rejet est imposé dans la Sarthe et dans la Mayenne (alors que le sol est très argileux). Ceci pose des d’important problèmes de coûts.

Dans le Maine et Loire, les normes de rejet sont décidées en concertation avec les différents acteurs (c’est cependant souvent l’étude de terrain qui impose la norme de rejet).

Dans la Sarthe, certains bureaux d’étude ont également une influence sur les maires des collectivités afin de les orienter vers un type de traitement (FPR notamment) ou un surdimensionnement des procédés.

## 4 – Etat du parc

L’état du parc de stations d’épuration de moins de 2000 EH dans la région des Pays de la Loire est fonction des mêmes « effets de mode » constatés lors des rencontres précédentes. On note cependant que la construction des filtres à sable est beaucoup plus récente en Vendée (depuis 3, 4 ans au lieu de 10-15 ans pour les autres départements).

| Procédés | Période de construction |
| --- | --- |
| Boues activées | Depuis années 70 |
| Lagunes | années 70 à début des années 90 |
| Filtres à sable | Dans les années 90, plus récent en Vendée |
| Filtres plantés de roseaux | Depuis 3-4 ans |
| Disques Biologiques | Depuis 3-4 ans |

Les STEP de petite capacité dans la région sont essentiellement des Lagunes (construites depuis les années 70). Depuis 3-4 ans, la majorité des procédés mis en place sont soit des filtres plantés de roseaux soit des disques biologiques. Plus récemment, les STEP avec association de filières, telle que lagune et FPR, ont été misent en place. Ceci notamment sur les recommandations du CEMAGREF.

Sauf pour le département de la Vendée, le retour d’expérience sur les filtres à sable (infiltration percolation et filtres enterrés) est négatif, les SATESE ne conseillent plus la mise en place de ces procédés. A noter que les FS construits en Vendée sont généralement d’une capacité < 100 EH.

Questions : Quelle est la taille minimale d’une lagune (en terme de capacité nominale) ? Pourquoi les lits bactériens ne sont plus construits ?

## 5 – Informations techniques

### 5.1.  Filières physiques : prétraitement / traitements primaires

5.1.a. Mode d’arrivée des eaux usées

Il existe deux possibilités : arrivée gravitaire ou par poste de relevage. Cela dépend de la topographie du secteur. La mise en place de pompes est coûteuse en énergie, si le choix est possible l’arrivée gravitaire est préférée.

5.1.b. Dégrillage

Dans les départements de la Vendée et de la Sarthe, il n’y a pas de dégrillage systématique en entrée de STEP (par contre, dans le 72, des tamis en amont des postes de relevage sont systématiquement installés).

Il est souligné que les problèmes sont généralement dus à une mauvaise exploitation. La fréquence d’entretien doit être au minimum d’une fois / semaine.

Le problème des lingettes est également évoqué.

Remarque : Dans le 44, les refus de dégrillage sont envoyés en CET (faute d’autres solutions), ce qui pose des gros problèmes de coût.

5.1.c. Dégraissage, dessablage

Il n’y a généralement pas de dégraisseur, déssableur sur ce type de procédés. Ceci impose par contre un curage régulier des fosses ou décanteurs (moins contraignant pour l’exploitation que la gestion de déssableur / dégraisseur).

Le SATESE 72 précise cependant que si un canal de mesure type venturi est placé en tête de STEP, ce qui est fortement déconseillé, il est indispensable d’avoir un déssableur en amont.

5.1.d. Traitement primaire (cas des filtres à sables)

Le département du 49 ne souhaite plus mettre en place des procédés avec traitement primaire.

Des problèmes d’accessibilité à ces ouvrages sont relevés, il est indispensable de mieux concevoir les fosses et décanteurs pour faciliter le contrôle et la vidange.

- Fosse septique

  - Conception

Pour des volumes importants, il ne faut pas utiliser deux fosses septiques en série (ça ne fonctionne pas), préférer deux fosses en parallèle. Cependant, la répartition entre ces deux fosses doit être soignée afin d’alimenter équitablement les deux ouvrages.

Le fonctionnement de la fosse est très sensible au débit d’arrivée des eaux (faire attention à ce que ce débit ne soit pas trop élevé, sinon forte augmentation du taux de MES).

- Exploitation

Les abords de la STEP doivent être correctement aménagés et suffisamment accessibles afin qu’un camion vidangeur puisse avoir accès à la fosse.

Les mesures du taux de boues dans les fosses, avec un MESmètre, permettent de déterminer la période de vidanges (hauteur de boues entre 1/3 et ½ de la hauteur totale).

La question du devenir des matières de vidange a été soulevée. Le traitement de ces MV diffère selon les départements (épandage, traitement en STEP).

Question : Ce qui est extrait de la fosse septique doit être considéré comme des MV ou des boues ?

Une ventilation naturelle ou mécanique des fosses est possible, suivie d’une désodorisation sur charbon actif. La ventilation ne sera efficace que si la fosse est bien étanche.

- Décolloideur

En général les filtres décolloïdeurs ne sont pas mis en place car leur exploitation est très contraignante.

Seul le département du 44 met en place des filtres décolloïdeurs à la suite des fosses. Le matériau constitutif, pouzzolane, étant déposé en vrac, il est difficile de sortir ce matériau pour le laver. Afin de remédier à ce problème le matériau peut être aspirer par des hydrocureuse (il a également été essayé de laver le filtre à contre sens mais cela ne fonctionne pas).

- Décanteur digesteur

Le dimensionnement préconisé est de 150 L /EH. A noter que les décanteurs –digesteurs les plus récents sont construits en inox (notamment suite aux problèmes de corrosion des systèmes en béton).

Il est difficile d’évaluer la période de vidange (évaluer à une fois par an dans la Mayenne).

### 5.2. Mode de répartition des eaux

Il est nécessaire de prévoir un point d’eau potable pour le nettoyage des ouvrages d’alimentation. Pour un bon fonctionnement des  mode de répartition mécanique, il est recommandé de faire un nettoyage 1 fois / semaine.

Liste des dispositifs de bâchée courants et problèmes associés

| Système | Liste des problèmes rencontrés | commentaires |
| --- | --- | --- |
| Auget |  | Ce système est très peu mis en place (pas de retour) |
| Chasse à clapet | - Le clapet peut mal se fermer - Problème de sécurité / accessibilité (petite trappe) | Système peu mis en place mais intéressant car il est possible de régler le volume. |
| Chasse pendulaire | - Usure rapide du flexible (durée de vie de 2 ans). | Système le plus répandu |
| Vanne Guillotine | - Problème au refoulement, changement du système après 2 ans d’exploitation. | Réglage de la hauteur d’eau possible |
| Siphon | - Problème de réglage du volume - Blocage du système | Système intéressant pour les débits importants (utilisation jusqu’à 100 m3 /h). |
| Pompe | - Problèmes mécaniques - Problèmes de sécurité lorsqu’il est nécessaire de remonter la pompe. | Facilite l’exploitation et le comptage des bachées (en relevant les compteurs de la pompe). |

- Répartiteur

La répartition avec un manchon en PVC est le système recommandé. Les SATESE sont défavorables à la mise en place de système automatique pour la répartition.

Une évolution du système Vavin est en cours mais pas d’infos sur cette évolution.

- Diffusion

Les systèmes de diffusion se font soit par drains de surface, soit par système de sous verse (Col de cygne, puits artésien).

L’avantage des systèmes par drains de surface est qu’il est plus facile de d’ajouter des points de diffusion si besoin. Les inconvénients sont que les rampes sont fragiles (faible durée de vie), notamment celles en PVC, et qu’il est nécessaire de les démonter en cas de faucardage.

Les systèmes par col de cygne sont plus faciles d’entretien.

Les plaques antiafouillement sont en béton, notamment du fait des vols réguliers des plaques en inox !

### 5.3. Filtres plantés de macrophytes

- Ratio de dimensionnement

Les ratios sont ceux types CEMAGREF, à savoir :

- 1,2 à 1,3 m²/EH sur le premier étage, (3 cellules)

- 0,7  à 0,8 m²/EH sur le deuxième étage. (2 cellules)

Il y a une tendance à la diminution de ces dimensionnements. Le système Saur (mis en place dans le 53 et le 49), a un dimensionnement de 1 m²/EH (1 seul étage et deux casiers).

D’autres exemples de dimensionnement existent en Vendée :

- Système Voisin : 1 étage à 1,35 m²/EH (3 casiers pour une capacité de 100 EH)

- Système SINT : 3 étages à 1m²/EH 0,4m²/EH et 0,5 m²/EH (capacité de 1500 EH)

La rotation des cellules sur le premier étage est traditionnellement basée sur une semaine d’alimentation pour deux semaines de repos (prescriptions Voisin).

- Matériau

La Saur et SINT effectuent actuellement des essais sur les matériaux (matériaux concassé et calcaires pour la Saur).

Les SATESE font peu de suivi de chantier, la vérification de la qualité des sables est effectuée par les MO directement.

- Alimentation en eaux usées

Le nombre de points de diffusion est très variable selon les STEP. A noter que lorsque l’alimentation s’effectue par surverse en H, les roseaux remontent dans les canalisations.

Théoriquement le temps de repos est 2 fois supérieur au temps d’alimentation, cependant le système Saur propose temps d’alimentation = temps de repos (il y a en effet deux casiers seulement).

- Etanchéité

Il a été observé que certain FPR ne sont pas étanche (il n’y a pas de test d’étanchéité à la réception des FPR). La qualité de la géomembrane est importante.

La mise en place de géotextiles engendre des problèmes de colmatage (développement de végétaux sur le géotextile).

- Végétaux plantés

La plantation des végétaux s’effectue en Mars Avril pour favoriser la pousse au printemps. Au démarrage tout les végétaux sont plantés puis sont arrosés pour favoriser la croissance. Lors de la mise en route, il est conseillé d’accélérer les rotations des cellules.

La rotation normale des cellules sur le premier étage est tout les 4/5 jours. Cependant, l’été il est conseillé de faire une rotation plus fréquente (tous les 2/3 jours).

Question : Quel est le retour d’expérience sur les systèmes avec un filtre vertical en premier étage et un filtre horizontal en 2eme étage ? (système SINT avec recirculation en tête de 1er étage).

- Faucardage

Les SATESE pratique le faucardage. La période de faucardage varie selon les départements : avant l’automne (Sarthe) et pendant l’automne (Pays de la Loire).

Les roseaux faucardés doivent émergés de 20 cm au dessus du stockage de boues.

Question : En cas de sous charge de la STEP, est il envisageable de condamner une cellule ?

- Evacuation des boues

La hauteur de revanche doit être environ de 50 cm. L’évacuation des boues n’a pas été réalisée dans la région.

### 5.4. Lits d’infiltration percolation et filtres enterrés

De nombreux phénomènes de colmatage ont été observés. De ce fait, ce type de procédé n’est pas conseillé pour l’ensemble des SATESE (mis à part en Vendée, où les filtres à sable ont été construits plus récemment).

Les ratios de dimensionnement sont : 3 m2/EH pour les filtres enterrés et 1,5 m2 / EH pour les IP.

Les rotations observées entre les cellules sont 1 semaine alimentation / 1 semaine repos. Si ces rotations ne sont pas respectées, cela favorise le colmatage.

En terme d’exploitation, la surface des lits d’infiltration percolation doit être ratissée et remise à niveau. A noter que le ratissage à la fraise en profondeur est déconseillé (ne décolmate pas le filtre).

Afin de détecter les premiers signes de colmatage, il est proposé de surveiller le taux d’ammoniac en sortie du filtre (le relargage d’ammoniac peut être signe de colmatage ?)

Question : Peut on envisager de planter des macrophytes sur des filtres à sables colmatés ? (les SATESE ne sont cependant pas convaincu par ce type de réhabilitation).

### 5.5. Taillis à très courte rotation (TTCR) et autres

Il n’en existe pas dans la région. Les TTCR existent seulement en traitement tertiaire.

Le problème des TTCR est qu’ils ne sont pas adaptés à nos climats. Dans les pays nordique où ils sont mis en place, la température est beaucoup plus basse et donc la vitesse de croissance beaucoup plus faible. Les SATESE sont sceptiques sur le bon fonctionnement de ces systèmes en France.

Dans les Pays de la Loire, il a été réalisé sur la commune de Corcoué sur Logne un Jardin Filtrant d’une capacité de 1600 EH. Ce JF est constitué de :

- Lagunage (5000 m2)

- Lagunes plantées de macrophytes (10500 m2)

- Saulaies (8000 m2)

Soit un système d’une surface proche de 24 000 m2. La taille des macrophytes et saules a eu lieue un an après la mise en service (6 jours de taille à 3 personnes pour les macrophytes et 5 jours de taille + 3 jours de débroussaillage pour les Saules).

L’exploitation est réalisée par des jardiniers et paysagistes.

Le coût d’investissement est celui d’une BA de même taille. Ce JF a été réalisé car la topographie du terrain était favorable.

### 5.6. Mesures compensatoires / Traitement tertiaire

Seuls les départements des Pays de la Loire et de la Vendée ont mis en place les systèmes dit « mixtes ».

En Vendée, une STEP type BA + TTCR (Saules) a été mise en place afin de répondre aux exigences de rejet zéro. Ce système fonctionne au niveau hydraulique mais ne capte pas le phosphore. Manifestement, la surface du TTCR a été très sous-estimée.

D’autres procédés mixtes ont été réalisés, notamment des lagunes + FS (2 dans le 44 et 1 dans le 85). Cependant le fonctionnement de ces procédés n’a pas été satisfaisant (dans le 44, une de ces STEP va être remplacée par une BA et l’autre le filtre est colmaté à cause des lentilles).

## 6 – Aspect économique

Difficile d’avoir un coût moyen par filière. Il est cependant précisé qu’il est possible d’obtenir des coûts pour les STEP en régie (ce sera plus difficile pour les STEP en affermage).

## 7 – Collecte d’études et d’informations réalisées par les SATESE

Il n’existe pas d’études spécifiques réalisées dans la région.

## 8 – Constitution de groupes techniques

Les pistes suivantes ont été évoquées :

- Contraintes dimensionnement / exploitation : taille critique pour les différents procédés par rapport aux contraintes d’exploitation

- Couplage des procédés

- Réhabilitation des ouvrages : comment parvenir à maintenir une durée de vie des ouvrages de 15 à 20 ans.

- Gestion des déchets : matières de vidange et végétaux (les végétaux doivent certainement être concentrés en métaux lourd).

- Compte rendu de la réunion région Auvergne du 17 avril 2007

DATE : 17 avril 2007

LIEU :	SATESE 63 – Clermont Ferrand

DIFFUSION :

PARTICIPANTS :

Guy FOURNERET	SATESE 63 / ANSATESE

David DEVEZEAUD	BDQE 03

Gérald CHALMIN	BDQE 03

Ronan PHILIPPE	MAGE 42

Yannick PERIO	SDE 58

Sandrine PAROTIN	Office International de l’Eau

Georges GOLLA	Office International de l’Eau

Excusé :

SATESE 43

REDACTEURS : Sandrine PAROTIN / Georges GOLLA

## 1 – Présentation du contexte de la réunion

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’étude sur le bilan de fonctionnement des procédés de traitement pour les stations d’épuration de petite capacité du bassin Loire Bretagne réalisée par l’Office International de l’Eau. Elle constitue la dernière réunion des cinq réunions régionales décidées lors de la réunion du comité de pilotage le 08/02/2007 à Orléans.

L’ensemble des SATESE de la région Auvergne était invité à y participer, à savoir : le SATESE 63, le SATESE 03, le SATESE 58, le SATESE 42 et le SATESE 43.

Les objectifs de cette réunion ont été définis dans le guide d’entretien pré-établi et fourni avant la réunion, sont les suivants :

- Faire le point sur le contexte régional en matière d’assainissement des petites collectivités,

- Voir l’interaction entre les différents acteurs,

- Faire un inventaire du parc des petites stations : âges, nombre, répartition, réseau d’alimentation…,

- Collecter les informations techniques et les retours d’expériences pour chaque technique et pour chaque étape du traitement,

- Collecte d’études et d’informations réalisées par les SATESE,

- Constitution des groupes techniques.

## 2 – Contexte régional

Les particularités de la région sont :

- Existence de périodes très froides, neigeuses.

- Terrain fortement pentu dans certains endroits (massif central).

- Des SAGE sont actifs ou en cours d’élaboration

- La région est en tête de bassin

- Le territoire du bassin Loire Bretagne est en zone sensible dans sa totalité

Une zone d’excellence structurelle (ZES) vis-à-vis de l’azote existe dans le département de la Loire.

Des réserves naturelles et des contrats de rivière existent. Dans le cadre des contrats de rivière, le traitement du phosphore peut être une exigence. La réponse technique dans le 42 est de mettre en place des fossés drainant.

Les rejets peuvent avoir lieu dans de grands cours d’eau (Cher, Allier, Loire), comme dans des petits. Ces petits cours d’eau sont sensibles à la pollution : zones de captage d’eau potable, truites, frayères.

D’autres milieux récepteurs fragiles sont mentionnés par le 03 :

  - étangs avec zones de baignade avec prescriptions visant l’azote, le phosphore et le problème de cyanobactéries

  - STEP à proximité de zones de captage d’eau potable, le bassin versant Sidiaille (au sud du département de l’Allier) est aussi à protéger car est utilisé comme ressource d’eau potable

La problématique du 0 rejet réapparaît mais dans une moindre mesure par rapport aux autres régions du bassin :

  - Dans le 42, en tête de bassin : systématiquement, dispersion des eaux traitées dans le sol, via des fossés drainant, plantés ou non, et surtout sans critères de dimensionnement.

  - Les départements 63 et 03 ne sont pas concernés par le 0 rejet sauf en cas d’absence d’exutoire

  - 0 rejet en période d’étiage pour les STEP<100 EH

Les départements présents sont sur le territoire d’une ou plusieurs agences de l’eau : Loire Bretagne, RMC (département de la Loire), SN (département de la Nièvre)

La région est soumise aux mêmes problématiques de démographie que les autres régions :

- Petites STEP rapidement à leurs charges nominales

- Influence de nouveaux tronçons autoroutiers sur la construction de nouvelles installations

- Raccordement des petites STEP de la périphérie des centres urbaines aux grosses STEP (Nevers) : constatations identiques dans le 58, 63, 03

- Surestimation des populations (zones thermales) : petites sous chargées (30% jusqu’à 10% de leur charge nominale)

Les sites industriels sont déconnectés du réseau et exploitent leur propre système de traitement (63, 58). Ceci est Intéressant vis-à-vis de la qualité des boues pour l’épandage : fiabilité de la filière épandage

Les agriculteurs ont aussi leur influence sur le devenir des boues des STEP urbaines : contrats d’exclusivité interdisant l’emploi de boues d’épuration, charte de qualité du lait.

## 3 – Acteurs

Selon les départements, l’influence des services de la Police de l’Eau (SPE) varie:

- Pas marquants dans le 42, le SPE s’appuie sur le SATESE. Informe par courrier les maires lors des demandes de permis de construction que la STEP a atteint sa charge nominale : parfois justifiée, d’autres fois non. Un manque de concertation apparaît entre SATESE et SPE. La Police de l’Eau demande un traitement des eaux pluviales.

- Dans le 63 : SPE très actif, remet à jour les arrêtés, vérifie les plans d’épandage. Très en relation avec le SATESE, SPE très autonome. La crainte du SATESE : avoir à « reformer » de nouveaux fonctionnaires du SPE car le turn over peut être important (tous les 3 à 4 ans).

- Dans le 03 : le SPE est aussi actif que dans le 63 et impose des prescriptions sur N et P pour des STEP de 600 EH. Mais les prescriptions ne sont pas très sévères. Il y a une concertation entre SATESE et SPE : le SATESE définit des limites basses de rejet et le SPE s’y tient. Le niveau imposé maintenant de manière systématique : D4 même si cela n’est pas nécessaire. Le SPE réalise des contrôles inopinés sur des STEP dont la capacité peut aller jusqu’à 200 EH. Ils se renseignent d’abord auprès du SATESE, puis vont sur le terrain faire leurs contrôles inopinés.

- Dans le 58, le SPE est de plus en plus présent mais le turn over coupe cet élan.

En fonction des départements, on retrouve d’une part tous les exploitants privés, un grand syndicat d’économie mixte (SEMERAP pour le 63 qui propose un service complet tant sur l’exploitation des ouvrages que sur la gestion des sous-produits), des SIVOM auxquels se rattachent des communes rurales, beaucoup de STEP en régie directe (42) qui n’est pas sans difficultés sur les conditions d’exploitation.

L’association GRAIE intervient dans le 42, ce qui peut faciliter l’échange entre exploitants.

Les STEP à construire maintenant ont pour la très grande majorité une capacité inférieure à 200 EH. Pas de dossier de déclaration pour cette capacité. Les SATESE ne sont pas sollicités.

Le CG 42 ne finance plus les procédés innovants sans retours favorables. (rhizopur, rhizoSTEP, biotis, éparco, …). Le SATESE 42 n’est pas sollicité pour donner son avis technique.

Dans le 63, pour 2008-2009, les STEP situées en tête de bassin ont été listées et un programme de financement est établi. Le CG inclut les remarques du SATESE dans le dossier

Par contre, le 42 a mis en place un cahier des charges précis visant à définir les points clés à vérifier lors de la réception des ouvrages (conditions de réalisation de bilans 24h, conditions de réception du sables, …). Le SATESE 42 souhaiterait intervenir comme assistant à maîtrise d’ouvrage comme le fait déjà le SATEA 29.

Lorsque le CG 03 et 63 financent des projets et en fonction du type de maîtrise d’œuvre (publique ou privée), les SATESE suivent les chantiers de réalisation.

## 4 – Etat du parc

Le parc suit les effets de mode comme dans les autres régions.

| Procédés | Période de construction |
| --- | --- |
| Lits bactériens – disques biologiques | 1970 |
| lagunage | 1980-1990 |
| Infiltration percolation et filtres enterrés | 1990-2000 |
| Filtres plantés de macrophytes | Depuis 2000-2003 selon les départements |
| Disques biologiques | Réapparaissent depuis 2005 |

Remarque : les filtres plantés de roseaux apparaissent plus ou moins tôt selon les départements : par exemple dans la Nièvre, il n’y a eu que deux filtres plantés de roseaux en 2006 qui se sont construits alors que dans l’Allier, le procédé est déjà plus ancien (5 – 6 ans).

Les constructeurs ont beaucoup de difficulté pour trouver du sable de qualité pour la mise en place de massifs filtrants.

La grande majorité des nouvelles petites  STEP (<200 EH) sont des filtres plantés de roseaux, même si dans le 58 les infiltration percolation perdurent. Les SATESE sont dubitatifs vis-à-vis des filières compactes et demandent à voir les performances réelles. La conséquence : dans le 42, les filières dites innovantes ne sont pas financées temps qu’elles n’ont pas fait leurs preuves.

Le SATESE 63 remarque aussi l’apparition de filières tronquées (une FSTE uniquement par exemple) pour les STEP de moins de 50 EH. Mais attention : moindre investissement, mais efficacité moindre aussi.

## 5 – Informations techniques

### 5.1.  Filières physiques : prétraitement / traitements primaires

5.1.a. Mode d’arrivée des eaux usées

L’installation d’un poste de relèvement requiert une attention particulière afin d’éviter les à-coups hydrauliques sur les ouvrages suivants. L’installation d’une bâchée intermédiaire pourrait régler ce problème mais cette solution a un coût supplémentaire.

Il faut être vigilant sur le débit de la (ou des) pompe(s) de relèvement, à la hauteur de marnage, au fonctionnement simultané des pompes.

Le volume de bâchée a aussi un impact sur le temps de séjour des eaux usées dans le poste et donc sur la septicité des eaux.

Sur un réseau unitaire, un dessableur est mis en place en amont du poste de relèvement. Dans le cas d’un réseau séparatif, le dessableur n’est pas installé.

5.1.b. Dégrillage

- Conception :

Dans les postes de relèvement, on peut trouver des paniers dégrilleur. Dans la conception, il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas de plaque pleine horizontale en dessous du panier. Il faut aussi veiller à ce que les conditions de nettoyage de ces paniers soient optimisées : conditions d’accès, de relèvement, d’élimination des déchets.

Pour les dégrilleurs sur une arrivée gravitaire, les mailles préconisées sont de l’ordre de 2 à 4 cm pour le 63 et 3 à 5 cm pour le 42.

En amont de chasse à clapet ABT, l’entrefer du dégrilleur est préconisé dans le 42 à 2 cm, ce qui implique un passage de l’exploitant 2 fois par semaine.

En cas de colmatage du dégrilleur car manque d’exploitant ou période suivant un épisode pluvieux important, il serait nécessaire que le by-pass qui part en déversoir d’orage soit lui-même dégrillé.

- Exploitation :

L’exploitant doit nettoyer une fois par semaine le dégrilleur. Certains exploitants retirent les grilles par commodité d’exploitation.

Le problème des lingettes est aussi présent dans la région Auvergne. Les sous-produits de dégrillage sont considérés comme des ordures ménagères.

Remarque : sur les nouvelles STEP boues activées d’une capacité comprise entre 500 et 5000 EH, des tamis rotatifs sont installés.

Remarque : en aval de ce dégrillage, on peut retrouver selon la capacité de la STEP et les prescriptions techniques, des systèmes de mesure de débit : petits canaux venturi, débitmètres électromagnétiques, alimentés par des panneaux solaires.

5.1.c. Dessableur dégraisseur

Sur les STEP infiltration percolation et filtres enterrés, les étapes de dessablage et de dégraissage ont lieu soit dans le décanteur digesteur, soit dans la fosse septique toutes eaux (sauf pour le 03 qui préconise la mise en place de dessableur si l’arrivée s’effectue par poste de relèvement). Pour les systèmes filtres plantés de roseaux, ces deux étapes sont supprimées.

5.1.d. Traitement primaire (cas des filtres à sables)

- Fosse septique toutes eaux

  - Conception

En termes d’accès, les systèmes d’ouverture doivent être faciles à manipuler. Aux abords des tampons d’ouverture il ne doit pas y avoir de terre ni de gravillons qui pourraient tomber dans la fosse.

Il faut que l’accès tant au site de la STEP qu’au point de vidange de la fosse mais aussi à la fosse elle-même soit facilité. Il faut que les abords soient carrossables. Le 63 prévoit parfois un point de vidange de la fosse à l’extérieur de la STEP. Mais, cela a un coût d’investissement.

Le nombre d’ouverture de la fosse doit être suffisant afin que la vidange se fasse uniformément sur tout le fond de la fosse.

Les fosses doivent être posées sur une plate forme de niveau. Si le niveau de la nappe le requière, un piézomètre doit être installé. Dans ce même contexte, les fosses doivent être ancrées.

Les fosses sont soit conçues en béton, soit en matériau composite. Le béton est soumis à des problèmes de corrosion importants dus à la septicité des effluents. Le matériau privilégié est le matériau composite (résines, …) même  si dans la Nièvre, la DDA revient à la conception béton.

Si deux fosses doivent être installées, en parallèle, l’équirépartition doit être soignée, même si l’on sait que l’exploitation a un rôle important tout comme les mouvements de terrain après remblaiements.

- Exploitation

Les vidanges des fosses sont assujetties à la mesure de hauteur de boues contenues dans les fosses. Cette mesure peut être réalisée à l’aide d’un turbidimètre, ou d’un MeSmètre, lors du passage du SATESE (1 à 2 fois dans l’année selon la capacité de la STEP). Un profil de la hauteur de boues est réalisé sur la longueur de la fosse. Par exemple : 2 mesures en entrée dont on fait la moyenne, puis une mesure au centre et en bout de la fosse. Une moyenne de ces trois valeurs est calculée et en fonction du résultat, la vidange est décidée.

On note qu’en fonction du type de réseau unitaire ou séparatif, le profil de répartition des matières de vidange est différent : sur un réseau séparatif, l’accumulation de boue se fait en entrée de fosse alors qu’en réseau unitaire, les boues s’accumulent en sortie.

Les vidanges de fosse sont à bien surveiller. L’exploitant doit vérifier que le vidangeur pompe bien la boue et de l’eau, qui paraît plus facile à pomper. Il semble nécessaire d’établir un mode opératoire sur la pratique de la vidange.

Par exemple, dans la Nièvre, le vidangeur vient avec deux camions. Le premier pompe le surnageant. Le second pompe l’eau intermédiaire. Enfin, le premier camion finit de pomper les matières de vidange. En dernier lieu, le second camion réintroduit l’eau usée qu’il avait pompée.

Gestion des matières de vidange après pompage :

Dans l’Allier, les matières de vidange sont considérées comme des boues et ce quelle que soit la taille de la STEP. Ces matières sont dépotées en tête de STEP de plus grosses capacités (Moulins, Vichy, Montluçon, …)

Dans la Loire, des exploitants de STEP refusent l’introduction de matières de vidange sur leurs installations sans pour autant que le maître d’ouvrage soit au courant de ces refus.

En Auvergne, le SEMERAP propose dans ses prestations l’évacuation des matières de vidange sans que le maître d’ouvrage ne s’en occupe.

Dans la Nièvre, les vidangeurs viennent dépoter sur la STEP de Nevers. Les vidangeurs n’ont pas de plan d’épandage.

Il existe aussi le risque des épandages à la « sauvette ».

La SATESE 42 dispose d’un suivi des coûts d’évacuation des matières de vidange. Ces éléments de coûts pourront être comparés à ceux des autres départements qui en disposent aussi et pourront être intégrés dans cette étude.

- Les filtres décolloïdeurs

  - Conception

Les décolloïdeurs doivent être installés à l’extérieur de la fosse septique.

Le matériau constitutif est de la pouzzolane. Elle est installée en vrac. Le matériau peut être pompé mais subit une abrasion importante. Des essais ont été menés dans la Loire avec de la pouzzolane en sac pour faciliter le nettoyage.

Le SATESE 42 et les maîtres d’œuvre ont établi un CCTP afin que les constructeurs respectent des plans type. Mais, cela semble difficile de faire changer les pratiques.

En amont des filtres enterrés, les décolloïdeurs sont obligatoires alors qu’en amont de filtres d’infiltration percolation, cet ouvrage est superflu et ce n’est que mieux vis-à-vis de l’exploitation.

- Exploitation

L’entretien de ces équipements est très difficile. Le SATESE 63 a mis en place un protocole de nettoyage : les flottants sont pompés, pour les décolloïdeurs alimentés par le fond, le fond de l’ouvrage est pompé, le matériau est nettoyé et l’eau issue de ce nettoyage est aussi pompée.

- Décanteur digesteur

- Conception

Les parois en fond d’ouvrage doivent être inclinées à 60° afin que les boues glissent le plus possible vers le fond de l’ouvrage, notamment lors de la vidange des boues digérées.

La forme à privilégier est celle de puits et non pas allongée comme les fosses septiques toutes eaux.

- Exploitation

Les digesteurs doivent être vidangés deux fois par an. Les pattes de soutènement des jupes délimitant les zones de décantation et de digestion se corrodent. Les jupes s’effondrent. Il faut que les pattes de fixation soient en inox.

Les ouvrages béton subissent eux aussi des phénomènes de corrosion.

Les gaz de fermentation peuvent exercées des pressions telles que les systèmes d’alimentation supérieure sont « poussés » et se décrochent.

### 5.2. Mode de répartition des eaux

Les remarques communes à l’ensemble des systèmes d’alimentation sont les suivantes :

- Prévoir un point d’eau potable pour le nettoyage des ouvrages d’alimentation. Pour un bon fonctionnement des  mode de répartition mécanique, il est recommandé de faire un nettoyage 1 fois / semaine.

- Le débit de fuite est toujours plus ou moins important selon les modes de répartition utilisés. L’important est donc de travailler avec un débit de fuite le plus faible possible.

Liste des dispositifs de bâchée courants et problèmes associés

| Sytèmes | avantages | inconvénients |
| --- | --- | --- |
| Auget basculant |  | Usures dues à la rouille Mécanisme fragile : saute, vrille, roulements fragiles et Bruyant Ne se rempli pas entièrement avant vidange Ne se vide pas entièrement Le SATESE 42 va jusqu’à le proscrire |
| Chasse à clapet | - Dispose d’une cunette : facilité de nettoyage - Le volume de la bâchée se règle bien - Le constructeur est prêt à faire évoluer son système | - A bien nettoyer - Bon fonctionnement mais coûte cher - Le clapet peut mal fermer : il faut un dégrillage de 20 mm en amont - La chaînette liée au clapet gênait le fonctionnement du clapet. Mais ce problème est résolu. |
| Chasse pendulaire |  | - Le soufflet se coupe. Sur une installation il a été changé par un tuyau de pompier qui est facile à installer et qui résiste très bien à l’usure mécanique. - Lors du changement d’un soufflet, le nouveau doit avoir la même longueur - Les premiers modèles n’avaient pas de guides latéraux, les flexibles en souffraient d’autant plus. Maintenant, ces guides sont installés. - L’ouvrage ne peut pas être vidangé en totalité. Il y a une garde d’eau constante (eau chargée, septique). - Quand le débit reçu est faible, l’ouvrage s’encrasse, le déclenchement peut être difficile. |
| Siphon auto-amorçant |  | - Nécessite un bon entretien, notamment pour éviter l’accumulation de sables - Sensible au gel (département de la Loire) |
| Pompage | - Système plus rare et dépendant de la topographie du site. | - Le débit de pompage doit être correctement établi - prévoir pour la période hivernale un by pass sinon risque de gel dans les canalisations d’alimentation du massif filtrant - Eviter d’avoir autant de pompes que de lits (rotation des lits par rotation des pompes). Préférer une rotation manuelle à l’aide de vannes. Moins de maintenance de pompes : 1 ou 2 au lieu 3 voire plus. |
| Réservoir avec poires de niveau | Peut être alimenté par un poste de relèvement : régule plus le débit d’alimentation |  |
| Siphon de chasse |  | - Problème de corrosion. La SATESE 42 a mené une étude sur cet équipement. |

Remarque : Le Siphon auto-amorcant pose des difficultés de fonctionnement sur les eaux chargées. Ainsi l’utilisation se fera en amont d’un deuxième étage de FPR ou en aval de fosse septiques toutes eaux ou de décanteurs digesteurs.

Sur le second étage d’un FPR, il faut faire en sorte d’éviter que les drains récupérateurs d’eau en sortie du premier étage soient noyés le temps du remplissage de la bâche d’alimentation du second étage. Sinon, il y a un manque d’aération et un apport plus important de boues sur le second étage.

- Les compteurs de chasse

Ils sont chers et ne fonctionnent pas très longtemps. Les mécanismes mécaniques rouillent. Les systèmes ne sont pas facilement accessibles : changement de pile impossible sur les systèmes à poires de niveau. Il faut changer l’intégralité du boîtier alors que l’on a juste besoin de changer une pile : problème de coût.

Il est nécessaire de changer fréquemment les systèmes de comptage : 600 euros à chaque fois. Mais, l’information recueillie par ces compteurs de bâchées est très importante : le fonctionnement de la STEP peut être suivi par ce biais.

Les valeurs des compteurs sont à relever toutes les semaines.

Remarque : Le SATESE 42 précise que le fonctionnement de la poire de niveau est satisfaisant (il n’y a pas de problèmes de sensibilité).

- Répartiteur

Après la bâchée, le choix du massif filtrant peut se faire par :

- Vannes ¼ de tour : grippage à cause des sables, de la terre

- Vannes guillotines : grippage à cause des MES

- Manchons PVC : système intéressant. Par contre, si la STEP manque de dénivelé, il vaut mieux mettre en place des vannes ¼ de tour.

- Vannes eau potable, papillon : déconseillé. On ne voit pas ce que l’on fait : on ouvre ?on ferme ? le nombre de tours de volant est bien trop important.

- Les modes d’alimentation des massifs filtrants

  - Par le dessous (« puits artésien »)

Problème de gel en périodes froides. Une vanne TOR peut être installée en bout de lit et est ouvert en hiver. L’eau excédentaire percole sur le massif sableux. En fin d’hiver, il faut prévoir la fermeture de cette vanne et surtout nettoyer ou changer le sable à proximité de la vanne TOR.

Des lits étaient alimentés par ces puits et les massifs filtrants étaient sélectionnés en vissant des bouchons sur les canalisations remontantes. En terme d’hygiène et de facilité, ce système présentait des lacunes. A présent, ces systèmes sont vannés.

- Par surverse

  - Par surverse en surplomb

Conception :

Les matériaux employés sont : inox, PVC, PEHD. L’inox est utilisé systématiquement sur le premier étage. Le PVC Bioroc bidirectionnel (tuyau blanc à rayures bleu) sur le second étage. L’inox est un matériau très intéressant dans ce contexte mais reste cher.

Peut être qu’un matériau moins onéreux pourrait être mis en œuvre, avec en contrepartie il est vrai un taux de renouvellement plus important.

Les matériaux doivent résister aux ultra-violets et aux faibles températures.

Les diamètres de canalisation sont dégressifs au fur et à mesure de la progression de l’eau.

Pour faciliter l’évacuation des boues, il faut que ces rampes aériennes soient démontables, et aussi facilement remontables.

Exploitation :

L’écoulement fait bouger les plots de soutènement des rampes d’alimentation d’eau, qui ne sont plus horizontales.

Avantages : vidange totale des canalisations d’alimentation, pas de problèmes de gel.

L’exploitant doit être vigilant à ne pas abîmer les canalisations lors du faucardage des végétaux. L’exploitant doit retirer les végétaux qui pourraient s’insinuer dans les canalisations d’alimentation.

  - Par surverse et col de cygne

L’exploitant doit retirer les végétaux qui pourraient s’insinuer dans les canalisations d’alimentation.

- Par drains posés au sol

Conception :

Le matériau constitutif doit être résistant aux UV. Un bouchon de purge doit être installé en bout de chaque drain.

Ils ne doivent être utilisés en deuxième étage de FPR, posé sur un lit de gravier de 20 cm pour éviter les affouillements.

Exploitation :

Les drains doivent être nettoyés tous les ans. L’exploitant doit retirer les végétaux qui pourraient s’insinuer dans les canalisations d’alimentation.

- Plaques de déverse

Les Matériaux des plaques sont : Toile, Béton, Inox, Aluminium. Les cailloux sont à proscrire car difficiles à nettoyer contrairement aux autres systèmes.

Une plaque d’un seul tenant doit être posée et non en deux morceaux contigus, qui avec le temps bougeront et risqueront d’accentuer le problème d’affouillement. Les racines des végétaux peuvent faire bouger ces plaques.

### 5.3. Filtres plantés de macrophytes

5.3.a. Ratio de dimensionnement

2,5 – 3 m2/EH si eaux pluviales (réseau unitaire). Mais dans tous les cas, il ne faut absolument pas d’eaux claires parasites. Sinon, il faut revoir la qualité du réseau d’assainissement et le réhabiliter. Le risque est d’avoir un nombre de bâchées journalier trop élevé. Dans ce cas, le filtre n’a pas le temps de se ré essuyer, la couche de boues tend à s’incruster dans le matériau. Et finalement, le filtre se colmate.

2 m2/EH sur vrai réseau séparatif.

Filtres compacts : 0,6 m2/EH (Eparco), 1 m2/EH (SAUR)

5.3.b. Configuration

Dans la très grande majorité, ce sont des filtres verticaux. De nouvelles filières apparaissent avec combinaison entre filtres verticaux et filtres horizontaux :

- Par exemple, système Voisin constitué d’un premier étage vertical et d’un second horizontal pour mettre en œuvre la dénitrification. Mais se pose la question du rendement de dénitrification après un premier étage où la DBO5 a été oxydée. De quelle source de carbone les bactéries bénéficient-elles dans le second étage ?

- Autre exemple, système SINT, constitué de deux étages verticaux avec une recirculation des eaux traitées sur le premier étage. Cette STEP sera réception fin mai.

5.3.c. Matériau

Sur le premier étage, deux couches de matériaux filtrants : Première couche de 4/8 et Seconde couche de 2/4. Sur le second étage, une seule couche de matériaux filtrants : 0/2 ou 0/4.

Dans le cahier des charges, il est mentionné que le fournisseur de matériau doit fournir le fuseau de ses matériaux. Le maître d’œuvre doit vérifier la granulométrie au moins sur un lot.

Il a été remarqué que pendant les 2 à 3 premières années de fonctionnement, le phosphore est piégé. Mais au bout de ce laps de temps, le P est relargué.

La Saur utilise un matériau silico-calcaire ayant selon eux un pouvoir de déphosphatation. Ce point est à éclaircir selon l’ensemble des participants.

5.3.d. Alimentation en eaux usées

Pour les STEP d’une capacité supérieure à 100 EH, les préconisations du 63 sont :

- Premier étage : 3 casiers, 1 temps de fonctionnement pour 2 temps de repos.

- Il faut prévoir 4 points d’alimentation par casier.

Plus le nombre de points d’alimentation est important et mieux c’est. Pour le second étage, une alimentation par drains posés perforés semble être une bonne solution.

Les phases d’alimentation et de repos sont modifiées selon les conditions climatiques : lors d’étés très chauds et d’hivers rigoureux, la rotation a lieu tous les 2 à 3 jours.

5.3.e. Etanchéité

Un géotextile doit d’abord être posé, puis recouvert d’une géomembrane. La cellule doit être drainée en périphérie.

La géomembrane doit être constituée d’un seul morceau. Les dimensions doivent être suffisantes : profondeur du bassin, hauteur de revanche et ancrage.

Une géogrille 2x2 mm peut être installée entre les couches de graviers et de sables. Mais, cette géogrille n’est systématiquement posée, tout dépend du constructeur.

Des tests d’étanchéité sont mis en œuvre sauf dans les départements 58 et 63 qui ne trouvent pas cela très utile. Pour les départements réalisant ces tests d’étanchéité, ceux-ci se déroulent sur une semaine.

5.3.f.  Végétaux plantés

- Conception :

Phragmites communis, 4 plants au m2. Pour les STEP raccordées à des réseaux neufs, les végétaux sont plantés autour des diffuseurs. Ils colonisent progressivement la surface du massif filtrant.

Pour les STEP raccordées à des réseaux existants, drainant une quantité d’eau « normales », la surface totale des lits est plantée.

Un nouveau végétal proposé est la menthe, qui est une plante à rhizomes.

- Exploitation :

La plantation doit avoir lieu au printemps, et non pas en automne à cause des risques de gel des plantations.

Si l’été est chaud, une mise en charge du filtre peut être pratiquée sur une semaine environ.

Le massif filtrant doit être désherbé manuellement Si les orties ne sont pas enlevées, elles arrivent à étouffer les roseaux. Par contre, les tomates ne prennent pas le pas sur les roseaux.

5.3.g.  Faucardage

Les roseaux sont faucardés au bout de 3-4 ans sur le premier étage et au bout de 2 ans sur le second étage. Les roseaux faucardés doivent émergés de 20 cm au dessus du stockage de boues. Le faucardage n’a lieu que si les macrophytes ont bien poussés.

Les périodes de faucardage sont différentes d’un département à l’autre selon les conditions climatiques (la neige écrase les végétaux). Dans le Puy de Dôme, le faucardage a lieu entre novembre-décembre alors que dans l’Allier, le faucardage se déroule aux environs de mars. Lorsque les roseaux sont bien poussés, les hampes coupées sont plus faciles à évacuer.

Les végétaux coupés sont ratissés puis soit brûlés, soit évacués vers des déchetterie en tant que déchets verts.

5.3.h.  Evacuation des boues

Pas d’expérience sur la région.

La société Voisin préconise l’arrêt d’une cellule pendant un an pour gagner en siccité et de fait de travailler sur deux cellules sur cette même année.

Malgré tout, il faut prévoir une revanche suffisante pour stocker les boues et prendre en charge la hauteur journalière d’eau. La hauteur de revanche est de 50 cm minimum.

5.3.i.  Environnement de la STEP

Pour éviter que les rongeurs ne pénètrent dans l’enceinte de la STEP, il faut prévoir l’installation d’un grillage enterré. Du fait que le sol de la STEP peut bouger (remblais), le grillage doit être posé en deux morceaux : un premier de 50 cm ancré dans le sol et un second de 2 mètres en partie haute.

Le premier étage doit être accessible aux engins lourds, tractopelle par exemple pour l’évacuation des boues. Le reste de la STEP est en chemin piéton. (le second étage à priori ne produisant pas de boues). Il faut de plus que les engins puissent se mouvoir facilement, donc prévoir des accès en conséquence.

### 5.4. Lits d’infiltration percolation et filtres enterrés

De nombreux phénomènes de colmatage ont été observés. Mise à part dans le département de la Nièvre, ce type de procédé n’est plus construit (il est déconseillé par les SATESE).

La plupart des observations faites pour les filtres plantés sont également valables pour ce procédé avec toutefois quelques précisions :

Les ratios de dimensionnement évoqués sont ceux deja précisés au cours des réunions précédentes:

- filtres enterrés : 3 m2/EH

- infiltration percolation : 1,5 m2/EH

Il est important d’avoir un réseau séparatif en amont des filtres à sable afin d’éviter les eaux claires parasites. Il est rappelé qu’il faut être très rigoureux sur l’exploitation de ces procédés : ratissage régulier avant chaque alimentation du filtre (bien ratisser de l’extérieur du filtre vers l’alimentation et remettre à niveau).

La pouzzolane à une granulométrie de 7/14 mm, utilisée sous forme de gravillons roulés a été testée. Cependant, des problèmes de fonctionnement ont été observé (mais qui ne sont pas nécessairement du au matériau). Cette expérience doit être discutée avec le SATESE 43.

Les SATESE se pose la question de savoir si le fonctionnement serait amélioré avec une pouzzolane à granulométrie plus petite. A noter que le CEMAGREF n’a pas étudié la pouzzolane.

### 5.5. Taillis à très courte rotation (TTCR) et autres

Il n’en existe pas dans la région.

### 5.6. Mesures compensatoires / Traitement tertiaire

Des mesures compensatoires se mettent en place dans les départements, notamment du fait des contraintes plus importantes sur les rejets (traitement Phosphore et Azote). De ce fait, il y a notamment la construction de filtres plantés en sortie des lagunes existantes.

Dans le département de l’Allier, il a été mis en place un système mixte en remplacement d’un procédé lagunaire existant, les premiers et troisième bassin ont été remplacé par des FPR verticaux. Ce qui a conduit a un procédé type : FPR + lagune + FPR (capacité nominale de 900 EH). Le dimensionnement de la lagune est de 2,5 m2/EH.

D’autres procédés mixtes ont été construit dans la région (dans l’Allier notamment), du type :

- Lagune aérée + Lagune naturelle + FPR

- FPR (vertical) + FPR (horizontal) + Filtre à tourbe + infiltration : problèmes de lavage de la tourbe.

## 6 – Aspect économique

Les coûts des procédés sont très variables en fonction de l’équipement mis en place (utilisation de poste de relevage, filtres verticaux/horizontaux …). Il est donc proposé de faire une étude économique au cas par cas sur les 80 sites étudiés par l’OIEAU.

Une étude sur les coûts d’investissement en 2002-2003 a été menée par le SATESE 03.

## 7 – Collecte d’études et d’informations réalisées par les SATESE

La MAGE 42 a réalisée en 2006 une étude sur le fonctionnement des procédés pour les STEP de petite capacité (dysfonctionnements et recommandations pour chaque procédé).

Le SATESE 03 mène actuellement une étude sur le fonctionnement des systèmes EPARCO.

## 8 – Constitution de groupes techniques

Les SATESE soulignent qu’il est important de choisir des sujets « neufs » pour lesquels il n’y a pas déjà eu d’études réalisées.

Les pistes suivantes ont été évoquées :

- Gestion des boues pour les filtres plantés de roseaux

- Mesures compensatoires/traitement tertiaires (notamment que mettre à la suite des lagunes ?)

- Amélioration des performances en Azote et Phosphore

- Maintenance, ergonomie, équipements et sécurité des installations (à voir si cela doit être un groupe ou un sous-groupe).

- Compte rendu de la Réunion du Comité de Pilotage du 03 mai 07

DIFFUSION : groupe ARSATESE AELB

PARTICIPANTS :

Michèle JAUBERT	Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Alain VACHON	Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Nathalie AUBREE	SATEA 29

Stéphane JAYLE	SATESE 37

Vincent BLU	SATESE 86

Ronan PHILIPPE	MAGE 42

Denis SALLIOT	SATESE 44

Bernard COLOCCI	SATESE 58/ARSATESE

Alain LUTTIAU	SATESE 79

Guy FOURNERET	SATESE 63/ANSATESE

Denis MOUGEL	SATESE 45

David DEVEZEAUD	BDQE 03

Jacques BRACONNIER	SATESE 41

Fabien FLORENCE	SATESE 41

Gérard MAUDIT	SATESE 22

Sébastien RENIER	SATESE 53

Christophe TSCHERTER	SATESE 43

Marc CHAPELLE	SATESE 87

Denis MOUGEL	SATESE 45

Erwann MAGNOUX 	SATESE 18

Jean-Antoine FABY	Office International de l’Eau

Georges GOLLA	Office International de l’Eau

DATE : 03 mai 2007

LIEU : Agence de l’Eau Loire Bretagne Orléans

REDACTEUR : Jean-Antoine FABY

## 1 – Généralités et commentaires sur la présentation des résultats des 5 réunions régionales

1.1 - Commentaires divers :

- Les problématiques de concertation entre SATESE et Police des Eaux ont été évoquées : concertation avant investissement, avant choix des procédés et le repositionnement des SATESE dans ce rôle. La concertation technique est à « ré-inventer ».

- Des effets de mode « rejets zéro » s’installent. L’approche est séduisante mais n’est pas toujours argumentée scientifiquement ou en lien avec les textes réglementaires et le niveau de rejet requis sur le milieu récepteur.

- Une mise en perspective des modes de procédés utilisés depuis 30 ans a été tentée (quels sont les déterminants de ces modes : CSP, techniciens, chercheurs, réseaux neufs, bon état écologique ? …).

- Les filtres à sable sont globalement considérés comme plus sensibles (mise en œuvre, exploitation, …) par rapport aux FPR plus robustes.

- Manque de connaissances sur les traitements effectifs en fossés drainants et autres.

- Marges de sécurité de fonctionnement des procédés mal connus.

- Les problématiques de niveau de compétences et de culture du monde « assainissement » et « milieu naturel » ont été évoqués avec des difficultés d’échange entres les 2 qui conduit à des incompréhensions dans les choix et dans les approches.

- Les référentiels techniques sur les pompes dilacératrices manquent ainsi que l’intérêt d’une pompe d’alimentation en tête qui coûte plus cher mais qui marche avec un accroissement de fiabilité probable.

1.2 - Intérêt de l’étude /rappels :

- Rappeler les fondements scientifiques sur le fonctionnement des procédés et la part hydraulique, fonction épuratoire du végétal, fonction du support sableux (encore mal connu peut-être par les exploitants).

- Rappeler les réelles performances théoriques des systèmes et mettre en face les réalités terrain en exploitation.

- Créer une véritable base commune de connaissances qui relaie les dysfonctionnements (effet masse des retours d’information terrain pour conforter des acquis) vers :

  - les maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrages

  - les fournisseurs

  - les constructeurs et bureaux d’étude

  - les ONG, associations,…

- Fournir des éléments techniques sur la réhabilitation des ouvrages et les modes d’extension possibles (si augmentation de la charge, etc).

- Accroitre les savoir-faire en matières de règles de réceptions et les pratiques (dont les coefficients de dimensionnement et de sécurité du Cemagref) ; lutter contre les effets de sous-dimensionnement des procédés (exemple sable calcaire de la SAUR).

- Retours d’information sur durées de vie des installations et à quelles conditions.

- Impact des volumes à traiter en période estivale : variations de la charge et retours d’info sur sites, impact sur le dimensionnement.

- Couplage des procédés dits mixtes : faire en sorte de couvrir ces procédés mixtes et ces combinaisons dans la base inventaire du parc avec retours sur leurs performances effectives et les règles de conception.

1.3 - Constitution de la base de données 80 sites :

- Chaque région et département proposent à l’OIEau des sites de références sur lesquels les données disponibles sont suffisantes. Les critères de sélection sont les suivants :

  - Répartition équilibrée des 80 sites sur l’ensemble du bassin autant que possible

  - Couvrir des filières variées

  - Sélectionner des systèmes filières :

* qui marchent (avec suivis correspondants et facteurs de réussite)

* qui ne marchent pas de façon optimale (avec retours mesures, dimensionnement, etc)

* qui vont être abandonnés (motifs) autant que possible pour l’ensemble des 4 catégories.

- L’initialisation de la base doit se faire dès le mois de mai désormais avec quelques retours de données pour le 15 mai pour les sites choisis (l’idée de se fixer une base avec les 80 sites identifiés pour fin juin, d’avoir la base remplie au deux tiers pour septembre pour l’ensemble des champs, et de la  terminer pour fin décembre doit être visée). Cette base appuie par ailleurs les discussions lors des débats des groupes de travail entre mai et décembre 2007.

## 2 – Organisation et timing pour préparation de Moulins

2.1 – Groupes de travail

A Moulins, il est convenu que les personnes se répartissent dans les 4 groupes de façon équitable, qui ont été définis dans les transparents conclusifs de notre réunion du 3 mai, et transmis par Georges Golla le Vendredi 4 mai à savoir de manière simplifiée :

- Groupe FPR,

- Groupe FS,

- Groupe mixte et rejets zéro,

- Groupe transversal (réception, auto surveillance, maintenance hygiène et sécurité, couts d’investissement et exploitation),

Il est préférable que les inscriptions à ces groupes se fassent avant le 21 mai sur le site de l’ARSATESE pour que les groupes et participants soient constitués et connus avant le 23 mai.

L’OIEau transmet un masque pour inscription au groupe avec copie du nom à l’OIEau.

Les groupes se réuniront 2 heures de 9h30 à 11h30 avec une restitution de 5 à 10 minutes  par groupe entre 14h00 à 15h00.

L’OIEau  établit pour chaque groupe :

  - une fiche état des lieux résultant des 5 CR passés (du 15 mars au 15 avril) caractérisant la connaissance acquise et de la bibliographie réalisée et permettant d’engager les débats.

  - un animateur OIEau par groupe introduisant l’acquis (5 à 10 minutes) et polarisent les échanges de son groupe en fonction des niveaux de connaissances des personnes présentes dans son groupe.

2.2 – Constitution base de données

-  Fiche cible (vide) des sites à fournir aux groupes,

- Collecte de listes de sites et des rapports bilans les caractérisant pour envisager de montrer 1 fiche remplie au moins par type de filière avant le 23 mai.

- Rappel : - dans un premier, les fiches sont numérotées et les noms de communes ne sont pas affichés notamment sur l’inventaire des sites qui serait mis en ligne sur le forum (l’accord des communes est incontournable pour une ouverture libre des fiches 80 sites),

- les STEP concernées font de 50 à 500 EH ou plus si elles concernent nos procédés (mixtes notamment).

## 3 – Récapitulatif du planning jusqu’au 30 mai

- Compte rendu général / relevé de décision Réunion SATESE du 23 mai 2007

- Une / des méthodes de capitalisation des retours terrain et des CR techniques – fiches techniques et recommandations sont à réaliser.

- Les supports de suivis techniques des stations joints à la base des 80 sites sont fondamentaux pour envisager de proposer des solutions qui répondent aux objectifs du réseau SATESE LB (résolutions de problèmes d’exploitation et de conception …). Il sera en effet nécessaire d’entrer dans des considérations de :

- dimensionnement chiffré

- données d’exploitation réelles (avec des mesures terrain, etc)

- performances effectives,

- …

……pour fonder nos arguments et nos raisonnements.

- La somme des connaissances terrain accumulées est en quelque sorte « le patrimoine expertise » des SATESE. Elle permet de positionner clairement les compétences techniques des SATESE en matière d’ingénierie technique de service public, dans ce domaine pour le moins, sachant qu’il y en a bien d’autre. Les produits et livrables de cette étude sont des leviers de communication forts pour se positionner.

- La base 80 sites est à initier avec les 30 sites livrés avant la réunion de Moulins par 7 à 8 Sateses. Pour ce faire, nous avons besoin de données techniques précises les caractérisant. La compilation des données, la construction de la base, le portage sur le forum etc, sont sous le pilotage de Nicolas Dhuygelaere ( informatique) et Georges Golla (collecte et validation). Rappelons qu’à fin septembre les 2/3 de la base doit être constituée suivant notre planning d’actions ; des éléments de sélection seront transmis à nouveau par Georges Golla pour tendre vers une base 80 sites équilibrée en nombre de procédés et en statut (bon fonctionnement, mauvais fonctionnement, fonctionnement « moyen »,…)

- Des connexions entre les études à réaliser par les SATESE (définition et planning à prévoir en avance fin 2007 ? ) et notre démarche de capitalisation des connaissances du réseau petites STEPs sont à envisager (identifications techniques de solutions, de modes de surveillance et de diagnostic, de pratiques de réception, de check list de réception…)

- Il est clair que les pratiques de « pilotage » et les modes de contrôle sur la bon fonctionnement des filtres manquent cruellement : tests sur le terrain, « repérages techniques » dans la conduite de l’exploitation, outils et méthodes de mesures en général guidant le diagnostic. Il est important de progresser sur cette voie.

- Sans dépasser les limites d’exercice du réseau, il faut fournir aux scientifiques, aux maîtres d’œuvre, aux constructeur, aux exploitants ,… des retours de terrain validés permettant de faire avancer les connaissances et leur fournir des éléments d’aide à la décision (choix et solutions techniques, …).

- Garder en tête les possibilités d’ouverture vers d’autres agences qui permettraient de partager nos savoirs avec d’autres bassins (notamment en RMC où la dynamique d’échange sur le fonctionnement des petites STEPs existe).

- Sur le plan opérationnel, l’OIEau proposera des mécanismes d’échange via le site forum de l’ARSATESE :

- Un système wiki pour apporter des contributions concrètes aux fiches techniques et aux comptes rendus des groupes de travail du 23 mai.

- Des modes de fonctionnement sur le partage d’idées via le site forum (classées par thématiques, fonctions, groupes de travail, …).

- La dynamique de programmation des réunions des futurs groupes de travail en septembre / octobre doit être lancé avant l’été.

- La réunion du comité de pilotage le 8 octobre est à priori actée.

- Méthode de travail des groupes techniques du réseau SATESE AELB Stations d’épuration de petites capacités

## 1 - Analyse de dispositifs et des fonctions du système épuratoire

- Fonction alimentation réseau amont et qualité des eaux usées

- Fonction primaire (dégrillage, dégraisseur, décanteur amont, dilacération , …)

- Fonction alimentation du système épuratoire (différents modes et répartiteurs)

- Fonction épuratoire segmentée en :

- composante hydraulique

- composante support filtrant

- composante végétale

- composante milieu environnement

- composantes exogènes au système (géotextile, etc…)

- Fonction complémentaire

- fossés drainants

- épandages

- réutilisation eaux usées / irrigation

- …

- Fonction combinatoire (couplage avec autre système).

## 2 - Analyse de dispositif par phases d’actions

φ 1 	Conception

Dimensionnement

Réalisation (design)

φ 2 	Réception matériaux et équipements

φ 3 	Mise en route des installations (jusqu’aux performances avancées)

φ 4 	Exploitation (hors 5 et 6)

φ 5 	Maintenance matériel / hygiène / sécurité

φ 6 	Gestion de sous produits

φ 7 	Réhabilitation ou extension

φ 8 	Surveillance et inspections au sens large

## 3 - SCHEMA D’ANALYSE FONCTIONNELLE

SYSTEMES DE TRAITEMENT

EXTERIEUR																EXTERIEUR

FONCTION COMBINATOIRE

FONCTIONS CARACTERISTIQUES

AMONT

FONCTION

PRIMAIRE

FONCTION

ALIMENTATION

FONCTION

EPURATOIRE

FONCTION

COMPLEMENTAIRE

MILIEU

RECEPTEUR

Types de réseaux

Types d’effluents

Dégrillage,

Dégraissage

Dilacération

Décantation

etc

Pompe

Auget

Siphon

ou direct

…

Hydraulique

Sable

Roseaux

Milieux éléments annexes

Fossés

Epandages (prairie,…)

Objectifs de rejets

Hydrologie spécifique

Usages et milieux

* A – Fonctionnement correctidemidemidem

Fonctionnement défaillantdemidemidem

* B - Phases d’actions tout le long de la durée de fonctionnement du système

(non analysé

dans un 1er temps)

Analyse des défaillances

pour une fonction X

Cause du mode de défaillance

Exemple : sable mal choisi

Modes de détection et surveillance

Niveau de détection

(faible à fort)

Mode de défaillance

Exemple : blocage hydraulique

à court terme

Effet du mode

Exemple : fonctionnement épuratoire, débordement et effets nauséabonds

Fréquence

Gravité / sévérité

Utilisateur : milieu récepteur er collectivité

4 – ANALYSE DE DEFAILLANCE

Modes de défaillance

Exploitation

Conception technique

Surveillance

Milieu

Documentation

technique

Fonction du système vis-à-vis de « l’utilisation »

## 5 - Notre méthode de travail

1 – Approche fonctionnelle et pratique

Décomposition fonctionnelle du système global épuratoire.

Décomposition des phases de mise en œuvre du système.

Découpage en 4 groupes de travail.

2 – Analyse des pratiques et des modes de fonctionnement (corrects et défaillants).

Analyse segment fonctionnel par segment fonctionnel.

Mesures correctives et voies d’amélioration testées et validées si possible.

Priorisation des enjeux (fréquence, gravité,…) et classement des modes de défaillance.

3 – Synthèse des résultats sous forme de tableaux / fiches

Fonction : règles de l’art (retour terrain) et modes de défaillance et actions préventives ou correctives.

Mise en évidence des points critiques les plus flagrants / courants.

Illustrations par les fiches sites.

## 6 - Champs d’exploration et de brainstorming des groupes

Groupe Filtres Plantés de Réseaux : GFPR		Groupe Mixte : GM (couplage de techniques et traitement tertiaires)

Groupe Filtre à Sable : GFS				Groupe transversal : GT (réception, maintenance, coûts)

GFPR, GFS, GM, GT

|  | φ 1 conception | φ 2 réception matériaux | φ 3 mise en route | φ 4 exploitation | φ 5 maintenance | φ 6 sous produits | φ 7 réhabilitation | φ 8 surveillance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FO (amont) | GFPR GFS | - | - | GFPR GFS | GT | - | - | GT |
| F1 (primaire) | GFPR GFS | GT | GFPR GFS | GFPR GFS | GT | GFPR GFS | GFPR GFS | GT |
| F2 (alimentation) | GFPR GFS | GT | GFPR GFS | GFPR GFS | GT | GFPR GFS | GFPR GFS | GT |
| F3 (épuration) | GFPR GFS | GT | GFPR GFS | GFPR GFS | GT | GFPR GFS | GFPR GFS | GT |
| F4 (complément) | GM | GT | GM | GM | GT | GM | GM | GT |
| F5 (mixte) | GM | GT | GM | GM | GT | GM | GM | GT |
| F6 (couts) | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT | GT |

NB – GT couvre tous les aspects coûts d’exploitation et couts d’investissements

- Compte rendu de la réunion du Groupe de travail FILTRE A SABLE du 23 mai 2007

DIFFUSION : ensemble des participants, site forum SATESE LB

PARTICIPANTS :

- LUTTIAU Alain (CG 72)

- PRAUD Marie Andrée (AE LB)

- PERIO Yannick

- LELOU Gérard

- FORTIN Armelle CG 85)

- Maryline BONY (CG 63)

- MAUME Nathalie (satese 37)

- BRIDONNEAU Laure (CG 03)

- LAMARTINY Philippe (CG 35)

- KACHON Alain (AE LB)

- EVAIN Jospeh (CG 44)

- MOUGEL (CG 45)

- BONNYAUD Patrice

DATE : 23  mai 2007 ; 10.15-11.45

LIEU : Moulins

REDACTEUR : Jean-Antoine FABY

A partir des synthèses des 5 compte-rendus régionaux qui se sont tenus du 15 mars au 15 avril 2007, a été distribué un document récapitulatif sur les niveaux de connaissance des différents SATESE en Loire-Bretagne (document joint à ce compte-rendu par ailleurs).

La discussion a été orientée pour être ciblée sur :

- les niveaux de dysfonctionnements et les facteurs essentiels dans le bon fonctionnement des filtres à sable,

- les améliorations à apporter ou les recommandations techniques pour solutionner les problèmes de défaillance.

Il a été convenu que la prochaine réunion de ce groupe de travail filtre à sable se fasse en septembre, sans forcément une représentation par les mêmes personnes rassemblées ce 23 mai. Il est en effet difficile de figer le groupe et il est préférable d’envisager des participations croisées entre les groupes en fonction des agendas de chacun.

## 1 - Classification des filtres à sable

Il est nécessaire de distinguer dans la mutualisation de nos savoirs ce qui retourne de :

- Les filtres à sable en infiltration percolation,

- Les filtres enterrés,

- Les filtres compacts dont EPARCO ou équivalent (style septo diffuseurs),

Le parc représenté par les différents experts SATESE présents est de l’ordre de 150 à 250 (11 départements représentés).

Le retour sur expérience le plus grand apparaît être celui du 37 (10 ans d’existence des filtres à sable) même si les retours ne sont pas bons.

## 2 -  Constats généraux

Il apparaît que sur la centaine de filtres à sable (en IP sur lesquels nous concentrerons notre discussion lors de cette réunion), très rares sont ceux qui fonctionnent. Pour les plus récents installés depuis un an ou deux, les retours ne sont pas suffisants.

Il est convenu qu’il est fondamental d’identifier sur la base 80 sites :

- quelques filtres à sable qui fonctionnent bien sur LB (voir hors du bassin ? si ils sont si difficiles à trouver) et de formuler les points clés de bon fonctionnement,

- des filtres à sable déjà « hors » de leur situation d’équilibre (c'est-à-dire qui ne peuvent pas retrouver leur capacité d’infiltration et épuratoire prescrites au départ),

- des filtres à sable en dysfonctionnement avec des séries de suivis techniques étendus pour identifier les points de blocage justement, et le moment où le filtre « à décrocher ».

## 3 - Les causes majeurs de dysfonctionnement

- Relevant de la « fonction amont » au sens de notre méthode de travail (cf dossier distribué) :

- Eaux parasites sur le réseau qui accroissent la charge hydraulique.

(les raccordements sauvages susceptibles d’accroitre la charge polluante d’entrée n’ont pas été évoqués, rappelons que les FAS traitent bien les DCO/DTO jusqu’à 300/400 mg/l et mal au delà pour les dimensionnements annoncés de 1,5 m2 par eq.h dans la littérature et ce pour une vitesse d’infiltration qui se situe en général de 0,5 à 2 m3/m2/h et des charges hydrauliques de 0,2 à 0,8 m/jour au plus).

- Eaux primaires mal décantées

Colmatage des filtres par des boues évacuées lors du traitement primaire (mauvaise décantation et mauvaise gestion des décanteurs-digesteurs).

- Débits d’infiltration insuffisant et volumes de bâchées mal maîtrisés

Si on analyse globalement les facteurs de dysfonctionnement, sont mis en exergue :

- la lame d’eau d’infiltration insuffisante ce qui provoque une répartition insuffisante sur le massif (rappelons que la littérature conseille > 5 cm et qu’il apparaît que dans certaines exploitations ces lames d’eau sont de l’ordre de 1 à 2 cm…).

- la répartition toujours insuffisante (rarement supérieur à 50 %, sauf si un sprinkler est en place ; certains filtres à sable à sprinkler fonctionneraient bien – à confirmer).

- la charge hydraulique : si elle est supérieure à 50 % de la valeur nominale de référence (affichée à la construction), beaucoup de filtre colmate et ne fonctionne plus, et ce dés la mise en eau (à confirmer) ce qui semble démontrer que les coefficients de sécurité pris pour le dimensionnent de FAS ne sont sans doute pas suffisants.

- les modes d’entretien de la première couche filtrante : elles sont fondamentales mais des différences apparaissent en matière de pratiques. Il est clair cependant que les premiers modes de défaillances d’un filtre sont identifiés sur cette couche (faut-il détasser ? ôter du sable ? rajouter du gravier plus gros pour favoriser l’infiltration, ce qui n’est pas l’avis de l’assemblée).

- la surface plane du sable est fondamentale mais les moyens pour la vérifier sont rustiques.

- les tests de granulométrie classiques pour vérifier qu’un sable est conforme ne sont pas suffisants pour bon nombre des experts présents, il faut compléter les tests de courbe granulo.

- la vitesse d’infiltration à réception ne répond pas toujours aux critères annoncés par le constructeur (vice de forme évident par conséquent, dès réception et peu de modes de monitoring basés sur la vitesse d’infiltration instantanée).

- La qualité du sable, mise en doute en général, conduit à imaginer des carrières de sable agrées pour certaines régions qui auraient des difficultés à trouver un sable approprié dans leur proche environnement.

- La sécurisation d’une lame d’eau convenable à l’entrée (éventuellement avec un système par pompage en amenée d’eau) est sans doute garante d’une alimentation convenable en comparaison des augets ou autres systèmes pas toujours fiables.

- Le nombre d’injection sur le massif en répartition des effluents reste un problème. Comment dimensionner  ces diffuseurs ? Certaines zones infiltrent d’autres pas… L’idée de casiers évolutifs a été évoquée. Cependant, il reste que même sur de petites installations FAS (40 eq.h), le fonctionnement n’est pas correct, notamment parce que le débit est insuffisant. Certains ne recommandent pas de FAS au dessus de 100 eq.h et d’autres de la même façon pas en dessous de 50 eq.h. Les données numériques et factuelles manquent pour fonder le jugement technique et des suivis fiables doivent être collectées (d’où l’intérêt de la base site) pour viser des analyses diagnostics corrects et des comparatifs sérieux et rigoureux.

- Les constructeurs / concepteurs de FAS semblent ne pas disposer de CCTP stricts et professionnels ce qui conduit à des erreurs dans la réalisation (répartition de la bâchée, drains mal choisis, etc).

- La rotation entre les filtres est une composante mal connue alors qu’elle est fondamentale pour la « respiration » et le repos du filtre pour retrouver un état nominal d’équilibre (tout repose sur la maitrise de l’expansion du biofilm dans la masse des 20 premiers cm). Les durées relatives des phases de fonctionnement, de dénoyage et de séchage sont fondamentales.

- la durée de vie des filtres est mal connue, il est rappelé que seuls les premiers 20/30 cm de sable s’encrassent et disposent de biofilm épurateur actif.

En conclusion les facteurs déterminants (en termes de variable) sur lesquels il reste à accumuler du savoir-faire et identifier des remèdes pour résoudre les problèmes posés sont :

- l, lame d’eau à l’infiltration à coupler à Vi, vitesse d’infiltration,

- r, rotation des filtres,

- d, temps de dénoyage des filtres,

- Sp, surface plane des filtres,

- g, granulométrie et tests associés,

- F (A), fonction d’alimentation par bâchée,

- fc, facteur correctif de sécurité (répartition toujours difficile à 100%),

- F (R), fonction de répartition à coupler à F (A),

- Qualité (eaux brutes) et Charge hydraulique par jour.

Les facteurs déterminants de la charge polluante n’ont pas été l’objet de discussion avancée ( à investiguer à partir des données techniques concrètes d’où l’intérêt de la base 80 sites) .

## 4 - Divers :

- Hivernage / été : les effets saisonniers sur le fonctionnement des filtres ont été avancés. Les filtres ne fonctionneraient pas mieux en été qu’en hiver.

- Récupération des filtres colmatés : pas de solution convenable pour les « récupérer » si ce n’est un repos (> 1 à 2 mois) et le bypassage des effluents ce qui n’est pas une fin en soi. Des solutions communes et efficaces sont à trouver.

- Le temps d’entretien est à discuter pour un FAS : 1 h par semaine est totalement insuffisant. Ce serait davantage à 0,5 jour semaine vers lequel il faudrait tendre. C’est un point à travailler en groupe de travail ultérieurement aussi.

- Les prescriptions Cemagref sembleraient ne pas suffire pour faire fonctionner les FAS correctement. Des zones d’ombre en matière de connaissance semblent subsister.

- Les macrophytes implantés sur les filtres à sable n’améliorent pas le fonctionnement si les filtres sont colmatés.

- La reconstruction/réhabilitation d’un filtre a été évoquée : reconstitution des premières épaisseurs, sans que la capacité épuratoire et d’infiltration soient retrouvés.

En conclusion :

- Toutes les SATESE de LB doutent sur les FAS allant jusqu’à les proscrire,

- Il sera difficile de « réhabiliter » les FAS dans les esprits pour pousser à des nouvelles installations, sauf à identifier clairement les causes des défaillances,

- Toute l’expérience accumulée par les Sateses est cependant importante et unique pour imaginer de fixer des contraintes de dimensionnement et d’exploitation reproductibles, et des solutions radicales aux dysfonctionnements, puis permettre alors encore d’en prescrire si ils sont compétitifs en couts/avantages par rapport aux FPR ce qui n’a pas été discuté,

- Il y a des défauts et des carences en monitoring et en contrôle de fonctionnement des FAS (vérification de paramètres fondamentaux d’exploitation et de conception, tels que vi, l, g, observation de la couche superficiel de biofilm, échantillonnage du sable en massif, etc),

- Les cas de filtres EPARCO sont à traiter à part ainsi que d’autres cas de FAS spécifiques.

- Faire avancer des solutions pour les FAS, c’est aussi certainement faire avancer les solutions pour les FPR. On peut s’interroger sur les coefficients de sécurité sur FPR sans doute plus fort du fait du fonctionnement en double cellule, par rapport aux FAS.

Fonction F0 : fonction entrée Amont

| Dispositif (à caractériser, fossé…) | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompe de relevement | / | L’installation d’un poste de relèvement requiert une attention particulière afin d’éviter les à-coups hydrauliques sur les ouvrages suivants. L’installation d’une bâchée intermédiaire pourrait régler ce problème mais cette solution a un coût supplémentaire. Le volume de bâchée a aussi un impact sur le temps de séjour des eaux usées dans le poste et donc sur la septicité des eaux. |  |  |  | Il faut être vigilant sur le débit de la (ou des) pompe(s) de relèvement, à la hauteur de marnage, au fonctionnement simultané des pompes. |
| Réseau amont |  | Il est important d’avoir un réseau séparatif en amont des filtres à sable afin d’éviter les eaux claires parasites. |  |  |  |  |
| Réseau amont | Exploitation |  | Eaux parasites sur le réseau qui accroissent la charge hydraulique. (les raccordements sauvages susceptibles d’accroitre la charge polluante d’entrée n’ont pas été évoqués, rappelons que les FAS traitent bien les DCO/DTO jusqu’à 300/400 mg/l et mal au delà pour les dimensionnements annoncés de 1,5 m2 par eq.h dans la littérature et ce pour une vitesse d’infiltration qui se situe en général de 0,5 à 2 m3/m2/h et des charges hydrauliques de 0,2 à 0,8 m/jour au plus). |  |  |  |

Légende :

C : Cause de la défaillance	            D : Détection de la défaillance

M : Mode de la défaillance		F : Fréquence des incidents

E : Effet de la défaillance		G : Gravité des dysfonctionnements

Fon

Fonction F1 : fonction primaire

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompe de relevage | 1 |  | La mise en place de pompes est coûteuse en énergie, si le choix est possible l’arrivée gravitaire est préférée. Il est souligné que les problèmes sont généralement dus à une mauvaise exploitation. La fréquence d’entretien doit être au minimum d’une fois / semaine. |  |  |  |
| Abords | 1 | Les abords de la STEP doivent être correctement aménagés et suffisamment accessibles afin qu’un camion vidangeur puisse avoir accès à la fosse. |  |  |  |  |
| Fosses amont | 4 | Les mesures du taux de boues dans les fosses, avec un MESmètre, permettent de déterminer la période de vidanges (hauteur de boues entre 1/3 et ½ de la hauteur totale). |  |  |  |  |
|  | 4 | Une ventilation naturelle ou mécanique des fosses est possible, suivie d’une désodorisation sur charbon actif. La ventilation ne sera efficace que si la fosse est bien étanche. |  |  |  |  |
| Décanteurs | 4. exploitation |  | Eaux primaires mal décantées Colmatage des filtres par des boues évacuées lors du traitement primaire (mauvaise décantation et mauvaise gestion des décanteurs-digesteurs) |  |  |  |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Décanteur | 1 | Décanteur digesteur : Le dimensionnement préconisé est de 150 L /EH. A noter que les décanteurs –digesteurs les plus récents sont construits en inox (notamment suite aux problèmes de corrosion des systèmes en béton). |  |  |  | Certains représentants (SATESE 36 notamment) sont très critique sur le fonctionnement des traitements primaires (fosse et décanteur-digesteur). Ils préconisent de ne plus mettre en place de procédés qui requiert un traitement primaire |
| Dégraisseur | 1 et 6 | La graisse pose des problèmes d’exploitation pour les fosses septiques notamment. De ce fait, il est préconisé de mettre en place des dégraisseurs en amont des filières filtres à sable. Le dégraisseur se comporte comme un décanteur, ce qui signifie qu’il y a obligation de mettre en place un système de purge de fond. Dans la pratique, les dégraisseurs sont nettoyés tous les deux mois par pompage des matières stockées en fond et en surface. |  |  |  | Il est nécessaire d’avoir des conventions avec les traiteurs de graisses avant l’implantation de dégraisseurs (les coûts de pompage des graisses peuvent être très élevés). |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompes dilacératrices | 4 | L’emploi de pompes dilacératrices en amont d’un dégraisseur limite les capacités de piégeage des graisses. Les matières grasses broyées restent en suspension dans l’eau et ne flottent pas. |  |  |  |  |
| Fosses septiques | 1 | Les fosses en béton sont à éviter car elles subissent des phénomènes de corrosion, liée à la septicité des effluents. Les fosses en fibres sont fragiles. Du fait de cette fragilité, il est préconisé de ne pas s’orienter vers les tailles maxima proposées par les constructeurs. Les fosses sont soit conçues en béton, soit en matériau composite. Le béton est soumis à des problèmes de corrosion importants dus à la septicité des effluents. Le matériau privilégié est le matériau composite (résines, …) même si dans la Nièvre, la DDA revient à la conception béton. |  |  | Pour des volumes importants, il est préférable de passer sur 2 fosses septiques en parallèle. Cependant, la répartition entre ces deux fosses doit être soignée afin d’alimenter équitablement les deux ouvrages. Au delà d’un volume nécessaire de décantation supérieur à 40 m3, il vaut mieux s’orienter vers un décanteur digesteur. | Si deux fosses doivent être installées, en parallèle, l’équirépartition doit être soignée, même si l’on sait que l’exploitation a un rôle important tout comme les mouvements de terrain après remblaiements Le département du 49 ne souhaite plus mettre en place des procédés avec traitement primaire.. |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives |  | Commentaires (D, F, G) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosse septique | 4 |  | Selon la notion traditionnelle de l’équivalent habitant, le temps de séjour théorique dans une fosse septique est de 3 jours. Cependant, pour des step sous-alimentées, il peut aller jusqu’à une semaine. | Cela pose des problèmes d’odeurs selon le mode d’alimentation des filtres et la biomasse n’arrive pas à coloniser suffisamment les massifs filtrants (les rendements épuratoires à la baisse). |  |  |  |  |
| Pompes dilacératrices | 1 |  | Lorsque l’arrivée des eaux usées se fait à l’aide d’un poste de relevage, le SATESE 22 recommande de ne pas utiliser de pompe dilacératrice. En effet, ce type de pompe est à l’origine de la formation de particules non décantables au niveau du digesteur ou de la fosse septique ce qui mène rapidement au colmatage des filtres à sable. De plus, dans ce cas, la pompe doit être correctement dimensionnée afin de ne pas créer de sur-débits susceptibles de perturber la décantation |  | . Pour les filtres à sables, il vaut mieux éviter les pompes dilacératrices. |  |  |  |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives |  | Commentaires (D, F, G) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosses septiques et décanteurs digesteurs | 1 | A l’usage, les fosses septiques ou les décanteurs-digesteurs ne semblent pas présenter d’avantage significatif l’un par rapport à l’autre. Le choix de tel ou tel système semble plutôt fonction du constructeur. |  | Les deux systèmes présentent souvent des problèmes d’odeur. Il est donc préférable de: limiter le temps de séjour dans l’ouvrage (2 heures maximum dans le décanteur primaire). |  |  |  |  |
| Fosses septiques et décanteurs digesteurs | 2 | Les SATESE soulignent l’importance de réaliser une étude de terrain afin de déterminer le niveau de la nappe (risque de remontée de la cuve). |  |  |  |  |  |  |
| Fosses septiques et décanteurs digesteurs | 1 | Afin de limiter les risques associés à ces ouvrages est également conseillé de : - réduire autant que possible la profondeur de l’ouvrage (pour faciliter les opérations de vidange). - éviter l’accumulation des gaz (H2S) par un système de ventilation, |  | Ne pas utiliser des plaques d’acier ou de béton pour faciliter la manœuvre des plaques de couverture des regards. bien respecter le débit de la pompe d’alimentation (si refoulement) pour ne pas perturber la décantation |  | Fosse septique toutes eaux Question : Nature des matériaux à privilégier (PVC, béton ?) |  |  |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives |  | Commentaires (D, F, G) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fosses septiques et décanteurs digesteurs | 6 | Enfin, les SATESE signalent que sur pratiquement toutes les installations, il n’existe pas de système fiable pour déterminer la quantité de boues contenue dans l’ouvrage. |  |  |  |  |  |  |
| Digesteur | 1 | Les SATESE recommandent de dimensionner le digesteur sur un volume de boues d’un an soit environ 250 l/EH. De plus lors des vidanges, il est conseillé de conserver une zone tampon de 1/3 du volume du digesteur. |  |  |  |  |  |  |
| Décolloideur | 1 |  | Sur certaines stations de type filtre à sable, entre le traitement primaire (fosse/digesteur) et le répartiteur, un décolloïdeur est ajouté. Cette équipement semble ne rien apporter au traitement et est souvent plutôt une source de problèmes : l’eau stagnante dans cet équipement est à l’origine d’odeur cet équipement est rapidement colmaté les casiers/sacs filtrant sont souvent difficilement extractibles de leur emplacement et difficile d’entretien |  | C’est pourquoi, les SATESE déconseillent l’installation de cet équipement ou au minimum conseillent de prévoir un by-pass. |  |  |  |

Fonction F2 : Fonction alimentation

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auget | 1 |  | Système bruyant Blocage du système (pas de retour en position initiale) Volume limité et pas de possibilité de réglage du volume Usures dues à la rouille Mécanisme fragile : saute, vrille, roulements fragiles et Bruyant Ne se rempli pas entièrement avant vidange Ne se vide pas entièrement Le SATESE 42 va jusqu’à le proscrire | Système fiable mais déconseillé en raison du blocage trop fréquent (à noter que ce système est peu mis en place) |  |  |
| Chasse à clapet | 1 | Dispose d’une cunette : facilité de nettoyage Le volume de la bâchée se règle bien Le constructeur est prêt à faire évoluer son système Quel constructeur ? | Le clapet peut mal se fermer Mécanisme complexe et coûteux Usure rapide du flexible (durée de vie de 6 mois à 2 ans). Le système d’attache entre le tuyau et le flexible peut déchirer le flexible Formation de dépôt dans la bâche de stockage. | Système peu mis en place mais intéressant car il est possible de régler le volume. Système le plus répandu | A bien nettoyer Bon fonctionnement mais coûte cher Le clapet peut mal fermer : il faut un dégrillage de 20 mm en amont La chaînette liée au clapet gênait le fonctionnement du clapet. Mais ce problème est résolu. |  |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Répartition | Exploitation |  | Le nombre d’injection sur le massif en répartition des effluents reste un problème. Comment dimensionner ces diffuseurs ? Certaines zones infiltrent d’autres pas… | L’idée de casiers évolutifs a été évoquée. |  | Cependant, il reste que même sur de petites installations FAS (40 eq.h), le fonctionnement n’est pas correct, notamment parce que le débit est insuffisant. Certains ne recommandent pas de FAS au dessus de 100 eq.h et d’autres de la même façon pas en dessous de 50 eq.h. Les données numériques et factuelles manquent pour fonder le jugement technique et des suivis fiables doivent être collectées (d’où l’intérêt de la base site) pour viser des analyses diagnostics corrects et des comparatifs sérieux et rigoureux. |
| Lame d’eau | Exploitation | La sécurisation d’une lame d’eau convenable à l’entrée (éventuellement avec un système par pompage en amenée d’eau) est sans doute garante d’une alimentation convenable en comparaison des augets ou autres systèmes pas toujours fiables. |  |  |  |  |
| Lame d’eau | Exploitation |  | la lame d’eau d’infiltration insuffisante ce qui provoque une répartition insuffisante sur le massif |  |  | La littérature conseille > 5 cm et qu’il apparaît que dans certaines exploitations ces lames d’eau sont de l’ordre de 1 à 2 cm…). |
| Répartition | Exploitation |  | La répartition toujours insuffisante (rarement supérieur à 50 %) | Certains filtres à sable à sprinkler fonctionneraient bien – à confirmer) |  |  |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chasse pendulaire | 1 |  | Les MES se prennent dans la vanne, ce qui entraîne des fuites Le soufflet se coupe. Sur une installation il a été changé par un tuyau de pompier qui est facile à installer et qui résiste très bien à l’usure mécanique. Les premiers modèles n’avaient pas de guides latéraux, les flexibles en souffraient d’autant plus. Maintenant, ces guides sont installés. | Les chasses équipées de « banquettes » permettent une vidange totale. Lors du changement d’un soufflet, le nouveau doit avoir la même longueur |  | L’ouvrage ne peut pas être vidangé en totalité. Il y a une garde d’eau constante (eau chargée, septique). Quand le débit reçu est faible, l’ouvrage s’encrasse, le déclenchement peut être difficile. |
| Vanne Guillotine | 1 |  | Colmatage du flotteur (MES à l’intérieur du flotteur) : désamorçage du siphon. Usure rapide du flexible | Réglage de la hauteur d’eau possible |  |  |
| Siphon | 1 |  | Problèmes mécaniques Sensible au gel (département de la Loire) Problème de corrosion. |  | Nécessite un bon entretien, notamment pour éviter l’accumulation de sables | La SATESE 42 a mené une étude sur cet équipement. |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompe et comptage | 4 |  | Les compteurs mécaniques ne fonctionnent pas, ils sont grippés de façon permanente. Le système avec Poire de niveau n’est pas fiable. Il a été souligné l’importance de ces compteurs, il est cependant nécessaire de les fiabiliser. Le débit de pompage doit être correctement établi prévoir pour la période hivernale un by pass sinon risque de gel dans les canalisations d’alimentation du massif filtrant Eviter d’avoir autant de pompes que de lits (rotation des lits par rotation des pompes). Préférer une rotation manuelle à l’aide de vannes. Moins de maintenance de pompes : 1 ou 2 au lieu 3 voire plus. | Il est nécessaire de déterminer la pente pour faire fonctionner ce système dans de bonnes conditions ( ? à préciser). Système intéressant pour les débits importants (utilisation jusqu’à 100 m3 /h). | En cas de casse de la pompe, il est indispensable d’avoir un système de trop-plein. Les pompes permettent une télésurveillance rustique (en relevant les compteurs) ( ? à préciser). | Système plus rare et dépendant de la topographie du site. |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Systèmes d’alimentation type col de cygne et puits | 1 | Les systèmes de diffusion se font soit par drains de surface, soit par système de sous verse (Col de cygne, puits artésien). L’avantage des systèmes par drains de surface est qu’il est plus facile de d’ajouter des points de diffusion si besoin. Les inconvénients sont que les rampes sont fragiles (faible durée de vie), notamment celles en PVC, et qu’il est nécessaire de les démonter en cas de faucardage. Les systèmes par col de cygne sont plus faciles d’entretien |  |  | Un système avec pressostat (compteur PURFLO) semble être plus satisfaisant. | -Les plaques antiafouillement sont en béton, notamment du fait des vols réguliers des plaques en inox ! - Un problème fréquemment rencontré concerne les systèmes de comptage de bâchée mécaniques qui s’encrassent rapidement et deviennent de fait rapidement inutilisables. - Le système de comptage électronique (type poire de niveau) est parfois trop fin (le nombre de bachées relevé ne correspond pas à la réalité). |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regard entre alimentation et massif filltrant | 1 | Entre l’ouvrage d’alimentation et le massif filtrant, les SATESE ont exprimé le besoin d’avoir un regard afin de valider l’absence de fuite. Le choix du massif filtrant à alimenter en eaux usées peut être réalisé par différentes techniques : le manchon en PVC est le système le plus simple et est donc conseillé les autres systèmes qui sont évoqués tels que les vannes guillotine Voisin, les vannes ¼ tour, les vannes à opercule, sont moins satisfaisants dans l’utilisation (étanchéité, facilité de manipulation). |  |  |  | Il est recommandé de ne pas recouvrir l’ouvrage avec un tampon fonte, il est préférable d’avoir un caillebotis. |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentation et répartition des eaux |  | La répartition se fait généralement en fonction de la topographie du terrain, il n’y a pas d’étude particulière. Les systèmes de diffusion sont les suivants : drains de surface système par surverse : Col de cygne verticaux ou incliné, puits artésien sprinkler (pour l’infiltration percolation uniquement) |  | Recommandations pour les drains de surface : pour avoir suffisamment de charge, le diamètre des drains doit décroître avec la longueur. le nombre de répartiteur est celui recommandé par le CEMAGREF, l’espace entre chaque point d’alimentation est compris entre 10 et 20 cm. la pente des drains doit être de 3 mm/m. Il est important de vérifier qu’il n’y a pas de contre pente. |  | Lame d’eau sur le massif souvent inférieur à 50 % de la surface les canalisations doivent être démontables et pas trop près des bordures, notamment pour l’entretien des espaces verts |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compteurs de chasse | 1 | Les compteurs de chasse sont chers et ne fonctionnent pas très longtemps. Les mécanismes mécaniques rouillent. Les systèmes ne sont pas facilement accessibles : changement de pile impossible sur les systèmes à poires de niveau. Il faut changer l’intégralité du boîtier alors que l’on a juste besoin de changer une pile : problème de coût. |  |  |  | Il est nécessaire de changer fréquemment les systèmes de comptage : 600 euros à chaque fois. Mais, l’information recueillie par ces compteurs de bâchées est très importante : le fonctionnement de la STEP peut être suivi par ce biais. Les valeurs des compteurs sont à relever toutes les semaines. Le SATESE 42 précise que le fonctionnement de la poire de niveau est satisfaisant (il n’y a pas de problèmes de sensibilité). |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puits artésien | 1 | Problème de gel en périodes froides. Une vanne TOR peut être installée en bout de lit et est ouvert en hiver. L’eau excédentaire percole sur le massif sableux. En fin d’hiver, il faut prévoir la fermeture de cette vanne et surtout nettoyer ou changer le sable à proximité de la vanne TOR. |  |  |  | Par surverse en surplomb Les matériaux employés sont : inox, PVC, PEHD. L’inox est utilisé systématiquement sur le premier étage. Le PVC Bioroc bidirectionnel (tuyau blanc à rayures bleu) sur le second étage. L’inox est un matériau très intéressant dans ce contexte mais reste cher. Peut être qu’un matériau moins onéreux pourrait être mis en œuvre, avec en contrepartie il est vrai un taux de renouvellement plus important. Les matériaux doivent résister aux ultra-violets et aux faibles températures. vissant des bouchons sur les canalisations remontantes. En termes d’hygiène et de facilité, ce système présentait des lacunes. A présent, ces systèmes sont vannés. Il faut être très rigoureux sur l’exploitation de ces procédés : ratissage régulier avant chaque alimentation du filtre (bien ratisser de l’extérieur du filtre vers l’alimentation et remettre à niveau). |

| Dispositif |  | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentation et répartition |  | 4 | - limiter la hauteur de chute pour éviter le dégazage et faciliter les opérations de vidange - bien s’assurer de la présence d’un déflecteur en amont et en aval de la sortie. |  |  |  |  |
| Alimentation et répartition |  | 4 | Il existe quelques points communs entre tous les systèmes de répartition : Il est conseillé de garder une bonne maitrise des temps de séjour (2 heures max) dans l’ouvrage, pour limiter les risques d’odeur. Les SATESE recommandent d’avoir un système modulable en fonction de la charge et de la saison, |  |  |  | Les constructeurs préconisent d’avoir une lame d’eau de 3 cm minimum. Toutefois, afin d’augmenter la fréquence des bâchées, les SATESE pensent qu’il est possible de réduire jusqu’à 2 cm. En ayant une lame d’eau de 2 cm, la répartition semble être correctement réalisée et les performances du système ne sont pas, à priori, atténuées. |
| Alimentation et répartition | 1 |  | Pour cet équipement, les SATESE préconisent : d’éviter les coudes afin d’éviter les pertes de charges d’utiliser des vannes de type guillotine (avec un système d’ouverture à volant plutôt qu’a levier). Les vannes ¼ de tour (à boule) sont jugées moins réglables et plus sensibles au bouchage. Concernant les canalisations de répartition, il est préférable d’éviter de les poser sur le bord extérieur. Dans ce cas, ils sont plus exposés lors des opérations d’entretien du site (ex : casse lors de la tonte des pelouses) |  |  |  | Afin d’obtenir une meilleure répartition sur les filtres, il est souhaitable du multiplier le nombre de lit par rapport à la surface. (Exemple : préférer avoir 4 lits plus petits plutôt que 3 grands) |

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentation et répartition | 1 | - Il existe trois types de diffusion au niveau des filtres: par sur-verse par drain de surface par épandage - Concernant les systèmes ou les drains en PVC de répartition qui sont en surface, on constate que ceux-ci vieillissent assez mal (dilatation à cause de la température, deviennent cassants à cause des UV). |  | C’est pourquoi, il est à proscrire l’usage de drain PVC en surface de qualité non anti-UV. Les SATESE concluent que les drains enterrés sont plus pratiques à l’usage car moins exposés lors des opérations de curage et de faucardage/scarification) et ont une durée de vie plus importante mais insistent sur la nécessité d’avoir des regards de visite. | Il a été noté le rôle très important des plaques anti-affouillement pour les systèmes de surface afin d’avoir un bon étalage de l’eau sur le filtre. Il est donc recommandé que « l’horizontalité » de ces plaques soit ré-ajustable. | Dans les trois cas, les SATESE insistent sur la nécessité d’avoir une bonne visibilité sur l’écoulement en aménageant des regards de visite afin de : contrôler la vitesse du flux, voir si la répartition est correctement faite, permettre le nettoyage (risque de bouchage à cause des particules de graisse). |

Fonction F3 : Fonction épuratoire

Nota : sur la centaine de filtres à sable (en IP) observés par les SATESE de Loire-Bretagne, très rares sont ceux qui fonctionnent. Pour les plus récents installés depuis un an ou deux, les retours ne sont pas suffisants.

| Dispositif (5 composantes) | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydraulique | 4 | Les rotations observées entre les cellules sont 1 semaine alimentation / 1 semaine repos. Si ces rotations ne sont pas respectées, cela favorise le colmatage |  |  |  | En termes d’exploitation, la surface des lits d’infiltration percolation doit être ratissée et remise à niveau |
| Hydraulique | 4 | Si l’arrivée des eaux se fait par poste de relevage, il est nécessaire de contrôler le débit de la pompe pour qu’il soit adapté au procédé de traitement utilisé. Il faut être vigilant sur le débit, les débits des pompes sur les procédés type FS ou FPR doivent être au maximum de 15 m3/h (ceci est lié aux conditions hydraulique dans les fosses ou décanteur digesteur en amont de filtres à sable), et sur le fonctionnement simultané des pompes. Le volume de bâchée a aussi un impact sur le temps de séjour des eaux usées dans le poste et donc sur la septicité des eaux. |  |  |  |  |

| Dispositif | φ |  | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydraulique |  | 4 | Les rotations pratiquées sont 1 semaine alimentation et 2 semaines de repos pour les IP et 1 semaine alimentation et 1 semaine au repos pour les FE. En termes d’exploitation, la surface des lits d’infiltration percolation doit être ratissée et remise à niveau avant alimentation. |  |  |  | Il est cependant précisé que si l’exploitation des filtres est bonne, si le réseau est séparatif et si il y a une évacuation régulière des matières de vidange / boues issues des traitements primaires alors les filtres à sable peuvent fonctionner correctement. |
|  |  |  | Les ratios de dimensionnement évoqués sont : filtres enterrés : 1,5 m2 / EH (SATESE 86), 2 m2 /EH (SATESE 79) infiltration percolation : selon les départements, les ratios vont de 1,5 à 3 m2/EH (fonction du réseau). Temps d’alternance entre les cellules : tous les 2 à 3 jours ou toutes les semaines en fonction de la charge ou des contrats d’exploitation. Dans tous les cas, il est nécessaire d’avoir un temps d’infiltration suffisant pour que la biomasse se fixe. | La pouzzolane à une granulométrie de 7/14 mm, utilisée sous forme de gravillons roulés a été testée. Cependant, des problèmes de fonctionnement ont été observé (mais qui ne sont pas nécessairement du au matériau). Cette expérience doit être discutée avec le SATESE 43. Les SATESE se pose la question de savoir si le fonctionnement serait amélioré avec une pouzzolane à granulométrie plus petite. |  | En termes d’exploitation, la surface des lits d’infiltration percolation doit être ratissée et remise à niveau. Un temps lié au désherbage des surfaces doit être prévu ; cette tâche est longue et fastidieuse. | Sauf pour le département de la Vendée, le retour d’expérience sur les filtres à sable (infiltration percolation et filtres enterrés) est négatif, les SATESE ne conseillent plus la mise en place de ces procédés. A noter que les FS construits en Vendée sont généralement d’une capacité < 100 EH |

| - Dispositif | - φ |  | - Fonctionnement correct | - Fonctionnement défaillant (C,M,E) | - Mesures correctives | - Mesures préventives | - Commentaires - (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hydraulique |  | - 4 |  | - Les raisons du colmatage des filtres à sable sont principalement : mauvaise qualité du filtre, surdébit, mauvaise exploitation, manque de rotation, système de bâchée défectueux (arrivée d’eau permanente) et mauvaise qualité du géotextile. |  |  |  |
| - Filtre |  | - Réhabilitation |  | - La reconstruction/réhabilitation des filtre pose problème : Il y a eu reconstitution des premières épaisseurs, sans que la capacité épuratoire et d’infiltration soient retrouvés. |  |  |  |
| - Filtres |  | - Exploitation |  | - Hivernage / été : les effets saisonniers sur le fonctionnement des filtres ont été avancés. Les filtres ne fonctionneraient pas mieux en été qu’en hiver. |  |  |  |
| - Filtres |  | - Exploitation |  | - « Récupération » des filtres colmatés : pas de solution convenable pour les « récupérer » si ce n’est un repos (> 1 à 2 mois) et le bypassage des effluents ce qui n’est pas une fin en soi. |  |  |  |
| - Filtres |  | - Exploitation |  | - Un temps d’entretien de 1 h par semaine est totalement insuffisant. | - Il faudrait tendre à 0,5 jour semaine. |  |  |
| - Filtres |  | - Exploitation |  | - Les prescriptions Cemagref sembleraient ne pas suffire pour faire fonctionner les FAS correctement. Des zones d’ombre en matière de connaissance semblent subsister. |  |  |  |
| - Filtres |  | - Exploitation |  | - Les macrophytes implantés sur les filtres à sable n’améliorent pas le fonctionnement si les filtres sont colmatés. |  |  |  |

| Dispositif | φ |  | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtre |  | Durée de vie (7) |  | la durée de vie des filtres est mal connue, il est rappelé que seuls les premiers 20/30 cm de sable s’encrassent et disposent de biofilm épurateur actif |  |  |  |
| Rotation des filtres |  | Exploitation |  | La rotation entre les filtres est une composante mal connue alors qu’elle est fondamentale pour la « respiration » et le repos du filtre pour retrouver un état nominal d’équilibre (tout repose sur la maitrise de l’expansion du biofilm dans la masse des 20 premiers cm). | Le choix et la connaissance des durées relatives des phases de fonctionnement, de dénoyage et de séchage sont fondamentales. |  |  |
| Hydraulique |  | Conception |  | La vitesse d’infiltration à réception ne répond pas toujours aux critères annoncés par le constructeur | vice de forme évident à signaler dès réception |  |  |
| Ensemble du dispositif |  | Conception et construction |  | Les constructeurs / concepteurs de FAS semblent ne pas disposer de CCTP stricts et professionnels ce qui conduit à des erreurs dans la réalisation (répartition de la bâchée, drains mal choisis, etc). |  |  |  |
| Sable |  | Construction |  | La qualité du sable est mise en doute en général, |  | Mise en place d’un agrément des carrières de sable pour les régions qui auraient des difficultés à trouver un sable approprié dans leur proche environnement. |  |

| Dispositif | φ |  | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydraulique |  |  |  | La charge hydraulique : si elle est supérieure à 50 % de la valeur nominale de référence (affichée à la construction), beaucoup de filtres colmatent et ne fonctionnent plus, et ce dés la mise en eau (à confirmer) ce qui semble démontrer que les coefficients de sécurité pris pour le dimensionnent de FAS ne sont pas suffisants. |  |  |  |
| Couche filtrante |  | Exploitation |  | Les modes d’entretien de la première couche filtrante : elles sont fondamentales mais des différences apparaissent en matière de pratiques. Il est clair cependant que les premiers modes de défaillances d’un filtre sont identifiés sur cette couche | faut-il détasser ? ôter du sable ? rajouter du gravier plus gros pour favoriser l’infiltration, (ce qui n’est pas l’avis de l’assemblée). |  |  |
| Sable |  | Exploitation | La surface plane du sable est fondamentale | Les moyens pour la vérifier sont rustiques. |  |  |  |
| Sable |  | Conception |  | Les tests de granulométrie classiques pour vérifier qu’un sable est conforme ne sont pas suffisants. | Il faut compléter les tests de courbe granulo |  |  |
| Végétal |  | 7 |  | Des essais de plantation de roseaux sur des lits d’infiltration percolation ont été réalisés dans les départements du Loiret et de l’Orne. Ceci a conduit à des échecs, soit il y a eu colmatage très rapide (au bout d’un an pour la STEP du 45) soit le rendement n’a pas été modifié par rapport au filtre colmaté (expérience dans le 61). |  |  |  |

| Dispositif | φ |  | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydraulique |  | 1 et 4 |  | - Le système de diffusion par sprinkler n’est pas conseillé, car il ne reste pas horizontal le vent peut le faire rester au même endroit (voire tourner à l’envers !) il est nécessaire de nettoyer très régulièrement les bras du sprinkler. es massifs filtrants sont rectangulaires alors que les sprinklers sont circulaires problèmes mécaniques : entretien des roulements. -De nombreux phénomènes de colmatage ont été observés. De ce fait, ce type de procédé n’est pas conseillé pour l’ensemble des SATESE (mis à part la Creuse qui a suivi de manière précise la qualité des sables mis en œuvre). |  |  |  |
| Support filtrant |  | 4 |  | Les constructeurs ont beaucoup de difficulté pour trouver du sable de qualité pour la mise en place de massifs filtrants. |  |  |  |

| Dispositif | φ |  | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Support filtrant |  | 1 |  |  |  | A noter que le ratissage à la fraise en profondeur est déconseillé (ne décolmate pas le filtre) ( ? à préciser). Afin de détecter les premiers signes de colmatage, il est proposé de surveiller le taux d’ammoniac en sortie du filtre (le relargage d’ammoniac peut être signe de colmatage ?) | Dans certains départements le choix a été fait de ne pas subventionner les procédés à filtres à sable, sauf pour les installations inférieures à 50 EH surdimensionnées. Pour les projets soumis à déclaration, les hydrogéologues donnent un avis sur les infiltrations après traitement. |
| Support filtrant |  | 4 |  |  |  | Malgré, un temps de recul peu important et une montée en charge qui doit encore évoluer, les SATESE notent un rendement épuratoire plutôt en accord avec les valeurs annoncées par les constructeurs. Toutefois, pour les sites les plus anciens, les SATESE ont remarqué des signes de colmatage. Pour cette raison, ce type d’installation n’est plus financé dans le département 29 (sauf installation < 50 EH surdimensionnées). Pour les autres départements, le recul étant moins important, des projets pour de nouveaux équipements avec ce type de procédé sont encore à l’étude (environ une vingtaine) et sont le plus souvent en concurrence avec les filtres plantés de roseau. | Quelle est la durée de vie réelle des filtres à sable ? ( 15 à 20 ans ? quelle référence ?) |

- Compte rendu de la réunion ARSATESE – Groupe FPR[1] 23 mai 2007

DIFFUSION : groupe ARSATESE AELB

PARTICIPANTS :

Erwann MAGNOUX         SATESE 18

Hubert Carpier                   SATESE 22

Eric NICOULAUD             SATESE 23

Ahmed HASSINI               SATESE 35

Elodie PENAGUIN            SATESE 36

Julien DUMAINE               SATESE 37

Stephane JAYLE               SATESE 37

Fabien FLORENCE          SDQE 41

Jean FLANDIN                  STA 43

Christophe TSCHERTEB SAT 43

Alix COURIVAUD             SATESE 56

Isabelle AUVIN                  SATESE 56

Eric LEBORGNE              SATESE 61

Yoann DUCEPT                SATESE 85

Nicolas DHUYGELAERE Office International de l’Eau

DATE : 23 mai 2007

LIEU : Moulins / Allier

REDACTEUR : Nicolas DHUYGELAERE

## 1 - Présentation du contexte de la réunion

La réunion de Moulins fait suite aux 5 réunions menées en région pour l’étude sur le bilan de fonctionnement des procédés de traitement pour les stations d’épuration de petite capacité du bassin Loire Bretagne. Elle a été réalisée dans le cadre de l’assemblé générale de l’ARSATESE Loire Bretagne.

Les objectifs de cette réunion étaient :

- La constitution du groupe de travail sur les filtres plantés de roseau,

- Obtenir d’avantage d’informations sur les points qui n’avaient pas été abordés lors des rencontres régionales (impact des conditions réseau, fonctionnement du 2ème étage, performances, intérêts/inconvénients des systèmes atypiques…)

## 2 - Constitution du groupe de travail

Le groupe de travail sur les FPR est composé des personnes qui se sont inscrites sur le forum de l’ARSATE et/ou qui étaient présentes le jour de la réunion. Toutefois, le groupe reste ouvert à d’autres personnes qui souhaitent s’investir sur le sujet.

Le groupe est actuellement composé des 20 membres ci-après :

| Nom | Organisme | Inscrit sur le site ARSATESE | Participant à la réunion |
| --- | --- | --- | --- |
| Nicolas DHUYGELAERE | OIEAU | X | X |
| Frédéric GOT | SATESE 03 | X |  |
| Erwann MAGNOUX | SATESE 18 | X | X |
| Hubert CARPIER | SATESE 22 | X | X |
| Eric NICOULAUD | SATESE 23 | X | X |
| Ahmed HASSINI | SATESE 35 | X | X |
| Claude JAUSSINT | SATESE 36 | X |  |
| Elodie PENAGUIN | SATESE 36 |  | X |
| Julien DUMAINE | SATESE 37 | X | X |
| Stephane JAYLE | SATESE 37 | X | X |
| Joseph EVAIN | SATESE 44 | X |  |
| Stéphane DEVAUD | SATESE 45 | X | X |
| Alix COURIVAUD | SATESE 56 |  | X |
| Isabelle AUVIN | SATESE 56 |  | X |
| Eric LEBORGNE | SATESE 61 | X | X |
| Christelle BEAUDOIN | SATESE 72 | X |  |
| Yoann DUCEPT | SATESE 85 | X | X |
| Fabien FLORENCE | SDQE 41 |  | X |
| Christophe TSCHERTER | STA 43 | X | X |
| Jean FLANDIN | STA 43 |  | X |

## 3 - Informations recueillies durant la session de travail

A la suite des réunions régionales, peu d’informations avaient été collectées sur les points suivants:

- performances des FPR,

- influences des conditions réseau de collecte sur les FPR, notamment sur la charge organique et hydraulique,

- fonctionnement et intérêt(s) du 2ème étage (filtres verticaux et horizontaux),

- fonctionnement des procédés atypiques.

## 4 - Performances des FPR

Les FPR donnent de très bons rendements sur le traitement du carbone (environ 95%) et en nitrification (environ 80%) avec en plus un temps de passage cumulé sur les deux filtres verticaux de 1h30 (sans compter le temps d’accumulation dans les bâchées) (étude faite sur une station à plus de 50% de charge dans le 43 avec un traçage au NaCl).

Cependant les FPR, ont des rendements faibles pour l’abattement des phosphates et en dénitrification. Afin d’améliorer les capacités de traitement pour ces paramètres, les constructeurs mènent ci et là des expérimentations. Un point a donc été fait sur l’état de l’art pour le traitement de ces deux paramètres.

  - Traitement du phosphore

Sur les procédés actuels, les rendements pour le phosphore sont faibles (de l’ordre de 20%). En faisant référence à la littérature, diverses techniques ont été abordées mais peu sont actuellement testées :

- Apatite / calcite: pas d’exemple et jugée peu réaliste (faible quantité disponible en ressource naturelle).

- test actuellement concluant sur deux stations du bassin Seine Normandie (mais gérées par un participant) : Ste Honorine la Grande et le Vieux Pont. Le sable des deux étages de ces stations est à base d’un minerai de fer : la magnétite. Le fer contenu dans la magnétite réagit avec les phosphates et forme un précipité.

Problème : que faire lorsque les filtres sont saturés en phosphore ? n’y a-t-il pas un risque accrut de colmatage lié à la précipitation des phosphates ?.

Les participants soulignent l’importance du manque de recul pour les diverses expériences menées par les constructeurs.

  - Traitement de l’azote

Les FPR classiques fournissent de bon rendement en nitrification, mais ont un rendement faible en dénitrification. Les expériences avec des filtres horizontaux avec recirculation ou non, ne semblent pas concluantes car la charge en carbone n’est plus suffisante pour alimenter les processus biologiques nécessaires à la réaction. De plus ces systèmes semblent plus sensibles au colmatage :

- cas de colmatage sur le deuxième étage de deux FPR horizontaux conçus par ERE,

- cas de colmatage d’un système SINT à 1 étage planté avec recirculation (volume d’eau claire est jugé trop important)

## 5 - Influence des conditions réseau de collecte

- Problème sur les réseaux court :

- augmente les risques de colmatage au niveau du dégrilleur et/ou du premier étage

- création de condition ou l’influent est fortement chargée (risque de dépassement des conditions de garantie => cas de litiges avec la SAUR)

- les problèmes observés sont moins important et moins fréquent si la charge organique est inférieure à 50%

- Impact du volume d’eau parasite

- Sur les stations à faible charge hydraulique (<60%), les eaux parasites augmentent le nombre de bâchée ce qui permet d’améliorer le fonctionnement du système.

- Interrogation sur le dimensionnement à 2,5 m²/EH ? quels fondements utilisent les constructeurs pour le dimensionnement en fonction du % d’eaux parasites ?

- Sur les sites avec une forte charge hydraulique, les SATESE notent une perte de rendement pour la nitrification

- Bonne résistance des FPR aux à-coups hydrauliques (conception pour un coef 4 / charge nominale), mais résistance semble varié en fonction des saisons (amoindrie en hivers). Donc même si, les FPR sont moins sensibles que les FS, les SATESE ne recommandent pas pour des réseaux unitaires. Les lagunes sont à privilégiées dans ce cas.

- Risques de dépassement des autorisations de rejet

En conclusions des discussions sur ce point, les SATESE pensent que si le réseau est unitaire, les lagunes sont plus appropriées et qu’il ne faut céder à un effet de mode.

## 6 - Fonctionnement du 2ème étage

- Les observations et mesures des SATESE montrent que le deuxième étage permet un affinage intéressant.

- Les SATESE déconseillent les systèmes fonctionnant sur un seul étage avec ou sans recirculation qui commencent à voir le jour dans de petites communes. En effet, la construction d’un seul étage permet de réduire de façon significative les couts de construction mais amoindrissent également les performances.

- L’augmentation du temps de rotation (et donc du colmatage) sur le deuxième étage améliore la nitrification mais cette technique nécessite une vigilance accrue de la par du préposé (NB : la fréquence d’entretien du dégrilleur doit néanmoins rester la même).

- Cas de colmatage sur 1er étage à cause d’une mauvaise qualité de sable (type FS) (45 – STEP à 50% - SADE – 2,5 m²/EH), mais le deuxième compense bien la défaillance. Au final le rendement reste bon, malgré le colmatage du 1er étage.

- Le système d’alimentation est toujours basé sur le même principe que sur le premier étage.

- Pour un bon développement des roseaux sur le deuxième étage le filtre doit alimenter avec un débit moyen de 1m3/m²/heure.

- Cas d’une petite station (<100 EH) sans système de bâchée sur le deuxième étage mais avec un plus grand nombre de diffuseur :

Cette station semble fonctionner correctement. De l’avis des autres participants, ce système fonctionne car la charge entrante est faible. Toutefois cette technique est vivement déconseillée car elle réduit la nitrification, baisse la capacité de rétention des MES et augmente le risque de colmatage. Pour les filtres verticaux, une alimentation séquentielle est primordiale

- Problème important : si le deuxième étage est infiltrant, il n’y a aucun moyen d’avoir un point représentatif du fonctionnement du système et donc d’avoir sont rendement : il vaut mieux avoir un deuxième étage étanche.

- 6.1 - Recirculation

- Cas d’un FPR SINT à un étage avec recirculation a environ 1/3

La recirculation est difficilement réglable en fonction des conditions d’exploitation (saison, charge hydraulique, charge organique…) et provoque un apport excessif en d’eau claire en tête de station -> provoque un colmatage.

Actuellement, cette technique n’est pas jugées intéressante par les participants car elle :

- nécessite plus de maintenance,

- n’est pas assez modulable,

- ajoute de la complexité hydraulique au système,

- augmente de façon trop importante le volume d’eau claire si elle est mal contrôlée.

- 6.2 - Conception des filtres

- Si la granulométrie est respectée, le fait d’utilisé des sables roulés ou concassés ne semble pas avoir d’influence sur le traitement.

- Pas ou peu de contrôle de la qualité des sables sur FPR (contrairement FS) malgré les risques de colmatage à cause des fines.

- Une hauteur de revanche de 30 cm sur le premier étage semble suffisante pour des petites stations avec une charge de 50% à 70%. Une hauteur de 50 cm est donc jugée comme un surcout inutile (pour les cas cités par les participants)

- Des cas de remonter de nappe dans le 1er étage ont été observés sur des systèmes Voisin. Le problème est lié aux soudures des bâches qui ne sont pas assez résistantes (ce problème semble à priori régler sur les nouveaux systèmes de ce constructeur). et aux infiltrations au niveau de l’interface bâche / bordures de revanche. Afin de palier à cette dernière défaillance, la hauteur de revanche doit être réalisée avec la géomembrane.

- 6.3 - Divers

- Problème de la durée de vie des flexibles sur les syphons :

manque liste des fournisseurs, pb des remplacements par tuyau agri (durée de vie 6 mois mais simple à trouver). Le tuyau de lance à incendie résiste bien mais est trop souple (pincement et coude) => établir une liste de fournisseur et toujours un flexible de rechange en stock pour chaque siphon.

- Pas d’information des constructeurs sur les performances du premier étage

- Impact du nombre de bâchées sur le 1er étage

Les participants n’ont pas relevé d’effets néfastes sur le 1er étage (perte de rendements, colmatage…), si on augmente la fréquence des bâchées. Ce phénomène avait été observé lors de tests sur colonne. Il faut néanmoins préciser que ces observations on été faites sur des STEP faiblement chargées.

## 4 – Liste des actions

Liste des actions OIEAU :

- fournir une synthèse des informations collectées lors des différentes réunions effectuées sur les filtres plantés de roseau,

- fournir à l’ensemble du groupe, les documents pertinents sur les filtres plantés de roseaux,

- organiser la prochaine réunion (lieu et date restent à définir)

Liste des actions SATESE :

- fournir une liste de site FPR pertinents : bon/mauvais fonctionnements, bilan des visites, données constructeurs, synoptiques (si possible)

Fonction F0 : fonction entrée Amont

| Dispositif (réseau, recirculation, dégrillage, dégraisseur…) | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (Cause,M,Effet) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (Diagnostique, Fréquence, Gravité) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dégrillage | exploitation | Bon fonctionnement avec un entrefer de 40 à 50 mm |  |  |  | Nécessite un passage du préposé tous les 2 à 3 jours pour le nettoyage du dégrilleur. En amont de chasse à clapet ABT, l’entrefer du dégrilleur est préconisé dans le 42 à 2 cm, ce qui implique un passage de l’exploitant 2 fois par semaine. |
| dégrillage | exploitation | les installations ayant une capacité supérieure à 1000 EH doivent être équipées d’un dégrilleur automatique de 1 cm |  |  |  |  |
| dégrillage | exploitation |  | Colmatage du dégrilleur à cause des lingettes jetables | Passage du préposé plus fréquent | Informer la population des nuisances induites par les lingettes / interdire le rejet des lingettes dans le réseau | Retrouve problème sur tous les sites. |
| Dégrillage + réseau | exploitation |  | Colmatage du dégrilleur à cause de fragments organiques | Passage du préposé plus fréquent | Aménager des chutes d’eau de 50 cm le long du réseau | Problème plus important si le réseau est court |
| dégrillage | exploitation | Le site est bien aménagé pour simplifier l’entretien | stockage des refus de Sur certaines petites installations, des stockages à même de sol sont constatés |  | Prévoir un point d’eau, une table d’égouttage, un point de chargement et un accès pratique au dégrilleur | Si ces conditions ne sont pas respectées, il risque de ne pas y avoir un bon entretien. Les sous-produits de dégrillage sont considérés comme des ordures ménagères. |
| dégrillage | Mise en route |  | La fréquence de nettoyage annoncé par les constructeurs est insuffisante pour maintenir un bon fonctionnement | Former suffisamment les préposés lors de la réception |  |  |
| dégrillage | exploitation |  | Débordement en cas de colmatage du dégrilleur | Mettre en place un by-pass | Mettre en place un by-pass Pour éviter le colmatage de la grille, une solution de sécurité consiste à installer des dégrilleurs à double maille (plus fine en partie basse et plus large en partie haute) | En cas de colmatage du dégrilleur car manque d’exploitant ou période suivant un épisode pluvieux important, il serait nécessaire que le by-pass qui part en déversoir d’orage soit lui-même dégrillé |
| Dégraisseur + réseau | exploitation |  | Mauvaise gestion des graisses produites | Prévoir une convention avec un traiteur de graisse | Ne pas mettre de dégraisseur en tête de station et imposé un bac dégraisseurs aux activités à risques (agroalimentaires) |  |
| Dégraisseur + réseau | exploitation |  | Lorsque les effluents sont graisseux, l’utilisation de bacs dégraisseurs ne semble pas fiable du fait de la faible longueur du réseau d’assainissement |  |  |  |
| Dégraisseur | exploitation |  | Décantation dans le bac dégraisseur | Réaliser un pompage tous les deux mois | Prévoir une purge sur le dégraisseur |  |
| Dégraisseur | exploitation |  | Mauvais fonctionnement du dégraisseur si pompe dilacératrices en amont |  |  |  |
| Dégraisseur | exploitation | Amélioration du traitement dans le cas d’un réseau séparatif en bon état |  |  |  |  |
| Canal de mesure | exploitation |  | Décantation dans le canal de mesure type venturi est placé en tête de STEP | Mettre un déssableur en amont du canal | Ne pas mettre de canal de mesure | Préférer utiliser un compteur de bâchée |
| Pompe de relevage | exploitation |  | Risque d’à-coups hydrauliques si mal dimensionné | Mettre en place une bâche intermédiaire |  | les débits des pompes sur les procédés type FS ou FPR doivent être au maximum de 15 m3/h |
| Pompe de relevage | exploitation |  | Usure rapide de la pompe | Mettre un déssableur en amont du poste de relevage et mettre un panier de dégrillage (de 5cm de maille) |  | Dans la conception, il faut faire en sorte qu’il n’y ait pas de plaque pleine horizontale en dessous du panier. Il faut aussi veiller à ce que les conditions de nettoyage de ces paniers soient optimisées : conditions d’accès, de relèvement, d’élimination des déchets. |

ction F

1 : Fonction primaire

Fonction F1 : Alimentation 1er étage (répartition et diffusion comprises)

Il est nécessaire de prévoir un point d’eau potable pour le nettoyage des ouvrages d’alimentation. Pour un bon fonctionnement des  modes de répartition mécanique, il est recommandé de faire un nettoyage 1 fois / semaine.

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auget |  |  | Système bruyant Affouillement important au débordement Blocage du système (pas de retour en position initiale) Pas de possibilité de réglage du volume |  |  | Système déconseillé |
| Chasse pendulaire |  |  | Usure rapide du flexible (durée de vie de 6 mois à 2 ans). Le système d’attache entre le tuyau et le flexible peut déchirer le flexible Petite chasse pendulaire : Il est nécessaire d’avoir un « guide » pour maintenir le tuyau d’évacuation sur sa verticalité. | Utilisation d’un tuyau de pompier (très résistant) Utilisation d’un flexible agricole (cout et simple à trouver) |  | Faire un ouvrage facile d’accès pour simplifier le nettoyage et la maintenance, Les chasses équipées de banquettes permettent une vidange totale. Mise en œuvre : Chasse posée de niveau, bien ancrée dans le sol Quel matériau à utiliser pour le tuyau et le flexible ? Quelle longueur de tuyau mini maxi doit on prévoir ? Angle maxi de mouvement acceptable ? |
| Chasse à clapet |  |  | Le clapet peut mal se fermer Problème de sécurité / accessibilité (petite trappe) |  |  | Système peu mis en place mais intéressant car il est possible de régler le volume. |
| Vanne Guillotine |  |  | Les MES se prennent dans la vanne, ce qui entraîne des fuites Problème au refoulement, changement du système après 2 ans d’exploitation |  |  | Prévoir une forte pente dans l’ouvrage Volume réglable Question : Quel est le bon degré de pente ? |
| Siphon |  | Bon fonctionnement du système « ACTREAD » qui semble bien fonctionné dans la Creuse mais mis en place récemment Système intéressant pour les débits importants (utilisation jusqu’à 100 m3 /h) | Formation de dépôt dans la bâche de stockage. Usure rapide du flexible Problème de désamorçage. |  | Avoir une pente supérieure a 4% Le point faible du flexible est minimisé par l’emploi d’un flexible agricole (facile à trouver en cas d’usure). Ne pas manipuler les siphons s’ils ne sont pas pleins (risques de désamorçage et siphon bloqué), dixit Dirk Esser. | Le Siphon auto-amorcant pose des difficultés de fonctionnement sur les eaux chargées. Ainsi l’utilisation se fera en amont d’un deuxième étage de FPR |
| Pompe |  | Facilite l’exploitation et le comptage des bachées (en relevant les compteurs de la pompe) | Problèmes de sécurité lorsqu’il est nécessaire de remonter la pompe. |  |  | Système très lourd et qui n’est pas souhaitable pour ce type de procédé (coût, fonctionnement). N’est pas adapté aux procédés rustiques (électricité, mécanique) |
| systèmes de comptage de bâchée |  | Un système avec pressostat (compteur PURFLO) semble être plus satisfaisant. | les systèmes mécaniques s’encrassent rapidement. Le système de comptage électronique (type poire de niveau) est parfois trop fin |  |  | problème fréquemment rencontré |
| Répartiteur (regard de visite) |  | il est préférable d’avoir un caillebotis | l’ouvrage est recouvert avec un tampon fonte ou en béton (problème pour le levage). Pas de regard |  |  | le regard permet de valider l’absence de fuite et de réaliser plus simplement la maintenance. |
| Répartiteur |  | le manchon en PVC est le système le plus simple | les autres systèmes qui sont évoqués tels que les vannes guillotine Voisin, les vannes ¼ tour, les vannes à opercule, sont moins satisfaisants dans l’utilisation (étanchéité, facilité de manipulation) Vannes eau potable, papillon : déconseillé. On ne voit pas ce que l’on fait : on ouvre ?on ferme ? le nombre de tours de volant est bien trop important. |  |  | Les SATESE sont défavorables à la mise en place de système automatique pour la répartition. Manchons PVC : système intéressant. Par contre, si la STEP manque de dénivelé, il vaut mieux mettre en place des vannes ¼ de tour. |
| drains de surface plastique : |  | il est plus facile de d’ajouter des points de diffusion si besoin | Les rampes aériennes peuvent mal vieillir en fonction des conditions climatiques (température, ultra violets, gel). Lors de l’évacuation des boues, ces canalisations doivent être pouvoir être démontées mais doivent surtout pouvoir être remontées. |  | Utiliser des drains de qualité UV. Ou en inox Prévoir système de vidange pour éviter les risques de gel. |  |
| Puits artésiens par débordements à hauteur variable |  |  | Des problèmes de bouchage, de gel sont relevés. Il faudrait pouvoir vidanger la canalisation d’alimentation. Mais la présence de clapet anti-retour l’empêche |  |  | Une vanne TOR peut être installée en bout de lit et est ouvert en hiver. L’eau excédentaire percole sur le massif sableux. En fin d’hiver, il faut prévoir la fermeture de cette vanne et surtout nettoyer ou changer le sable à proximité de la vanne TOR. |
| Les systèmes par col de cygne |  | plus faciles d’entretien | Des problèmes de bouchage sont relevés |  |  |  |
| Plaques anti-affouillements | exploitation |  | Vol des plaques en inox Problème sur l’horizontalité des plaques au cours du temps (à cause racines) Les plaques sont recouvertes par les boues Une plaque d’un seul tenant doit être posée et non en deux morceaux contigus, qui avec le temps bougeront et risqueront d’accentuer le problème d’affouillemen | Mettre des plaques en béton | Les plaques doivent être réglables pour pouvoir réajuster l’horizontalité et les rehaussées |  |
| drains de surface |  | Pas de problème pour une alimentation droite (SAUR) | lorsque l’alimentation s’effectue par surverse en H, les roseaux remontent dans les canalisations (SADE) |  |  | Il a été observé que les plots d’ancrage des rampes aériennes peuvent ne pas être suffisamment enterrés dans le massif filtrant. |
| diffusion | exploitation | 1 point de diffusion tous les 40 m² |  |  |  | Tendance à réduire vers 1 /25 m² |

Fonction F2 : 1er étage (extraction des boues et faucardage compris)

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| étanchéité des cellules | Construction |  | problèmes de soudure sur les bâches et de mouvement de bordure liés à l’accumulation des boues |  | Test d’étanchéité à la réception des travaux. Pour contenir de manière étanche les boues et l’eau usée, la géomembrane doit remonter au delà du massif filtrant. De plus, il est préconisé d’aménager des pentes aux quatre coins du massif filtrant. Le massif a alors la forme d’une cuvette. | nécessite la présence d’un point d’alimentation en eau propre en quantité suffisante |
| filtre | Mise en route (Plantation des végétaux) | une seule espèce : le roseau commun (Phragmites australis / communis). La densité de plantation est environ de 4 à 9 plants / m² (le plus souvent 4 plants/m²). La pousse est rapide dans un premier temps dans la zone de diffusion et beaucoup plus lente dans les zones plus sèches. Le rééquilibrage s’effectue au bout de quelques cycles de végétatifs. |  |  | Lors de la mise en route, il est conseillé d’accélérer les rotations des cellules | Quelle est la meilleure technique ? Plantation au démarrage ? Après une brève période d’exploitation ?uniquement autour des diffuseurs ?sur tout le filtre ? après mise en charge du filtre ? |
| filtre | faucardage | Selon les départements la période de coupe a lieu entre novembre et début mars. La coupe doit toujours se faire à 20 cm du sol au moins pour que l’eau ne submerge pas le roseau. | Faucardage pendant la saison végétative |  | informer les préposés sur les bonnes périodes de faucardage : Il est préconisé de faucarder à la sortie de l’hiver |  |
| filtre | Mise en route / reprise du cycle végétatif |  | Prolifération de végétaux opportunistes qui étouffent les roseaux |  | il est important lors du démarrage de la station ou à la reprise du cycle végétatif de procéder à l’arrachage systématique des espèces opportunistes (orties, liserons). Il est conseillé de noyer le filtre pendant une semaine pour faire mourir les mauvaises herbes (orties, tomates, liserons notamment) |  |
| filtre | Faucardage (voies d’élimination des tiges) |  | Brûlage des roseaux après faucardage |  | Si les roseaux coupés sont évacués, ils doivent être envoyés en déchetterie en tant que déchets verts Laisser les végétaux sur place | Quelles voies d’élimination pour les tiges de roseau après faucardage ? |
| Filtre verticaux | Evacuation des boues | L’évacuation des boues est effectuée tous les 7 à 16 ans (maximum), cela dépend de la hauteur de revanche et du taux de la charge. Les boues obtenues ont l’aspect de compost. Les rhizomes sont toujours dans le sable et il n’y a pas de problèmes de redémarrage. |  |  | Il est conseillé de mettre en place une plateforme de stockage sur le site du filtre planté de roseaux. Après le curage des filtres (en période végétative) et selon le plan d’épandage, les boues sont soit stockées soit épandues |  |
| Filtre verticaux (hauteur de revanche) | conception | La hauteur de revanche doit faire 50 cm. | les revanches en gravier sont problématiques. Problème de vieillissement de la géomembrane si exposée aux UV pour faire la revanche Basculement des bordures en béton |  |  | une couche en polypropylène est en test |
| sable |  | granulométrie de 2/6 10/20 et 30/60 pour le premier étage | Peu de contrôle sur la qualité des sables (granulométrie, répartition, nature…) |  | Faire des tests pour déterminer la granulométrie, la teneur en calcaire et pour voir la répartition dans le filtre (carottage) | Il faut que les matériaux soient roulés et lavés Comment jugé de la qualité d’un sable d’une classe 2/6 si en réalité la granulométrie est de 5/6 (sable trop infiltrant) ? |
| Filtre verticaux | Exploitation / Rotation de l’alimentation | La rotation des cellules sur le premier étage est traditionnellement basée sur une semaine d’alimentation pour deux semaines de repos (prescriptions Voisin) Saur propose temps d’alimentation = temps de repos (il y a en effet deux casiers seulement) |  |  | La rotation normale des cellules sur le premier étage est tout les 4/5 jours. Cependant, l’été il est conseillé de faire une rotation tous les 2/3 jours |  |
| Filtre verticaux | dimensionnement | Les ratios sont ceux types CEMAGREF, à savoir : 1,2 à 1,3 m²/EH sur le premier étage, (3 cellules) 0,7 à 0,8 m²/EH sur le deuxième étage. (2 cellules) Il y a une tendance à la diminution de ces dimensionnements. Le système Saur (mis en place dans le 53 et le 49), a un dimensionnement de 1 m²/EH (1 seul étage et deux casiers). Système Voisin : 1 étage à 1,35 m²/EH (3 casiers pour une capacité de 100 EH) Système SINT : 3 étages à 1m²/EH 0,4m²/EH et 0,5 m²/EH (capacité de 1500 EH) |  |  |  | Si le réseau est unitaire le réseau doit être porté à 2,5 Il est envisageable de construire des FPR avec un seul étage seulement si la densité des roseaux est plus importante (2 m²/EH sur cet étage). Un exemple concluant a été mis en place dans le département du Cher (1 étage avec recirculation). |
| Filtre (géomembrane) |  |  | La mise en place de géotextiles engendre des problèmes de colmatage (développement de végétaux sur le géotextile) |  | utiliser des géogrilles à la place |  |
| matériaux | réception |  | la difficulté d’obtenir les informations auprès des constructeurs : plans en coupe des filtres, origine des sables, liste des fournisseurs, références des pièces… |  |  | Quelle est la bonne période pour faire la réception (voir cctp) |
| Filtres | Exploitation | Les FPR donnent de très bons rendements sur le traitement du carbone (environ 95%) et en nitrification (environ 80%) avec en plus un temps de passage cumulé sur les deux filtres verticaux de 1h30 (sans compter le temps d’accumulation dans les bâchées) (étude faite sur une station à plus de 50% de charge dans le 43 avec un traçage au NaCl). | Cependant les FPR, ont des rendements faibles pour l’abattement des phosphates et en dénitrification. | Afin d’améliorer les capacités de traitement pour les paramètres phosphate et nitrate, les constructeurs mènent ci et là des expérimentations. Un point a donc été fait sur l’état de l’art pour le traitement de ces deux paramètres. |  |  |

Fonction F3 : Alimentation 2ème étage (répartition et diffusion comprises)

| Dispositif | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| diffusion | exploitation | 1 point de diffusion pour 5 m² sur le deuxième étage Pour le second étage, une alimentation par drains posés perforés semble être une bonne solution |  |  |  |  |

Fonction F4 : 2ème étage (extraction des boues et faucardage compris)

| Dispositif (filtres verticaux/horizontaux) | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) |  | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtre verticaux (hauteur de revanche) | conception | La hauteur de revanche doit faire 30 cm. | les revanches en gravier sont problématiques. Problème de vieillissement de la géomembrane si exposée aux UV pour faire la revanche Basculement des bordures en béton |  |  |  |  |
| Point de mesure | Conception / exploitation |  | Difficultés pour obtenir un point de mesure représentatif |  |  |  |  |
| filtre | exploitation |  | Rendement sur le phosphore faible (20%) |  |  |  | La Saur et SINT effectuent actuellement des essais sur les matériaux (matériaux concassé et calcaires pour la Saur). |
| filtre |  |  |  |  |  |  | essai pour l’implantation de filtres plantés avec recirculation (1 étage avec recirculation au 2/3 qui permettrait de dénitrifier |
| Rendements attendu | exploitation |  | Constructeur manque de précision sur les rendements attendus |  |  |  |  |
| Filtre verticaux | exploitation | Sur le deuxième étage la rotation s’effectue à raison d’une semaine d’alimentation pour une semaine de repos. |  |  |  |  |  |
| Filtre verticaux | dimensionnement | Les ratios sont ceux types CEMAGREF, à savoir : 0,7 à 0,8 m²/EH sur le deuxième étage. (2 cellules) Système SINT : 3 étages à 1m²/EH 0,4m²/EH et 0,5 m²/EH (capacité de 1500 EH) |  |  |  |  | Si le réseau est unitaire le réseau doit être porté à 2,5 |
| sable |  | granulométrie de 0/4 2/6 10/20 et 30/60 pour le deuxième étage |  |  |  |  | Il faut que les matériaux soient roulés et lavés |

Φ : conception, construction, réception matériaux, mise en route, réception, exploitation, réhabilitation

- Compte rendu de réunion du groupe « procédés mixtes » du 23 avril 2007

DATE : 23 avril 2007

LIEU :	Moulins

DIFFUSION :

PARTICIPANTS :

Gilles FERJOUX				SATESE 49

Christelle BEAUDOIN				SATESE 72

Jérôme SALAUN- LACOSTE		SATEA 29

Laurent PAYS				SATESE 43

Yves FISSON				SATESE 44

Vincent BLU				SATESE 86

Marie-cécile MARTOUZET				SATESE 85

Nicole MOREAU				SATESE 79

Jacques BRACONNIER				SATESE 41

Emmanuel PAJOT				SATESE 37

Marie-Odile DEZELU				AELB

Valérie GAUIN				AELB

Georges GOLLA				Office International de l’Eau

REDACTEUR : Georges GOLLA

## 1 – Présentation du groupe procédés mixtes

Cette première réunion du groupe « procédés mixtes » a eu pour objectifs de faire remonter toutes les informations disponibles sur les trois thèmes suivants :

- Couplage des procédés : combinaisons possibles et fonctionnements observés (retours d’expérience)

- Réponses aux demandes de rejet 0 : performance des procédés ou des exutoires (TTCR, irrigation, fossé drainant …)

- Traitement de l’azote et/ou du Phosphore : performance des procédés, couplage possible pour répondre aux exigences réglementaires

Il a été demandé aux participants de transmettre par écrit les informations dont ils disposaient sur ces thèmes.

Il y a eu des remontées d’informations sur deux des trois thèmes : « réponses aux demandes de rejet 0 » et « couplage des procédés ».

Compte tenu du temps imparti seul le thème «réponses aux demandes de rejet 0 » a été discuté (les informations concernant le thème « couplage des procédés » sont cependant reportées dans ce compte rendu).

2 – Réponses aux demandes de rejet 0

Les types de solutions proposées et discutées au cours de la réunion pour répondre aux demandes de rejet 0 sont : les fossés drainants, l’irrigation, les TTCR, l’évapotranspiration et le stockage en bassin.

  - - Les fossés drainants

L’utilisation de fossés drainants pour les ouvrages de petites capacités (donc de débits faibles), est une solution satisfaisante. Il a été souligné que les fossés en aval de ces systèmes de petite capacité permettent une très bonne autoépuration avant le rejet dans le milieu. Le rejet 0 peut être obtenu au bout de ces fossés.

Des exemples concluants ont été cités dans le département de la Haute Loire : Agnat, Chassignolles et Saint Paulien. Ces exemples sont des fossés drainants « naturels » en sortie des STEP et n’ont pas été conçus pour le système.

Dans la commune de Plessé le Coudray (Loire Atlantique), STEP de 700 EH composé d’un FPR avec fossé en sortie, une dénitrification significative est observée.

Ces rejets naturels sont possibles si la nature et la topographie du terrain s’y prêtent, ils ne peuvent pas être appliqués systématiquement.

En amont de la mise en place d’un fossé, il est indispensable de procéder à une étude du terrain notamment pour s’assurer que la nature du sol permet l’infiltration. Cependant, les SATESE ont très peu d’informations sur les caractéristiques « types » des fossés (perméabilité du sol, longueur du fossé, type de végétaux …).

  - - Irrigation

L’irrigation par les agriculteurs est une solution de plus en plus utilisée. C’est une solution recommandée mais qui demande une importante concertation entre les différents acteurs sur des questions de fonctionnement, notamment :

- Qui finance le bassin de stockage (MO ? Agriculteur ?)

- Quelles sont les dimensions du bassin de stockage ?

- Quels sont les types de cultures irriguées ? Un changement de pratique (irrigation de culture différente) est il envisagé ?

- Quels sont les agriculteurs participants ? Evolution possible du nombre d’agriculteurs ?

Ces questions doivent impérativement être réglées avant la mise en place de l’irrigation. En effet, du fait du manque de concertation en amont, il arrive que le bassin de stockage soit plein avant la période d’irrigation (mauvais dimensionnement, besoin en eau de l’irrigant moins important …) ce qui engendre donc des rejets dans le milieu (avec notamment des concentrations en N et P qui peuvent être au dessus des normes à respecter).

L’irrigation des golfs et jardins par les communes est également de plus en plus pratiquée.

- Stockage en bassin

Le stockage en bassin des eaux en sortie de STEP permet de répondre aux demandes de rejet 0 pendant la période d’étiage. Un exemple concluant est réalisé en Loire Atlantique pour la station de Chauve (870 EH ; Charge Organique : 70 %) : les rejets du 1er mai au 30 septembre sont stockés dans un bassin de 20 000 m3. Le déstockage du bassin est ensuite réalisé selon un plan sur les 7 mois restant (octobre à avril), grâce notamment à un canal de mesure en sortie du bassin. A noter qu’il y a une précipitation relativement faible (700 mm / an).

Une alternative consisterai à stocker les eaux dans le milieu (rivière à sec si il n’y a pas d’écoulement l’été), mais cette possibilité n’a pas été testée.

2.3 - Jardin Filtrant

L’exemple du jardin filtrant de Corcoué-sur-Logne (Loire Atlantique) a été discuté : lagunage naturel + lagune à macrophytes + saulaies. Ce dispositif a permis de respecter le rejet 0 (pas de rejet depuis environ 1 an). Cependant par temps humide, il est observé un relarguage de N et P.

Il y a peu de recul sur les jardins filtrants et les TTCR, on peut cependant noter que leur exploitation est contraignante et il est nécessaire d’avoir beaucoup de surface disponible (le JF de Corcoué-sur-Logne fait près de 23000 m2).

  - - Evapotranspiration

Pour obtenir le non rejet, une autre solution consiste à surdimensionner les bassins de lagunages : l’eau stockée dans ces bassin s’évapore durant les mois les plus chaud. Cependant aucun exemple de cette solution n’a été mis en place dans les départements représentés.

3 –Commentaires relatifs aux demandes de rejet 0

Il se pose la question de la pertinence des demandes de rejet 0 pour les stations d’épuration de petite capacité ont été soulevées, notamment de l’impact sur le milieu des rejets de ces petits procédés. Le besoin d’exigence sur ces procédés semble disproportionné par rapport aux autres sources de pollution.

Il est également soulevé le problème des pratiques très hétérogène entre les MISE des différents départements ; les SATESE souhaiteraient avoir un point sur ces pratiques dans l’ensemble des départements.

Les solutions qui consistent à diffuser dans le sol les rejets (infiltration) sont problématiques car il n’y a pas de moyen de contrôle de la pollution engendrée (mais paradoxalement ce sont des solutions qui conviennent aux MISE).

Les demandes de rejet 0 les mois d’été sont en décalage avec les périodes de non débits des cours d’eau (plutôt septembre octobre).

Enfin, il se pose le problème de l’impact des rejets 0 sur le milieu qui a pour conséquence de favoriser la mis à sec des cours d’eau l’été (impact sur le biotope).

4 –Couplage des procédés (non discuté en réunion)

Les informations reportées ci-dessous sont issues des fiches remplies en cours de réunion mais non discutées.

- Procédés dont le fonctionnement est satisfaisant

| Nom (département) | Caractéristiques | Procédé | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| La Grigonnais (44) | STEP neuve 900 EH, Charge Organique : 50 % | FPR 1er étage – Lagune (2000 m3) – FPR 2ème étage | Injection de floculant en entrée de lagune pour piéger le P |
| Charrais / bourg (86) | Année : 2003 300 EH et charge à 40 % | Lagune – 2 filtres enterrés | Pas de rejet du massif ni colmatage apparent Réseau séparatif et alim. par bachées |
| Saint Clair / bourg (86) | Année : 2003 300 EH et charge à 50 % | Lagune – 2 filtres enterrés | Pas de rejet du massif ni colmatage apparent Réseau séparatif et alim. par bachées |
| Adriers (86) | Année : 2001 700 EH et charge : 50 % | FPR – lagune peu profonde (30 cm) | Lagune reçoit les rejets du DO Dénitrification partielle Réseau unitaire |

Dans le département du 49, les procédés en émergence sont ceux dont le 3ème bassin du lagunage sont transformés en FPR.

Les SATESE sont en attente de résultats pour d’autres STEP récemment construite, notamment dans le 86 : FPR-fossé-lagune (Quincay, 1600 EH) ; FPR – fossé planté d’Aulnes (Angliers / bourg, 880 EH).

- Procédés dont le fonctionnement n’est pas satisfaisant

| Nom (département) | Caractéristiques | Procédé | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Le Pallet (44) | 700 EH ; Charge Organique : 50 % | Lagune – filtre à sable | Forte nitrification Développement anarchique d’herbes STEP qui sera supprimée |
| Cherveux (79) | 700 EH | Lagune – filtre à sable | Colmatage du filtre lié à la granulo. et au développement d’algues dans le lagune |
| Saint jean de Nay (43) | 100 EH | Lagune – filtre enterré | Lentilles en sortie du FE Cause : débit trop important et création de cheminements préférentiels Nota : les analyses présentent de bons résultats |
| Saint Eugénie de Villeneuve (43) |  | Filtre bactérien – Filtre à Sable | Colmatage du FS par les matières du film bio. Nota : les analyses présentent de bons résultats (bonne nitrification) |
| Vourneuil sur Vienne (86) | 1300 EH Charge : 70 % | Lagune – Filtre à Sable | Problème d’infiltration : rejet par trop-plein Pb de conception (pas de drain, pas de bachées, réseau unitaire) |
| Vendeuvre du Poitou (86) | 1000 EH Charge : 30 % | Lagune – Filtre à Sable | Problème d’infiltration : rejet par trop-plein Pb de conception (pas de bachées) et de contrepente |
| Sillons / bourg | 300 EH Charge : 50 % | Lagune – Filtre à Sable | Problème d’infiltration : rejet par trop-plein Sous dimensionnement et manque d’étude préalable pour l’infiltration (dolomite) |
| Saint Cyr (86) | 500 EH Charge : 50 % | Lagune – Filtre enterré | Problème d’infiltration : rejet par trop-plein Pb de conception et manque d’étude préalable pour l’infiltration |

Fonction F4 : fonction  complémentaire (groupe GM exclusivement)

| Dispositif (à caractériser, fossé…) | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Des mesures compensatoires du fait des contraintes plus importantes sur les rejets (traitement Phosphore et Azote). | 7 : extension |  |  |  |  | La lagune ne risque t-elle pas d’altérer d’autres paramètres (prolifération d’algues) de sorte qu’au final, le rejet est de moins bonne qualité ? |
| Couplage avec une lagune : La lagune comme système traitement tertiaire et/ou le système de traitement du by-pass en tête de station. | 7 : extension |  |  |  |  |  |
| Couplage avec un TTCR : Le système étant encore très récent, on dispose seulement de très peu de données. | 1 : conception |  | Vendée : la surface du TTCR a été très sous-estimée |  |  | quel est le meilleur mode de répartition : chenaux, irrigation goutte à goutte, autre ? |
| TTCR est basé sur une culture de saules. Le ratio est de 40 m3/hec/jour en évapotranspiration (6 m²/EH pour un site avec zéro rejet l’été). | 1 : conception 1 : conception 4 : exploitation |  | Ils sont difficiles d’entretien. |  |  | Le problème des TTCR est qu’ils ne sont pas adaptés à nos climats. Dans les pays nordique où ils sont mis en place, la température est beaucoup plus basse et donc la vitesse de croissance beaucoup plus faible Quel est l’intérêt d’une Saulaie par rapport à une prairie filtrante ? |
| Fossés dispersants : plantés de Saules ou d’Aulnes Les fossés dispersants, utilisés en traitement tertiaire ou comme exutoire. |  |  |  |  |  |  |

Fonction primaire

Fonction F5 : fonction combinatoire (groupe GM exclusivement)

| Dispositif (à caractériser) | φ | Fonctionnement correct | Fonctionnement défaillant (C,M,E) | Mesures correctives | Mesures préventives | Commentaires (D, F, G) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Système mixte en remplacement d’un procédé lagunaire existant, les premiers et troisième bassin ont été remplacé par des FPR verticaux : FPR + lagune + FPR (capacité nominale de 900 EH). Le dimensionnement de la lagune est de 2,5 m2/EH. Lagune + FS ou FPR FPR (vertical) + FPR (horizontal) + Filtre à tourbe + infiltration : JF de Corcoué sur Logne : capacité de 1600 EH, constitué de : Lagunage (5000 m2), lagunes plantées de macrophytes (10500 m2), Saulaies (8000 m2) JF : La taille des macrophytes et saules a eu lieue un an après la mise en service (6 jours de taille à 3 personnes pour les macrophytes et 5 jours de taille + 3 jours de débroussaillage pour les Saules). Filtre planté de roseaux suivi d’un lagunage. Boue activée couplée avec des filtres plantés de roseaux installés sur le by-pass de la step (Haute Vienne) | 1 : conception 1 : conception 1 : conception 1 : conception 4 : exploitation | Fonctionnement satisfaisant (42, 43) Des lentilles d’eau se sont développées et favorisent la dénitrification | Colmatage observés avec les IP (86, 41, 61) Problèmes de lavage de la tourbe. |  |  | Problème d’infiltration avec les rejets en foret (Charente) L’exploitation est réalisée par des jardiniers et paysagistes. |

- Constitution de la base de données sur les petites stations du bassin

- (juillet 2007)

## 1 - Collecte des données

- Organismes contactés

Les organismes s’occupant de l’assistance technique des stations d’épuration sont différents selon les départements où elles se trouvent. Pour la plupart, il s’agit des Services d’Assistance Technique et d’Etudes aux Stations d’Epurations, SATESE. Dans quelques départements, les missions du SATESE sont assurés par d’autres organismes : les Missions d’Assistance à la Gestion de l’Eau, MAGE, comme dans les départements de l’Ille et Vilaine (35) et de la Loire (42) ; ou encore par des prestataires de services : SGS Multilab, comme dans l’Indre (36) et le Morbihan (56).

Certains organismes n’assurent leurs missions d’assistance technique que depuis peu de temps et ne peuvent donc pas transmettre beaucoup d’informations.

- Types de documents obtenus

Tout d’abord, une liste recensant les stations d’épuration aux procédés extensifs, d’une capacité de 50 à 500 EH, voire à 2000 EH, est demandée pour chaque département. Elle est accompagnée d’une description sommaire des stations comprenant le code Sandre de la station, son nom ainsi que celui de la commune d’implantation, ses capacités nominales, sa date de mise en service, le nom du constructeur, le type de filière de traitement et les coûts d’investissement. Toutes les informations ne peuvent pas être récupérées, c’est le cas des coûts d’investissement, information difficile à obtenir car elle peut être considérée confidentielle par les organismes ayant transmis les documents. Les recensements de chaque département sont alors compilés sous un même fichier Excel ce qui permet d’uniformiser les données rassemblées.

Les sites sélectionnés pour l’étude demandent d’obtenir un plus grand nombre d’informations. En ce qui concerne la description des stations d’épurations, ce sont des fiches descriptives qui sont le plus souvent transmises. Elles contiennent des renseignements supplémentaires sur le site en lui-même, le réseau, les différents ouvrages présents sur la station participant à l’épuration des eaux usées ainsi que les points de contrôle réglementaires d’analyse de la qualité des eaux. Quelquefois, ce sont des points zéro : des préalables à la mise en place de l’autosurveillance, qui sont envoyés. Ils permettent également de connaître les mêmes types de renseignements. Plus exceptionnellement, ce sont des plans du site et de certains ouvrages qui sont transmis.

Pour ce qui est de la qualité de traitement des eaux usées, on retrouve souvent les derniers rapports annuels. Ce sont des documents rédigés par les organismes chargés de l’assistance technique des STEP et rassemblant les résultats des analyses effectuées au cours de l’année ainsi que les trois derniers bilans 24h. Les rapports annuels transmis sont en général ceux de l’année 2006. Les rapports des visites et bilans 24h sont parfois également envoyés, ce qui permet d’avoir des renseignements complémentaires sur la qualité de l’entretien du site et les différents dysfonctionnements qui ont pu se produire. Les résultats des bilans 24h sont préférables à ceux des simples visites car ceux-ci sont réalisés par des laboratoires agréés. Les analyses des visites sont le plus souvent de simples tests de terrain dont les résultats sont très approximatifs. On peut également obtenir des diagnostiques de fonctionnement qui sont des rapports beaucoup plus complets (2 ou 3 bilans 24h à la suite) et qui peuvent comporter également des photos. Suite aux points zéro, des données d’autosurveillance sont aussi transmises (volume journalier, tests NH4, NO3 et PO4).

Une station d’épuration a également bénéficié d’une étude diagnostique réalisée par le Cemagref suite au colmatage du filtre dont le rapport d’expertise a été transmis. Il contient des informations générales sur la station, un historique, une analyse technique poussée de la station, une synthèse et les solutions envisageables.

On peut remarquer une certaine disparité au niveau des documents transmis. Certains organismes en envoyant un grand nombre et comportant de nombreuses informations utiles. D’autres dont les documents sont succincts et ne permettent pas une analyse approfondie.

## 2 - La base de données

- 2.1 - Structure de la base

La base de données est construite sous le logiciel Access. Elle se divise en plusieurs tables rassemblant chacune un type d’information. La modélisation physique de la base permet de visualiser les différentes tables et les relations qui existent entre elles, cf. Annexe 1. On retrouve ainsi les tables :

- STEP, description des caractéristiques générales, techniques et réglementaires d'une station: code Sandre, nom, constructeur, date de mise en service, capacités nominales exprimées en EH, kg DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène après 5 jours d’incubation), niveaux de rejets imposés, type de milieu récepteur,…,

- RESEAU : caractéristiques du réseau (longueur, population raccordée, pourcentage en séparatif,…),

- INSTALLATION : liste des différents ouvrages participant à l’épuration ainsi que leur description,

- COUT : coûts d’investissement, d’exploitation, consommation électrique,…,

- OPERATION : liste des opérations menées au cours de la vie de l'installation,

- GEST_SS_PRODUIT : informations sur la gestion courante des sous produits (boues, sables, graisses) d'une installation,

- DYSFONCTIONNEMENT : description des événements ayant provoqué des dysfonctionnements (gênes, nuisances, perturbation, arrêt) sur une installation et du processus compréhension-résolution de celui-ci,

- CONTROL : description des opérations de contrôles réalisées sur une installation,

- ANALYSE : résultats et commentaires des analyses réalisées durant les opérations de contrôles,

- RENDEMENT : rendements épuratoires calculées lors des contrôles,

- CELLULE_FILTRE : description précise des casiers/cellules constituant un étage de filtres à sables ou de filtres plantés (dimensionnement, description de l’alimentation,…),

- ALIMENTATION_FILTRE : description du mode d'alimentation d'un filtre (charges hydrauliques et organiques, durées d’alimentation et de repos,…),

- GALERIE : description des photos des stations d’épuration,

- List_install : liste des types d'installation,

- Liste_de_valeur : liste des valeurs possibles pour les champs ayant des listes déroulantes,

- PARAMETRE : listes des paramètres courants en assainissement,

- UNITE : unité de mesure des paramètres courants en assainissement.

Les quatre dernières tables servent à créer des choix pour les listes déroulantes des autres tables. Il faut aussi savoir que cette base de données est réalisée sous la codification Sandre ce qui permet d’universaliser les données. Ainsi, les unités, les paramètres et  les stations ont un code Sandre. Les installations auraient aussi pu l’être mais les trois types de données précédemment citées sont les plus importantes.

Le dictionnaire de la table qui permet à un utilisateur étranger à sa conception de s’y retrouver, rassemble la description complète des tables et de leurs champs. Ce dictionnaire se trouve en Annexe 2.

- 2.2 - Alimentation de la base

La saisie de toutes les informations dans la base de données est le travail qui prend le plus de temps. Il faut jongler entre les différentes tables au fur et à mesure de la lecture des documents pour inscrire les données dans la base sans oublier de renseignements utiles. Le contact avec les différents organismes est très important car il est souvent nécessaire de rappeler plusieurs fois les mêmes personnes pour compléter les données déjà envoyées. En effet, un premier envoi ne contient souvent que des fiches descriptives ou à l’inverse que des rapports d’analyse.

Afin de compléter au maximum la base de données, il faut porter une grande attention aux documents transmis et savoir extraire les informations importantes. La moindre remarque faite sur un rapport d’analyse peut permettre d’identifier un dysfonctionnement s’étant produit par le passé par exemple. Les photos disponibles sont aussi utiles pour collecter des renseignements. Par exemple, en ce qui concerne l’alimentation des filtres : savoir s’il s’agit d’une alimentation par surverse, par drains d’irrigation en surface ou enterrés,…Egalement, repérer les ouvrages participant à l’épuration des eaux usées lorsque la filière de traitement est peu décrite.

Certaines informations ne sont pas explicites dans les documents et il faut alors les déduire d’autres renseignements :

- le réseau est considéré gravitaire s’il est dénombré 0 poste de refoulement ou relèvement sur le réseau,

- les dates doivent obligatoirement être au format jour/mois/année alors si l’information n’est pas disponible, l’événement est daté au premier jour de l’année ou du mois cité. Par exemple, la date d’un dysfonctionnement relaté dans un rapport annuel (année XXXX) est celle de ce rapport, c'est-à-dire le 01/01/XXXX,

- une cellule de filtre est considérée étanche si un ouvrage se situe en aval et qu’il n’est pas précisé qu’une partie des eaux usées s’infiltrent dans le sol.

Il est parfois nécessaire de faire des ajouts à la base pour pouvoir rentrer des informations régulièrement trouvées dans les documents. Des champs sont alors ajoutés ou des tables créées.

Dans la table STEP, ajout des champs :

- coefficient de pointe renseignant sur le débit maximum admissible,

- rendements d’élimination imposés par la réglementation européenne puis préfectorale qui viennent s’ajouter aux niveaux de rejet imposés,

- niveaux de rejet garantis par le constructeur qui viennent compléter les rendements d’élimination garantis,

- deuxième type de milieu récepteur qui est valable pour certains cas où une partie des effluents s’infiltrent dans le sol vers des eaux souterraines et une autre s’écoule vers des eaux de surface, ou bien quand la réglementation impose un niveau de rejet 0 en période d’étiage,

- estimation de la qualité de l’entretien, c’est une information importante qui se retranscrit normalement au niveau des données de la table OPERATION. Ces informations ne sont pas souvent communiquées mais à la place on trouve une appréciation de la qualité de l’entretien.

Dans la table List_install, des ouvrages sont rajoutés afin de les rendre disponibles pour la table INSTALLATION car ils n’étaient pas tous listés à la création de la base.  Il en va de même pour la table CONTROL, où les types de contrôle point zéro et diagnostique sont ajoutés après les avoir rencontrés. On ajoute aussi un paramètre utilisée fréquemment dans les tests de terrain : le test d’oxydabilité au permanganate de potassium. Pour effectuer cet ajout, il faut rechercher le code Sandre de ce paramètre en allant sur le site internet du Sandre pour l’insérer dans la table PARAMETRE et respecter la codification. Ce test est également appelé test de Guerrée du nom de son créateur, comme on peut le rencontrer plus rarement dans certains rapports d’analyse. Trois champs sont aussi ajoutés afin de décrire les taux de charges hydrauliques et organiques de la station. C’est la table CONTROL qui est choisie pour ces ajouts car ces taux de charge sont calculés en général lors des bilans 24h, type de contrôle fréquemment rencontré.

Les conditions météorologiques étant une donnée importante pour pouvoir juger des résultats d’analyse, un champ météo est inséré dans la table CONTROL afin de pouvoir y inscrire les conditions météorologiques lors des contrôles. Pour cela, le paramètre des conditions météorologiques est inséré dans la table PARAMETRE. Les 7 conditions météorologiques différentes sont ajoutées dans liste_de_valeur afin de créer une liste déroulante permettant de choisir entre elles au moment de la saisie du contrôle effectué. C’est selon la codification Sandre qu’il existe 7 types de conditions météorologiques différentes, à savoir : temps sec ensoleillé, temps sec couvert, temps humide, pluie, orage, neige et gel. Comme il n’est pas toujours évident de choisir entre ces 7 choix, un champ commentaires a aussi été ajouté afin d’apporter une précision quant à cette information. Cela peut servir également à retranscrire exactement la description de la météo par l’auteur du rapport d’analyses car celle-ci est parfois très brève et n’est pas toujours classifiable. Une description souvent rencontrée est : temps sec, mais était-ce par temps ensoleillé ou couvert ? Pour ne pas fausser le renseignement, on ajoute alors « sec » en commentaires.

L’occasion s’est aussi présentée de rajouter deux tables à la base :

- la table RENDEMENT : les résultats d’analyses conduisent souvent aux calculs des rendements épuratoires qui permettent de juger de la qualité du traitement. Mais les rendements ne faisant pas partie des paramètres, ils ne peuvent rentrés dans la table ANALYSE. C’est pourquoi une table a été créée.

- La table GALERIE : elle permet de répertorier les photos des stations trouvées dans les différents documents, qui pourront par la suite être rattachées aux fiches descriptives des stations.

Lors de la saisie des informations, on peut s’apercevoir que quelques stations n’ont pas de code Sandre car il ne leur a pas encore été attribué ou qu’il n’a pas été transmis. Une première étape consiste à vérifier l’existence de ce code sur le site du Sandre et sinon d’en créer un non officiel pour la base de données. Pour les stations d’épuration, le code Sandre est constitué de 12 caractères : les deux premiers correspondent au bassin (ici 04 pour le bassin Loire-Bretagne), vient ensuite les 5 chiffres du code INSEE de la commune d’implantation, les 5 derniers sont spécifiques à l’organisme qui les gère. On peut donc remplir la base avec un code comprenant le code du bassin et le code INSEE de la commune, les 5 derniers caractères sont remplacés par des underscore (_) ou par le chiffre 9 si la station est en cours de réalisation.

## 3 - Exploitation des données rassemblées

- 3.1 - Fichier Excel de recensement des STEP du bassin Loire Bretagne

Le fichier de recensement des STEP du bassin Loire Bretagne contient des renseignements intéressants qui peuvent être mis en valeur par une représentation graphique. A l’aide du logiciel MapInfo, des graphiques peuvent être visualisés sur une carte. Dans le cadre de l’étude, la représentation de la répartition des filières de traitement dans chaque département du bassin est intéressante. La carte choisie se limite au bassin Loire Bretagne à la quelle on ajoute la délimitation des départements. Un diagramme circulaire dit « camembert » est utilisé comme représentation graphique et permet ainsi de visualiser la part des différents procédés d’épuration des eaux usées pour chaque département. La taille du diagramme est également fonction du nombre de stations d’épuration recensées dans le département. Ces graphiques sont alors positionnés sur le département correspondant. L’image créée se trouve sur la Figure 2 et elle pourra servir par la suite lors d’une présentation de l’étude réalisée à condition que les données utilisées soient validées par les différents organismes ayant fourni les informations.

Cette carte montre une disparité importante dans le nombre de STEP recensées pour chaque département. Cela s’explique par le fait que les listes proviennent des organismes contactés. Ceux-ci ne se sont pas basés sur les mêmes critères : certains ont listés les STEP de 50 à 500 EH de leur département, d’autres ont ajouté les STEP allant jusqu’à 2000 EH, en incluant parfois les procédés intensifs (boues activées). En effet, l’étude peut éventuellement s’étendre à ces STEP si celles-ci font un cas intéressant de procédé extensif. De plus, la programmation qui a servi à élaborer ces graphiques n’a pas permis de prendre en compte les procédés mixtes. Une correction à cette représentation est donc nécessaire en triant les données d’une autre manière (sans programmation).

Sur cette carte, il est visible que le lagunage est un type de traitement des eaux usées très employé mais celui-ci n’a pas été choisi pour faire partie de l’étude car il est déjà bien connu.

Afin d’avoir des données correspondant mieux à l’étude, les STEP de 50 à 2000 EH sont classées par filière de traitement extensive (sauf le lagunage) et par département, cf. Tableau 1.

Environ 1000 stations sont répertoriées alors que plus de 3000 sont présentes dans le fichier de recensement. Cela s’explique par le fait que les filières de type lagunage, lit bactérien, disques biologiques et boues activées ont été éliminées et qu’elles représentent une part importante des filières recensées comme on peut le voir sur la Figure 1.

Parmi les filières de traitement extensives recensées (sauf lagunage), la majorité sont des filtres enterrés (environ la moitié). Les filtres plantés de roseaux représentent à peu près le quart et les filtres à infiltration percolation, un peu plus de 15%. Les filtres à tourbe sont minoritaires. Il faut savoir que le type FS représente à la fois des filtres enterrés et des filtres à infiltration percolation dont l’identification n’est pas possible (manque de renseignements).

Le tableau avec les données triées sans programmation et permettant de prendre en compte les procédés mixtes est le Tableau 2.

Figure 1 : répartition des STEP de 50 à 2000 EH par type de filière et par département

Tableau 1 : Dénombrement des STEP de 50 à 2000 EH selon le type de filière de traitement extensive et par département

| Département | FPR | FS | FT | FE | IP | Totaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 10 | 10 | 0 | 16 | 3 | 39 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 21 |
| 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 27 |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 35 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 |
| 37 | 24 | 0 | 0 | 17 | 38 | 79 |
| 41 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 25 |
| 42 | 34 | 3 | 0 | 76 | 13 | 126 |
| 43 | 24 | 0 | 0 | 135 | 3 | 162 |
| 44 | 9 | 0 | 0 | 30 | 7 | 46 |
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 49 | 2 | 3 | 0 | 8 | 19 | 32 |
| 53 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| 56 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 58 | 4 | 0 | 0 | 18 | 21 | 43 |
| 61 | 16 | 0 | 0 | 12 | 3 | 31 |
| 63 | 44 | 0 | 1 | 105 | 11 | 161 |
| 72 | 24 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 |
| 79 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 85 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 86 | 18 | 25 | 0 | 17 | 4 | 64 |
| 87 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 |
| Totaux | 274 | 55 | 2 | 522 | 170 | 1023 |

Tableau 2 : Dénombrement des STEP de 50 à 2000 EH selon le type de filière de traitement extensive et par département (procédés mixtes pris en compte)

| Département | FE | FPR | FS | FT | IP | Mixte | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |
| 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 |
| 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 37 | 17 | 24 | 0 | 0 | 37 | 0 | 78 |
| 41 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |
| 42 | 73 | 29 | 3 | 0 | 12 | 7 | 124 |
| 43 | 135 | 23 | 0 | 0 | 3 | 27 | 188 |
| 44 | 29 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 43 |
| 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 49 | 8 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | 30 |
| 53 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 56 |  | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 58 | 18 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 41 |
| 61 | 12 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 32 |
| 63 | 104 | 44 | 0 | 1 | 11 | 0 | 160 |
| 72 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| 79 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 85 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 86 | 17 | 13 | 25 | 0 | 3 | 13 | 71 |
| 87 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| 03 | 16 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 38 |
| Total | 516 | 233 | 59 | 1 | 160 | 82 | 1051 |

- 3.2 - Base de données Access

C’est la base de données qui permet la plus grande exploitation. A partir de requêtes en langage de programmation Structured Query Language (SQL), disponibles directement à partir du logiciel Access, on peut tirer des informations intéressantes des différentes tables de la base. Elles peuvent servir à présenter l’étude et aussi à identifier les causes de bon ou mauvais fonctionnement grâce aux rapprochements effectués entre les données.

On peut d’abord avoir accès à des informations générales sur l’ensemble des stations d’épuration choisies pour l’étude :

- représentativité des types de filière de traitement (FPR, IP, FE, procédés mixtes),

- proportion des différents constructeurs rencontrés (Voisin, Eparco, Sint, Sade, Ets locale, …),

- représentation du nombre de STEP dont le réseau est unitaire, séparatif, mixte,

- ancienneté des STEP selon leur filière de traitement,

- représentation graphique des destinations des sous-produits selon le type,

- pourcentage de réseau entièrement gravitaire,

On peut aussi avoir des renseignements plus ciblés :

- sur les réseaux séparatifs, pourcentage de STEP qui sont sensibles aux événements pluvieux,

- liste des dysfonctionnements récurrents par type d’ouvrage,

- opérations récurrentes effectuées par type d’ouvrage,

- nombre de contrôles de type visite ou bilan effectués sur chaque STEP,

- à quels taux de charges (hydrauliques, organiques) se trouvent les STEP en moyenne, ou pour la donnée la plus récente,

- coût de construction/EH en moyenne par filière,

- consommation électrique moyenne par filière et selon la capacité nominale.

Une limite de ce type d’exploitation est la disparité entre les différentes stations d’épuration vis-à-vis de la quantité d’informations disponibles. Par exemple, les données sur les coûts sont peu nombreuses et ne sont donc pas assez représentatives.

Un des objectifs principaux de cette base de données est la création de fiches descriptives qui permettent de présenter les stations d’épuration prises dans l’étude. Elles sont créées de façon statique, c'est-à-dire que la fiche de chaque site est générée automatiquement puis stockée afin de la publier ensuite sur un site internet hébergé par l’Office International de l’Eau. Les utilisateurs du site pourront visualiser ces fiches mais pas les modifier.

Les fiches descriptives rassemblent les informations présentes dans la base de données. Elles sont agencées de manière à présenter de façon cohérente les différents renseignements disponibles sur les stations d’épuration sous la forme d’onglets :

- un premier onglet « station » présente le site et fait appel aux données des tables STEP et RESEAU,

- un onglet « installations » décrit les différents ouvrages du site étudié en rassemblant les données des tables INSTALLATION, OPERATION et DYSFONCTIONNEMENT,

- un onglet « filtres » présente les informations des tables CELLULE_FILTRE et ALIM_FILTRE,

- un onglet « contrôles » avec les renseignements des contrôles effectués et des résultats d’analyse,

- un dernier onglet « coûts » qui fait appel à la table COUT.

Les photos des sites sont visibles à droite des informations sur les stations d’épuration. C’est pour les afficher dans les fiches descriptives que la table GALERIE a été créée.

Tous les champs des différentes tables ne sont pas utilisés lors de la production des fiches descriptives car ils sont vides ou peu remplis. En effet, les informations ne sont parfois pas disponibles dans les documents transmis ou rarement rencontrées. Par exemple, la table GEST_SS_PRODUIT est abandonnée car elle ne contient pas assez d’informations utiles.

Le principe de génération des fiches descriptives repose sur l’utilisation de programmes informatiques avec différents langages de programmations qui viennent s’ajouter au fur et à mesure du processus, cf. Figure 3. Le format final des fiches sur internet est le HyperText Markup Language, HTML. Pour y arriver, la fiche est produite à partir de la base Access grâce à un programme en langage informatique Visual Basic for Applications, VBA. On obtient une fiche descriptive en langage eXtensible Markup Language (XML) à laquelle on applique à nouveau un programme en VBA auquel on ajoute un langage de programmation eXtensible Stylesheet Language (XSL). Une fiche en HTML est produite à laquelle on ajoute deux langages de programmations : Cascading Style Sheet (CSS) et du Java Script (JS). Le premier permet de définir le style de la fiche (police, couleur,….) et le second permet de la dynamiser (animations,…).

Une autre solution aurait pu permettre de créer ces fiches descriptives de façon dynamique ce qui a pour avantage de diminuer le nombre d’étapes. Les fiches seraient générées automatiquement en format HTML sur le site internet par un programme informatique en Hypertext Preprocessor (PHP). L’inconvénient de cette technique est la limite de connexion. En effet, seuls 5 utilisateurs pourraient se connecter simultanément à une même fiche descriptive. Cette solution étant moins portable, elle n’a pas été choisie dans le cadre de cette étude et la génération en statique est préférable.

Lors de la génération des fiches, on peut s’apercevoir de certains problèmes dus à des erreurs de programmation. Il convient donc de vérifier les fiches et de noter ces problèmes afin d’y remédier. Par la même occasion, on peut également essayer d’apporter des améliorations à la mise en forme des fiches. Cette étape de la réalisation s’appelle « faire la recette ».

Ces fiches descriptives permettent de faire un premier tri parmi les stations d’épuration rentrées dans la base. On visualise ainsi mieux les informations disponibles pour chaque site et sélectionner alors ceux renfermant le plus de renseignements utiles aux études de cas futures. La fiche descriptive d’une des stations d’épuration à filtres plantés de roseaux les mieux renseignées se trouve en Annexe 3. Les données sont récupérées de la fiche au format HTML et rassemblées sous un document Word.

Figure 2 : Production des fiches descriptives des stations d'épuration

Un tableau récapitulatif des stations d’épuration dont les données contiennent au minimum une analyse est conçu. Les autres sites sont écartés car il est indispensable de pouvoir juger de la qualité épuratoire du traitement mis en place. Ces stations d’épuration sont alors classées par type de filière et selon leur fonctionnement (bon, moyen, mauvais). Une station d’épuration dont le fonctionnement est bon a des capacités épuratoires qui permettent actuellement le respect des normes de rejet. Un fonctionnement moyen correspond à un dépassement des normes de rejet sur quelques paramètres ou à des résultats irréguliers au niveau des capacités épuratoires de la STEP au cours des dernières années. Un fonctionnement mauvais caractérise une STEP qui ne permet pas le respect d’aucune norme de rejet ou dont un au moins des filtres présente un colmatage. L’estimation de la qualité de l’épuration des eaux usées se fait aussi grâce aux remarques se trouvant dans les documents transmis. Des indices (*) de couleurs sont également ajoutés de façon à visualiser les sites récents (mis en service à partir de 2005) qui n’ont donc que peu d’historique au niveau des analyses et des dysfonctionnements susceptibles de se produire. A l’opposé, les sites ayant beaucoup d’historique (sur au moins 3 années) ou dont les rapports sont complets sont signalés de la même façon.

## 4 - Liste des annexes

Annexe 1 : Modèle physique de la base, 1 page

Annexe 2 : Dictionnaire de la base, 7 pages

Annexe 1 : Modèle physique de la base

Annexe 2 : Dictionnaire de la base de données

Table ALIMENTATION_FILTRE

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| IdAlim | Numérique | 4 |
| CD_INSTALLATION | Numérique | 4 |
| SAISON | Texte | 50 |
| CHARGE_HYDRO | Réel double | 8 |
| CHARGE_ORGA | Réel double | 8 |
| H_LAME | Numérique | 4 |
| D_ALIM | Texte | 50 |
| D_REPOS | Texte | 50 |
| V_BACHE | Numérique | 4 |
| NB_BACHE | Texte | 50 |
| RECOUV_CELLULE | Texte | 255 |
| V_BACHE_REG | OUI/NON | 1 |
| Commentaires | Mémo |  |

Table ANALYSE

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| idANALYSE | Numérique | 4 |
| idCONTROL | Numérique | 4 |
| PT_MESURE | Mémo | - |
| PARAMETRE | Numérique | 4 |
| RESULTAT | Réel double | 8 |
| UNITE | Numérique | 4 |
| Commentaires | Mémo |  |

Table CELLULE_FILTRE

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| IdCELLULE | Numérique | 4 |
| CD_INSTALLATION | Numérique | 4 |
| SURF_CELL | Réel double | 8 |
| DIM_CELL_EH | Réel double | 8 |
| ETANCHE | OUI/NON | 1 |
| H_REVANCHE | Numérique | 4 |
| MAT_REVANCHE | Texte | 50 |
| GEOMEMBRANE | Texte | 50 |
| EP_GEOMEMBRANE | Numérique | 4 |
| GEOTEXTE | OUI/NON | 1 |
| NB_COUCHE_SABLE | Numérique | 4 |
| DIAM_COUCHE_SABLE | Texte | 50 |
| H_COUCHE_SABLE | Texte | 50 |
| MAT_COUCHE_SABLE | Mémo | - |
| CU_COUCHE_SABLE | Texte | 50 |
| FINE_COUCHE_SABLE | Texte | 50 |
| CaCO3_COUCHE_SABLE | Texte | 50 |
| SEP_GEOTEXTE | OUI/NON | 1 |
| TYPE_DRAIN | Texte | 50 |
| MAT_DRAIN | Texte | 50 |
| POS_DRAIN | Texte | 50 |
| ESP_DRAIN | Numérique | 4 |
| DIA_DRAIN | Numérique | 4 |
| DIA_ORI_DRAIN | Numérique | 4 |
| LOCA_ORI_DRAIN | Texte | 50 |
| ESP_ORI_DRAIN | Numérique | 4 |
| DRAIN_INSPEC | OUI/NON | 1 |
| DRAIN_CUR | OUI/NON | 1 |
| ALIM_NB_PT | Texte | 50 |
| ALIM_LONG_DRAIN | Numérique | 4 |
| DIA_DRAIN_ALIM | Numérique | 4 |
| POS_DRAIN_ALIM | Texte | 50 |
| ESP_DRAIN_ALIM | Numérique | 4 |
| DIA_ORI_DRAIN_ALIM | Numérique | 4 |
| LOCA_ORI_DRAIN_ALIM | Texte | 50 |
| ESP_ORI_DRAIN_ALIM | Numérique | 4 |
| ALIM_TYPE_RESEAU | Texte | 50 |
| ALIM_NAT | Texte | 50 |
| ALIM_MAT | Texte | 50 |
| ALIM_DEMONT | OUI/NON | 1 |
| ALIM_VIDANGE | OUI/NON | 1 |
| P_ANTI_AFFOUILL | OUI/NON | 1 |
| PENTE | Numérique | 4 |
| VENT_D | Numérique | 4 |
| VENT_H | Numérique | 4 |
| VENT_CHAP | OUI/NON | 1 |
| VENT_CHAP_DEMONT | OUI/NON | 1 |
| VGX_PLANTE | Texte | 50 |
| D_VGX | Texte | 50 |
| METH_VGX | Texte | 50 |
| Commentaires | Mémo |  |

Table CONTROL

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| idCONTROL | Numérique | 4 |
| CD_STEP | Texte | 50 |
| DATE_CONTROL | Date/Heure | 8 |
| OBJECTIF | Texte | 50 |
| INTERVENANT | Texte | 50 |
| METEO | Texte | 50 |
| COMMENTAIRES_METEO | Mémo | - |
| TX_CHARGE_HYDRO | Réel double | 8 |
| TX_CHARGE_ORGA_DBO | Réel double | 8 |
| TX_CHARGE_ORGA_DCO | Numérique | 4 |
| COMMENTAIRES | Mémo |  |

Table COUT

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| idCOUT | Numérique | 4 |
| CD_STEP | Texte | 50 |
| ANNEE | Numérique | 2 |
| COUT_CONST | Numérique | 4 |
| COUT_CONST_EH | Numérique | 4 |
| COUT_EXPLOIT | Numérique | 4 |
| COUT_ANALYSE | Numérique | 4 |
| COUT_PERSONNEL | Numérique | 4 |
| COUT_BOUES | Numérique | 4 |
| COUT_PE | Numérique | 4 |
| COUT_SA | Numérique | 4 |
| TEMP_EXPLOIT | Numérique | 4 |
| CONSO_ELEC | Numérique | 4 |
| CONSO_EAU | Numérique | 4 |
| BUDGET_RENOU | Numérique | 4 |
| MONTANT_DSP | Numérique | 4 |
| Commentaires | Mémo |  |

Table DYSFONCTIONNEMENT

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| idDYS | Numérique | 4 |
| CD_INSTALLATION | Numérique | 4 |
| NOM_DYS | Texte | 255 |
| PHASE_VIE_INSTALL | Texte | 50 |
| EVE_RECURRENT | OUI/NON | 1 |
| F_RECURRENCE | Texte | 50 |
| DATE_EVE | Date/Heure | 8 |
| DUREE_MOYENNE | Mémo | - |
| GRAVITE | Texte | 50 |
| CAUSE | Mémo | - |
| DIAGNOSTIC | Mémo | - |
| CONSEQUENCE | Mémo | - |
| RESOLUTION | Mémo | - |
| PREVENTION | Mémo |  |

Table GALERIE

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| idPHOTO | Numérique | 4 |
| CD_STEP | Texte | 50 |
| TITRE | Mémo | - |
| CHEMIN | Mémo |  |

Table GEST_SS_PRODUIT

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| CD_INSTALLATION | Numérique | 4 |
| NATURE | Texte | 50 |
| DEST_SS_PROD | Texte | 50 |
| PLAN_EPANDAGE | OUI/NON | 1 |
| VOLUME_AN | Numérique | 4 |
| FREQUENCE_ELV | Texte | 50 |
| ASPECT | Texte | 50 |
| SICCITE | Réel double | 8 |
| MOD_TECH | Mémo | - |
| COMMENTAIRES | Mémo |  |

Table INSTALLATION

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| CD_INSTALLATION | Numérique | 4 |
| CD_STEP | Texte | 50 |
| TYPE_INSTALLATION | Texte | 50 |
| CONCEPTEUR | Texte | 50 |
| CONSTRUCTEUR | Texte | 50 |
| INSTALL_AMONT | Numérique | 4 |
| INSTALL_AVAL | Numérique | 4 |
| NB_EQUIPEMENT | Numérique | 4 |
| MATERIAU | Texte | 50 |
| DESCRIPTION | Mémo | - |
| P_TROP_PLEIN | OUI/NON | 1 |
| P_BY_PASS | OUI/NON | 1 |
| VOLUME | Réel double | 8 |
| Qp | Numérique | 4 |
| CONTROL | Mémo | - |
| Commentaires | Mémo |  |

Table List_install

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| id | Numérique | 4 |
| CODE | Texte | 50 |
| INSTALLATION | Texte | 50 |
| TYPE_INSTALL | Texte | 50 |

Table Liste_de_valeur

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| id | Numérique | 4 |
| NOM_TABLE | Texte | 50 |
| NOM_CHAMP | Texte | 50 |
| VALEUR | Texte | 50 |
| Description | Mémo |  |

Table OPERATION

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| idOPERATION | Numérique | 4 |
| CD_INSTALLATION | Numérique | 4 |
| TYPE_OPERATION | Texte | 50 |
| NATURE_OPERATION | Mémo | - |
| F_OPERATION | Mémo | - |
| DUREE_OPERATION | Numérique | 4 |
| DESCRIPTION | Mémo |  |

Table PARAMETRE

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| CD_PARAM | Numérique | 4 |
| NOM_PARAM | Texte | 255 |

Table RENDEMENT

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| idRendement | Numérique | 4 |
| idCONTROL | Numérique | 4 |
| Point | Mémo | - |
| RDBO5 | Réel double | 8 |
| RDCO | Réel double | 8 |
| RMES | Réel double | 8 |
| RNTK | Réel double | 8 |
| RNGL | Réel double | 8 |
| RPt | Réel double | 8 |
| RPPO4 | Réel double | 8 |
| RNH4 | Numérique | 4 |
| RNO3 | Numérique | 4 |
| COMMENTAIRES | Mémo |  |

Table RESEAU

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| CD_RESEAU | Numérique | 4 |
| CD_STEP | Texte | 50 |
| EXPLOITANT | Texte | 50 |
| LONG_RES | Numérique | 4 |
| TAILLE_AGGLO | Numérique | 4 |
| POP_RACC | Réel double | 8 |
| TX_RACCOR_RES | Réel double | 8 |
| TX_PORTION_SEPARATIVE | Réel double | 8 |
| RES_GRAVITAIRE | OUI/NON | 1 |
| NB_POSTE_REFOUL | Numérique | 4 |
| NB_POSTE_RELEV | Numérique | 4 |
| NB_DEVERS_ORAGE | Numérique | 4 |
| Qmoy_j | Réel double | 8 |
| Qp | Réel double | 8 |
| CHARGE | Réel double | 8 |
| TX_EAU_PARASITE | Réel double | 8 |
| RACCOR_AGRO | OUI/NON | 1 |
| RACCOR_AGRI | OUI/NON | 1 |
| RACCOR_INDUS | OUI/NON | 1 |
| STAGNATION | OUI/NON | 1 |
| METH_SEPTI | Mémo | - |
| Commentaires | Mémo |  |

Table STEP

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| CD_STEP | Texte | 50 |
| NOM_STEP | Texte | 50 |
| CD_COMMUNE | Texte | 50 |
| NOM_COMMUNE | Texte | 50 |
| TYPE_EXPLOITATION | Texte | 50 |
| TYPE_STEP | Texte | 50 |
| EXPLOITANT | Texte | 50 |
| CONCEPTEUR | Texte | 50 |
| CONSTRUCTEUR | Texte | 50 |
| MAITRE_OEUVRE | Texte | 50 |
| MAITRE_OUVRAGE | Texte | 50 |
| DATE_RECEPTION_TRAVAUX | Date/Heure | 8 |
| DATE_MS | Date/Heure | 8 |
| DATE_HS | Date/Heure | 8 |
| VAR_SAISONNIERE | OUI/NON | 1 |
| CAPACITE | Numérique | 2 |
| Qmax_sec | Numérique | 4 |
| Qmax_pluie | Numérique | 4 |
| COEFF_POINTE | Numérique | 4 |
| C_DBO5 | Numérique | 4 |
| C_DCO | Numérique | 4 |
| C_MES | Numérique | 4 |
| C_NGL | Numérique | 4 |
| C_NTK | Numérique | 4 |
| C_Pt | Numérique | 4 |
| R_DBO5 | Numérique | 4 |
| R_DCO | Numérique | 4 |
| R_MES | Numérique | 4 |
| R_NGL | Numérique | 4 |
| R_NTK | Numérique | 4 |
| R_Pt | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_GAR_DBO5 | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_GAR_DCO | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_GAR_MES | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_GAR_Pt | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_GAR_NGL | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_GAR_NTK | Numérique | 4 |
| R_DBO5_IMP | Numérique | 4 |
| R_DCO_IMP | Numérique | 4 |
| R_MES_IMP | Numérique | 4 |
| R_NGL_IMP | Numérique | 4 |
| R_NTK_IMP | Numérique | 4 |
| R_Pt_IMP | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_DBO5 | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_DCO | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_MES | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_Pt | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_NGL | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_NTK | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_ETIAGE | Numérique | 4 |
| NIV_REJ_AUTRE | Texte | 255 |
| REJET_0 | OUI/NON | 1 |
| TYPE_MILIEU_RECEP_1 | Texte | 50 |
| TYPE_MILIEU_RECEP_2 | Texte | 50 |
| CODE_MASSE_EAU | Texte | 50 |
| ZONE_SENSIBLE | OUI/NON | 1 |
| OBJ_QUALITE | Mémo | - |
| QUALITE_ENTRETIEN | Mémo | - |

Table UNITE

| Nom du champ | Type | Taille |
| --- | --- | --- |
| CD_UNITE | Numérique | 4 |
| NOM_UNITE | Texte | 50 |

- Compte rendu de la réunion du Groupe de travail transversal (Réception / Maintenance / Surveillance / Coûts) 23 mai 2007

DIFFUSION : ensemble des participants, site forum SATESE LB

PARTICIPANTS :

15 participants / 10 inscrits

DATE : 23 mai 2007 ; 10.15-11.45

LIEU : Moulins

REDACTEUR : Didier DELAGE

A partir des synthèses des 5 comptes-rendus régionaux issus des réunions qui se sont tenues entre le 15 mars et le 15 avril 2007, a été distribué un document récapitulatif sur les niveaux de connaissance des différents SATESE en Loire-Bretagne (document joint à ce compte-rendu).

La discussion a été orientée vers 4 points :

 Réception des équipements

 Maintenance

 Surveillance / Contrôles / Mesures / Sécurité

 Coûts d’investissement et de fonctionnement.

Avec pour chacun d’entre eux l’objectif d’identifier

 Les bonnes pratiques

 Les situations à éviter

## 1 - Réception des équipements

Il s’est agi au cours de l’atelier de lister les éléments assurant un bon déroulement de la réception des équipements, et par là même, un futur bon fonctionnement des dispositifs d’épuration (tous types – inclus dans le périmètre de l’étude – confondus)

Tous les experts présents s’accordent sur l’importance de cette étape et beaucoup regrette de ne pas y être impliqués de manière plus active, soit par manque de coordination avec le maître d’œuvre (agents du SATESE non disponibles à la date de la réception), soit par volonté délibérée du maître d’œuvre de ne pas associer le SATESE (certains maîtres d’œuvre ne seraient pas enclins à faire contrôler leur travail).

Le souhait d’une pré-réception par le SATESE, en amont de la réception officielle est exprimé Des agents des SATESE souhaitent pouvoir faire de l’assistance à la maîtrise d’œuvre, c'est-à-dire accompagner le maître d’œuvre sur demande du maître d’ouvrage. Ceci permettrait de suivre par étape la réalisation du chantier. L’idéal serait même d’être associer à la rédaction du cahier des charges et au lancement de l’appel d’offres pour la construction du dispositif d’épuration.

Pour être efficace, la réception doit être réalisée dans des conditions qui garantissent sa validité :

- Présence d’eau pour vérifier l’étanchéité des bassins, le fonctionnement des équipements hydrauliques (débit des pompes, par ex.), et d’énergie pour faire fonctionner le dispositif dans toutes ses composantes ;

- Avoir à disposition une série de tests et un référentiel de résultats pour rationaliser cette étape.

Pour être suivi d’effet, les remarques du SATESE doivent être actées par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage

Concernant les matériaux, le cas du sable semble être celui qui pose le plus de problème :

Il est difficile de trouver de sables de qualité ; il faudrait pouvoir s’assurer de l’origine des sables, vérifier sa granulométrie (sur tous les camions), le coefficient d’uniformité de cette granulométrie (par le test de Grant …), faire une évaluation du % de fines.

Pour le sable comme pour les autres équipements et même la réalisation du dispositif d’épuration, il faudrait pouvoir disposer d’une liste de fournisseurs homologués par la SATESE au vu de la qualité des produits et des prestations ; ceci permettrait par exemple l’achat de sables certifiés.

Les membranes géotextiles doivent aussi être surveillées : elle doivent être composées d’une seule feuille ; leur test d’étanchéité devrait s’étaler sur une semaine

Les canalisations doivent résister aux UV et aux basses températures ; leur montage / démontage doit être facile

## 2 -  Maintenance

La maintenance des équipements semble être un point faible des installations, souvent oublié lors des choix techniques. Pour remédier à cela, il faudrait inclure dans le marché un contrat de maintenance.

Le choix d’un équipement doit s’accompagner

de la prise en compte de la disponibilité des pièces, de la rapidité de la réparation lors du choix des équipements

de la prévision, dès la conception du dispositif, de la possibilité de remplacer/changer les équipements (ex. : présence de brides sur les canalisations)

de l’obtention des fournisseurs les plans en coupe, référence des pièces etc.

Il faut aussi éviter le manque d’entretien des équipements par manque de compétence du maître d’ouvrage

Une remarque intéressante : une dérive vers trop de technicité (élimination du N et du P, rejet 0) risque de faire basculer le dispositif du « rustique » vers du « compliqué », rendant l’entretien du dispositif plus contraignant, et nécessitant du personnel plus qualifié.

Un document synthétique comme le « Cadre guide pour un CCTP – Filtres plantés de roseaux » - Avril 2007 édité par le MEDD et réalisé en collaboration avec le CEMAGREF, certaines DDAF et certains SATESE suscite l’intérêt par son exhaustivité.

## 3 - Surveillance - Contrôles / Mesures / Sécurité

 Surveillance / Contrôles

L’existence d’un cahier de suivi (à périodicité mensuelle) adapté à chaque type de dispositif et à chaque site permettrait de rationaliser et simplifier les procédures de contrôle ; ce type de cahier est déjà utilisé par certains SATESE ; il comporte le suivi d’une série de mesures type (temps d’infiltration, surface mouillée, couleur du sable, hauteur des boues, etc.).

 Mesures

Il est judicieux de prévoir dès la conception du dispositif les endroits de mesure, avec des équipements démontables (pour nettoyage et étalonnage) ; il est intéressant de prévoir des points intermédiaires de mesures (ou suffisamment de points de mesure).

Certains évoquent le risque de la part du maître d’œuvre de rechigner à mettre en place des systèmes de mesure qui sont autant de moyens de prouver la conformité de son travail avec le cahier des charges.

De même, le manque de compétence du maître d’ouvrage peut entraîner un manque d’entretien des équipements de mesure

La programmation d’une vérification régulière du fonctionnement correct du dispositif est une garantie d’un bon fonctionnement du dispositif d’épuration.

Enfin, disposer d’un plan avec emplacement des zones de mesure permet de gagner du temps et de n’oublier aucun contrôle.

 Sécurité / Hygiène

Un SATESE a bénéficié de la visite de professionnels de la sécurité de la CRAM (Caisse Régionale Assurance Maladie), avec visite des installations d’épuration. Cette initiative pourrait être étendue aux autres SATESE en vue de la formation et information des agents, qui pourrait ensuite conseiller le maître d’ouvrage pour la protection de son personnel.

Au niveau pratique, il est recommandé :

- La mise en place d’une clôture efficace du site (anti intrusion des animaux)

- Les accès aux installations doivent supporter engins lourds (tractopelle / camion vidangeur)

## 4 - Coûts d’investissement et de fonctionnement

Les aspects coûts n’ont malheureusement pas pu être abordés vu le manque de temps, les points précédents ayant consommé 95% du temps imparti à la réunion de travail.

De plus, les agents des SATESE semblent ne pas disposer de beaucoup d’éléments économiques, surtout au niveau des frais de fonctionnement.

Il leur a été distribué des éléments de coûts d’investissement et d’exploitation trouvés dans la littérature française (rapports CEMAGREF, FNDAE, …) pour les dispositifs d’épuration concernés par l’étude, afin qu’ils puissent disposer de repères.

Un suivi des coûts pourrait être effectué par les SATESE, en accord avec le maître d’ouvrage, afin de constituer un référentiel le plus exhaustif possible : pour chaque technologie, pour chaque environnement, ….

Ce référentiel, mis à la disposition des maîtres d’ouvrage, pourrait influer lors du choix d’une technologie d’épuration.

Les spécialistes ont aussi signalé que l’augmentation de la pression règlementaire risque d’entraîner des contraintes techniques, faisant basculer les dispositifs de « rustiques » vers du « compliqué » cette évolution entraînant un coût de fonctionnement élevé (cf. le point 2 : Maintenance)

Pièce jointe : Eléments sur les coûts

1 – Phase réception matériaux et équipement

| Phase | Bonnes pratiques | A déconseiller | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| Réception | Associer le SATESE en amont, dès rédaction de l’AO et demande de subvention Faire de l’assistance à la maîtrise d’œuvre, (accompagner le maître d’œuvre sur demande du maître d’ouvrage) Associer le SATESE au chantier : lors d’étapes stratégiques Mettre en place un suivi régulier du déroulement du chantier Mise en place d’une « pré-réception » Avoir une batterie de tests pour vérifier le fonctionnement du dispositif d’épuration et un référentiel de qualité (ex. : CCTP du MEDD/CEMAGREF pour les FPR ; idem pour tester le sable via le test de Grant par ex.) Les remarques du SATESE doivent être actées par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage Avoir une liste de fournisseurs homologués par le SATESE Obtenir des info du constructeur/concepteur sur l’atteinte du fonctionnement normal / optimal de la STEP Matériaux : Sables : Obtenir le fuseau des matériaux Le M d’œuvre doit vérifier la granulométrie Vérifier répartition des sables dans le filtre Géotextiles : Membrane d’une seule feuille / test d’étanchéité sur une semaine Canalisations : Résistance aux UV et basses t°/ montage démontage faciles | Empiéter sur les prérogatives du maître d’œuvre SATESE pas associé à la réception Impossibilité de réaliser des tests ou des mesures par manque d’eau et/ou d’électricité (ex. : débit des pompes) Ne pas tenir compte des disponibilités des agents du SATESE lors des réunions de chantier et de la réception | L’hétérogénéité du fonctionnement des SATESE empêche d’adopter une règle générale : ceux qui financent les installations disposent via le paiement, d’un moyen de pression sur le maître d’œuvre Les différents chaînons de la filière de traitement doivent être cohérents pour obtenir le taux d’épuration souhaité, et adaptés aux conditions locales (géologie …) Difficulté pour trouver sables de qlté S’assurer de l’origine des sables, vérifier granulométrie (sur tous les camions) et coeff d’uniformité de cette granulométrie (test de Grant …) / évaluation du % de fines / achat de sables certifiés Info sur la résistance aux UV, poinçonnement et chocs thermiques |

2 – Phase maintenance

| Maintenance | Prévoir un contrat de maintenance Tenir compte de la disponibilité des pièces, de la rapidité de la réparation lors du choix des équipements Prévoir dès la conception du dispositif la possibilité de remplacer/changer les équipements (ex. : présence de brides sur les canalisations) Obtenir des fournisseurs les plans en coupe, référence des pièces etc. | Non respect des choix techniques (géotextile en plusieurs pièces au lieu d’une, ou bien mal soudé / pompes de débit différent) | Une dérive vers trop de technicité (élimination du N et du P, rejet 0) risque de faire basculer le dispositif du « rustique » vers du « compliqué » |
| --- | --- | --- | --- |

3 – Phase surveillance et contrôle , hygiène, sécurité

| Surveillance Contrôles Mesures Sécurité | Prévoir dès la conception les endroits de mesure, avec des dispositifs démontables (pour nettoyage et étalonnage) Passage régulier pour vérifier le fonctionnement correct du dispositif Avoir un plan avec emplacement des zones de mesure Prévoir des points intermédiaires de mesures (ou suffisamment de points de mesure) Existence d’un cahier de suivi (mensuel) adapté à chaque type de dispositif et à chaque site avec une série de mesures type (temps d’infiltration, surface mouillée, couleur du sable, hauteur des boues, etc. …) Formation et information du personnel SATESE par des professionnels de la sécurité, avec visite des installations (ex. : agents CRAM) Mise en place d’une clôture efficace du site (anti intrusion des animaux) Les accès aux installations doivent supporter engins lourds (tractopelle / camion vidangeur) | Installation des dispositifs de mesures dans des « zones à risques (ex. : dans un regard ennoyable) Absence d’ouvrage de mesure en entrée et/ou en sortie Manque d’info sur les mesures dans le cahier des charges Pas d’appareils adaptés aux mesures Absence d’eau potable pour laver le matériel et permettre à l’agent de se rincer Manque d’entretien des équipements par manque de compétence du maître d’ouvrage | Manque de connaissance et de visibilité sur les débuts de colmatage Risque de la part du maître d’œuvre de rechigner à mettre en place des systèmes de mesure qui sont autant de moyens de prouver la conformité de son travail |
| --- | --- | --- | --- |

4 – Couts installations

| Coûts |  |  | Trop de contraintes règlementaires risquent d’entraîner trop de technicité et un coût de fonctionnement élevé |
| --- | --- | --- | --- |

- Compte rendu de réunion du groupe de travail Filtres à Sable (10 septembre 2007 à Blois)

DATE : 10 septembre 2007

LIEU :	SATESE 41 – Blois

DIFFUSION :

PARTICIPANTS :

Jacques BRACONNIER	SATESE 41

Nicolas CAPON	SATESE 41

Denis MOUGEL	SATESE 45

Nathalie MAUME	SATESE 37

Yannick PERIO	SATESE 58

Sébastien RENIER	SATESE 53

Alain VACHON	Agence de l’Eau Loire Bretagne

Sandrine PAROTIN	Office International de l’Eau

Georges GOLLA	Office International de l’Eau

REDACTEURS : Sandrine PAROTIN

## 1 –Organisation de la réunion

En préambule aux discussions sur le fonctionnement des filtres à sable, 2 présentations ont été effectuées :

- Présentation de la base de données réalisée à partir des informations fournies cet été par les SATESE (4 à 5 STEP par département)

- Rappel des aspects théoriques (à partir de la synthèse bibliographique sur le fonctionnement des procédés concernés par l’étude)

Les discussions ont ensuite été initiées à partir de cas concret issus de la base, notamment : Dammarie en Puisay (45), Andouillé Rochefort (58), Ourouer (58) et Origné (53).

## 2 –Préambule

Le dysfonctionnement principal est le colmatage des filtres à sable. Les origines de cette difficulté sont liées à plusieurs points qui concernent tant le réseau que la step, et est aussi liée à des points de conception, de réception, d’exploitation. Le point clé commun à ces différentes considérations est la maîtrise de l’HYDRAULIQUE.

Tout au long de cette journée, ces différents thèmes ont été abordés de manière disparate. Ce qui suit est une compilation de ce qui a pu être dit.

En préambule, le groupe s’interroge sur la définition de l’appellation « procédés rustiques ». Peut-on considérer, quelque soit les équipements mis en place, que les filtres d’infiltration percolation sont des procédés rustiques ? : Présence de pompes de relèvement, surveillance accrue de l’hydraulique, exploitation adaptée en cas de colmatage du sable, …

## 3 –Considérations vis-à-vis du réseau

Les points présentés ci-dessous avaient déjà fait l’objet de discussion au cours des précédentes rencontres du groupe technique. Mais, ces considérations Hydrauliques étant très fortes, nous les rappelons :

- La présence d’eaux claires parasites perturbent gravement le fonctionnement les filtres à sable.

- Le débit des pompes de relèvement sur le réseau ne doit pas conduire à des surdébits sur la step. Des survitesses dans les ouvrages de traitement primaire peuvent entraîner des départs de boues sur les cellules de filtration, et conduire ainsi à un colmatage sérieux.

- Il est donc nécessaire de caler les débits sur le réseau. Un problème subsiste : les marchés séparés entre réseau et step.

- Le groupe a émis l’idée d’installer systématiquement un by-pass en entrée de step ; mais, le groupe a mentionné que ce by-pass devait être traité (lagunage tertiaire, … selon possibilité).

- prévoir un point d’eau et un local type abri de jardin, avec la possibilité de pour voir changer de vêtements entre 2 interventions (step et autres : cantines, eau potable, …).

## 4 –Considérations vis-à-vis de la STEP

CONCEPTION – DIMENSIONNEMENT DES FILTRES A INFILTRATION-PERCOLATION

Une question posée vis-à-vis du voisinage : quelle est la distance à respecter entre la station d’épuration et les habitations ? 50 m, 100m (donnée DDASS), 200 m (Cemagref) ?

Question sur la bibliographie : Il est mentionné dans la bibliographie que les lits d’infiltration percolation se colmatent au bout de 3-4 ans et 6-7 ans. Quelle est la source de cette donnée ?

Conditions de travail :

- Il est nécessaire de prévoir un point d’eau et un local type abri de jardin, avec la possibilité de pour voir changer de vêtements entre 2 interventions (step et autres : cantines, eau potable, …).

- Il faut qu’au niveau de l’entretien et de la maintenance, tous les équipements soient facilement accessibles : vannes, flexibles, …

- Pour les ouvrages de bâchée : vis-à-vis des interventions, prévoir un accès facilité : H2S, anti-dérapant, trou d’homme dans l’axe de la chasse, pouvoir actionner la chasse de l’extérieur facilement.

Traitements primaires :

- Sur les fosses septiques toutes eaux, prévoir des tampons d’accès facilement manipulables, de poids raisonnable.

Traitements biologiques :

- Une question se pose vis-à-vis du dimensionnement des cellules :

  - Les filtres d’infiltration percolation sont dimensionnés sur la base de 1,5 m2/EH

  - Les filtres plantés de roseaux (FPR) sont dimensionnés sur la base de 3 m2/EH

  - Pourquoi une telle différence ? Les FPR sont plus largement dimensionnés, et en plus bénéficient de la présence des rhizomes des végétaux.

  - On constate sur le terrain que les infiltrations percolations alimentées à 20-30% de leur charge nominale fonctionnent bien. Par contre, de l’avis du groupe, lorsque la charge atteint les 50 – 70%, les filtres montrent des signes de colmatage. A partir de ces constatations, peut-on en conclure que le dimensionnement des filtres d’infiltration percolation est insuffisant ?

Qualité du sable :

- La qualité des sables est primordiale. Le Cemagref préconise :

  - Sable lavé, de préférence roulé, de rivière

  - Sable silicieux

  - Granulométrie : 0,2 à 2 mm, 4 mm au maxi

  - 0,2< d10< 0,3 à 0,4 mm

  - d60 = 1 mm

  - CU ≤ 5

  - Teneur en calcaire < 4%

- Il va être important de définir précisément les caractéristiques de ce sable.

- Il faudra aussi intégrer la teneur en fines du sable.

- Question à débattre : est-il encore justifié de remplacer le sable par de la pouzzolane ? Cette question est à discuter avec les Satese disposant de ce type de matériau sur leurs installations (63, 42, …).

Alimentation des cellules :

- L’alimentation par bâchée est le point crucial des filtres à sable. Il faut que la bâchée soit efficace : cela signifie que l’eau doit être répartie le plus uniformément sur TOUTE la surface du filtre. Il faut pour cela maîtriser plusieurs points :

  - Lame d’eau déversée,

  - Débit l’alimentation (liée à la lame d’eau que l’on désire). Par rapport aux valeurs données par le Cemagref de 0,6 à 1,4 m3/m2/h, il vaut mieux être dans la fourchette haute de cette gamme,

  - Nombre de répartiteur suffisant. Le Cemagref préconise 1 point de distribution au maximum pour 100 m2, au mieux pour 50 m2. Le groupe a plutôt défini 1 point tous les 20 à 25 m2,

  - Diamètre des diffuseurs,

  - Granulométrie du sable,

  - Planéité du sable.

- La lame d’eau préconisée par le Cemagref est de 10 à 15 cm par bâchée. Cette lame d’eau est très forte et renvoie sur des volumes de bâchées élevés. Le temps de remplissage de la bâchée peut être très long et générer des problèmes de fermentation et donc d’odeurs.

- Notre groupe de travail parle plutôt de 6 cm de lame d’eau. Est-ce une bonne valeur ? Est-ce que les autres sateses travaillent avec une hauteur d’eau différente ?

- Comment peut-on identifier cette lame d’eau ?

- Question à débattre : dans le CCTP, n’est-il pas intéressant d’imposer une hauteur de lame d’eau plutôt qu’un débit d’alimentation ?

Un problème supplémentaire se pose : comment faire lorsque les steps sont sous-chargées ? Prévoir la possibilité de diviser les cellules en de plus petites entités ?

- Il faut demander à ce que soient installées des vannes ¼ de tour, pour sélectionner la cellule à alimenter.

- Si possible, il est préférable de parler de la surface utile d’un massif filtrant (celle réellement recouverte par la lame d’eau) plutôt que de la surface construite.

Système d’alimentation :

- Question à débattre : afin de maîtriser au mieux l’hydraulique, peut-on envisager la solution « pompage » comme système d’alimentation des cellules ? Des réponses discutées lors de la réunion :

  - Parle-t-on toujours de procédé rustique ?

  - Cela nécessite un point d’alimentation électrique

  - Si le dénivelé est présent, l’alimentation par chasse est suffisante

  - Il faut intégrer le coût d’un poste de relèvement (~15 000 euros)

  - Il faut un contrat d’entretien

  -  à l’issue du débat, la réponse est plutôt non. Le poste de relèvement sera la solution prise en dernier recours.

- La présence d’un compteur de bâchées est intéressante afin de définir un volume moyen d’alimentation.

- Question à débattre : lorsque le concepteur a prévu 4 cellules, comment doit-on travailler ? Sur 3 cellules avec 1 semaine d’alimentation et 2 de repos ? Sur 4 cellules avec 1 semaine d’alimentation et 3 de repos ? Y a-t-il une charge minimum de pollution à considérer dans ce choix x kg DBO5/m2/j?

- Matériel :

  - Auget : l’expérience montre que ces systèmes ne sont pas fiables. A ne plus installer.

  - Chasse à clapet, type technique SADE : il faut vérifier que les clapets sont bien en place, sinon fuites vers les cellules, alimentation permanente et un colmatage rapide (1 mois) apparaît.

  - Siphon auto-amorçant : toujours problème de flexible et système qui se désamorce.

  - Il est précisé que ces systèmes sont généralement brevetés, cela peut poser des problèmes en cas de mis en place d’un de ces systèmes par un autre constructeur que celui qui possède le brevet.

N.B : Une erreur s’est glissée lors de la saisie dans la base de données. Pour la step de Ourouer (58), le NGL est mentionné à 10 mg/l. Il s’agit en fait du NTK à 10 mg/l. Il faut modifier la valeur dans la base de données.

CONCEPTION DES FILTRES ENTERRES

- En bout de drains, présence d’un coude et d’une remontée de tuyau pour vérifier que l’eau va bien jusqu’au bout des drains.

- Question/débat : Que faire vis-à-vis d’Eparco ? Faut-il le mentionner clairement dans cette étude ?

RECEPTION

- Il faut tout d’abord identifier les acteurs qui doivent absolument être présent à la réception des travaux.

- Il est nécessaire de vérifier à chaque livraison de sable ses caractéristiques : faire un prélèvement et faire des analyses de granulométrie, coefficient d’uniformité, d10, d60, teneur en calcaire, teneur en fines, test de Grant.

- Il ne faut pas accepter des sables selon des caractéristiques envoyées par le fournisseur (ces informations datent parfois de plusieurs semaines et ne sont souvent pas représentatives du lot de sable livré).

- Il faut vérifier les volumes de bâchées.

- Il faut vérifier l’étanchéité des clapets des chasses à clapets.

- Demander et vérifier qu’un flexible de rechange a été fourni.

- Il faut vérifier la lame d’eau générée par la bâchée.

- prévoir un point d’eau et un local type abri de jardin, avec la possibilité de pour voir changer de vêtements entre 2 interventions (step et autres : cantines, eau potable, …).

- Il faut qu’au niveau de l’entretien et de la maintenance, tous les équipements soient facilement accessibles : vannes, flexibles, …

- Pour les ouvrages de bâchée : vis-à-vis des interventions, prévoir un accès facilité : H2S, anti-dérapant, trou d’homme dans l’axe de la chasse, pouvoir actionner la chasse de l’extérieur facilement.

- Certains Sateses proposent aux collectivités un suivi de chantier. Cela passe par un avis sur le projet, un suivi régulier du chantier, et la réception des ouvrages. Cette démarche garantit la qualité de réalisation de l’installation. Mais, cette démarche est propre à quelques sateses, celui de l’Indre et Loire par exemple.

EXPLOITATION

Traitements primaires :

- Préconisations pour la vidange des digesteurs et des fosses septiques toutes eaux (FSTE) :

  - Quand vidanger ? :

    - FSTE : vidange dans la mesure où la hauteur de boue représente 50% du volume total de la fosse

    - Digesteur : vidange quand la hauteur de boue digérée atteint 50% de la hauteur de digestion. Mais, faire attention à ce que les lumières de communication entre le décanteur primaire et le digesteur ne soient pas atteintes par les boues digérées.

  - Comment vérifier cette hauteur de boues ? :

    - Mesure de la hauteur de boue à chaque visite du Satese

    - Utilisation d’un détecteur de voile de boues

    - Carottage jusqu’à une profondeur de 6 mètres (pratique du Satese 37).

  - Préconisations pour la vidange :

    - Ne pas faire vidanger la partie eau des digesteurs

    - Pour les FSTE : faire la vidange en plusieurs points. Il faudrait vidanger en 3 à 4 points différents. Cela nécessite que les accès à ces différents points soient intégrer dans la conception de la FSTE. Mais, aussi, il faut que ces points de vidange soient facilement accessibles. Il faut aussi prévoir, en conception, des tampons facilement manipulables : encombrement, poids.

  - Devenir des boues digérées, des matières de vidange :

    - Dépotage sur une autre step

    - Epandage, mais obligation de mettre en place un plan d’épandage. C’est un coût à intégrer dans les frais d’exploitation.

    - Stockage sur la step, dans un bassin à macrophytes (pratiqué dans la Nièvre). Les eaux de drainage reviennent en tête de step. Une difficulté importante subsiste : les odeurs par rapport au voisinage.

    - Question de fond à débattre : quelle pratique est la plus économique entre « bassin à macrophytes – plan d’épandage » et « vidange – plan d’épandage » ? Un élément est à prendre en plus en considération pour établir une réponse : la présence de bassin à macrophytes permet de gérer les extractions de boues digérées plus facilement qu’une vidange.

Cellules de filtration :

- Une première remarque : il est difficile de communiquer avec la collectivité sur les opérations d’entretien, … à effectuer. En effet, le constructeur a présenté à la commune sa technique comme rustique, sans beaucoup d’entretien. La collectivité ne comprend pas ensuite que le Satese préconise des fréquences de passage plus soutenues et des temps de présence plus importants.

- En terme de fréquence d’intervention, un entretien hebdomadaire est le minimum.

- Que faire du sable colmaté qui a été retiré des lits ? (surtout quan on ne dispose pas de machines à laver les sables à proximité).

- La durée de vie du flexible des systèmes d’alimentation est de 2 à 3 ans. Il faut prévoir que cet élément est à remplacer. Ce remplacement doit être rapide sous peine de voir les filtres se colmater rapidement à cause d’une alimentation au fil de l’eau.

- Il faut prévoir un nettoyage, pompage, une vidange gravitaire de la bâche (pompage ou robinet en point bas). Puis, deux possibilités :

  - Renvoi dans le poste d’arrivée des eaux usées selon possibilité,

  - Renvoi sur une cellule, suivi d’un ratissage du sable.

- Faire manœuvrer à l’exploitant fréquemment les vannes, notamment si toutes les cellules construites ne sont pas utilisées.

- Demander aux exploitants de noter dans leur cahier d’exploitation la surface mouillée par les bâchées.

- Remarque sur l’évolution de la qualité de l’eau traitée : le NK augmente au cours du temps. Est-ce une évolution normale : relargage d’azote réduit lorsque la quantité de boue accumulé dans le sable commence à être importante ? Cette remarque est à corréler avec le moment du prélèvement par rapport à une bâchée.

- Quelles solutions avons-nous à notre disposition en cas de colmatage du sable ?

  - Tentative de planter des roseaux : aucune amélioration,

  - Fraiser le sable colmaté : amélioration très ponctuelle, puis de nouveau colmatage ; mais celui-ci est encore plus en profondeur,

  - Sable colmaté retiré des filtres, lavé sur une unité de lavage des sables puis réintroduit et planté de roseaux : fonctionne correctement. Mais, quelle est la cause principale de cette amélioration : sable lavé, présence des roseaux, les deux ?

COUTS

- Intégrer les coûts de changement du sable dans les coûts d’exploitation.

- Intégrer le coût du plan d’épandage des boues digérées ou des matières de vidange des FSTE.

- Il est demandé de faire un tableau récapitulatif des avantages / inconvénients avec les coûts des différents systèmes d’alimentation.

- Synthèse des deux réunions des groupes de travail sur les filtres plantés de roseaux (11 octobre 2007 à Angers / 16 octobre 2007 à Clermont-Ferrand)

DATE ET LIEUX : 11 octobre 2007 à Angers / 16 octobre 2007 à Clermont-Ferrand

PARTICIPANTS : Angers

Virginie DURAND	MAGE 35

Fabien FLORENCE	SDQE 41

Stéphane DEVAUD	SATESE 45

Hubert CARPIER	SATESE 22

Yoann DUCEPT	SATESE 85

Jacques GAUDIN	SATESE 49

Stéphane JAYLE	SATESE 37

Gérard LELOU	SATESE 36

Eric LEBORGNE	SATESE 61

Freddy MEZIERE	SATESE 72

Denis SALLIOT 	SATESE 44

Laurence COUSSOT	SATESE 86

Vincent HERAULT	SATESE 86

Nicolas DHUYGELAERE	Office International de l’Eau

Nicolas JEANMAIRE	Office International de l’Eau

PARTICIPANTS : Clermont

Guy FOURNERET	SATESE 63 / ANSATESE

David DEVEZEAUD	BDQE 03

Christophe TSCHERTER	SATESE 43

Thierry CARCHANO	SATESE 42

Maud PONCET	SATESE 42

Laure BONY	SATESE 15

Nicolas DHUYGELAERE	Office International de l’Eau

Georges GOLLA	Office International de l’Eau

Commentaires en noir : réunion d’Angers

Commentaires en bleu : réunion de Clermont

REDACTEURS : Georges GOLLA / Nicolas JEANMAIRE / Nicolas DHUYGELAERE

Préambule

Le Blog « Eau glacée » fait une synthèse de la situation des SATESE suite à la parution de l’article 73 de la loi sur l’eau (LEMA) du 30 décembre 2006 et son décret d’application: http://www.eauxglacees.com/

## 1 - Le dégrillage

Un débat prolongé sur les entrefers a eu lieu en posant les avantages et inconvénients des dégrillages grossiers :

Entrefer ~4 cm :

- Avantages : moins de déchets sur la grille. Certains évoquent le refus des collecteurs d’OM de prendre ces déchets en évoquant la présence de matières fécales. A ce sujet certains insistent sur la nécessiter de suivre le schéma départemental d’élimination des déchets, voir d’inviter les élus impliqués à demander à ce qu’il évolue lorsque les problèmes sont trop récurrents. Certains évoquent l’effet positif sur la vitesse de maturation initiale du filtre.

- Inconvénients : plus de déchet colmatant sur le premier étage ce qui est une forte contrainte sur les filtres à sables et moins sur les FPR. Enfin, il est noté des problèmes beaucoup plus fréquents de blocage (des chasses ABT par exemple) et surtout de colmatage lorsque les systèmes de diffusion sont perforés (tels que les procédés rhyzostep). Certains évoquent enfin des craintes sur les plans d’épandage ultérieurs en cas de matières plastiques

De ces constats, d’autres évoquent la systématisation d’entrefer de 2 cm.

Tous les participants évoquent les problèmes largement répandus des lingettes et autres produits de consommation jetable, dont le marketing évoquent très souvent une biodégradabilité et invite le consommateur à s’en débarrasser dans les toilettes. Ces messages sont mensongers et posent de réels problèmes à l’entrée des STEP notamment dans le cas de réseau très courts.

En conclusion, le choix de l’espacement de l’entrefer d’un dégrilleur doit surtout être choisi en fonction de la sensibilité au bouchage du système de diffusion utilisé sur l’installation.

Il est rappelé que les refus de dégrillage posent des problèmes, notamment pour leur élimination, les collecteurs ne souhaitant pas les prendre.

Dans le Cantal, il existe des problèmes sur les préfabriqués (chasse ABT), ceux-ci sont mal conçus pour le dégrillage (chasse trop droite, barre en travers, encoche sur le fond) et deviennent des pièges à sable.

Le dégrilleur est souvent en acier galvanisé, sa durée de vie dépend du contexte et de la qualité de la fabrication.

## 2 - Les systèmes d’alimentation

L’utilisation des pompes peut s’effectuer de deux façons :

- Alimentation directe des filtres (par bâchées)

- Alimentation en continu d’un système de bâchées

Pour des questions de coût, il est préférable d’utiliser la pompe à plus faible débit et d’alimenter un système de bâchée plutôt que d’avoir des pompes surdimensionnées.

En ce qui concerne les systèmes de chasses/siphons, les Satese précisent que trois procédés sont particulièrement fiables :

- Le système SINT, mais problèmes d’exploitation (point d’eau indispensable afin de laver le dépôt dans le fond du siphon)

- ABT (chasse à clapet) : fonctionne bien mais peut poser des problèmes d’exploitation en fonction de la charge. A utiliser plutôt sur un 2eme étage.

- Système DUNEX, moins cher et qui possède un dégrilleur et un canal de mesure intégré.

Les systèmes SINT et DUNEX sont réputés plus ergonomique grâce à des accès faciles en caillebotis et des regards « bien faits ».

Pour l’alimentation de façon autonome de systèmes moins rustiques, deux exemples ont été cités :

- Electrovannes sur panneau solaire

- Vanne PIC (alimentation en AEP qui commande, avec flotteur dans la cuve).

## 3- Les systèmes de répartition

Les manchons en PVC sont conseillés car simple d’utilisation, de plus ils permettent de voir plus facilement s’il y a des fuites.

Le système par trappe (avec chaine) est déconseillé. Le système avec Vannes ¼ tour est problématique car il faut repérer la position de la vanne et est plus sensible au bouchage.

## 4 - Les systèmes de distribution

Tableau récapitulatif des commentaires :

| Système | Points positifs | Problèmes rencontrés |
| --- | --- | --- |
| « Puits artésien » Ce système semble recueillir une majorité de témoignages le qualifiant de fiable | Faucardage et curage fortement facilité. Pas de dégradation constatée sur les canalisations Pas de problèmes de gel (avec une purge) | -S’assurer d’une hauteur supérieure au niveau maxi de boue avant curage -Problèmes évoqués dans certains cas de croissance de roseau soulevant la plaque anti affouillement ou de distribution (certains SATESE recommandent aux exploitations de faire régulièrement un curage localiser en dessous de la plaque pour la rabaisser et assurer l’horizontalité pour une bonne répartition de débit. D’autres évoquent la soudure de cette plaque sur la partie montante du puits au moment du montage.) -Stagnation de l’eau dans la partie enterrée entre deux bâchées : attention aux éventuels problèmes dus aux climats particulièrement froid ou chaud (gel, fermentation) |
| Canalisations aériennes avec col de cygne ou distribution par des orifices larges | Plus fiable si inox | -Sur tous les matériaux : faucardage et curage rendu plus difficile. Nécessité d’une bonne horizontalité pour une bonne distribution. -PVC : Mauvais vieillissement (UV), les canalisations fléchissent dans le temps, la répartition est moins bonne, nécessitant dans certains cas de reprendre le réseau après quelques années. -Inox : risque de vol (plus souvent évoqués par les constructeurs pour justifier le PVC) |
| Canalisations aériennes coupée avec alimentation par débordement |  | -Risque de dépôts et de répartition hétérogène si ces dépôts ne sont pas retirés. Accès visuel pas toujours facile pour s’en rendre compte sur une visite standard. (même remarque pour les matériaux) |
| Canalisations aériennes avec diffusion par orifices fins Les participants s’accordent pour déconseiller ce type de système trop contraignant. |  | -Bouchage répétitif, difficulté de débouchage (même remarques pour les matériaux) |
| Canalisation droite posée au sol tout le long du filtre (alimentation par débordement) | Procédé en test actuellement par la société Sévigné (centre d’essai dans le Larzac) | Problème d’hydraulique en eaux usées (le diamètre de la fente rétrécit en bout de filtre). Lors de bouchage (fréquent) seule une partie du filtre est alimentée. Les roseaux se développent le long de la canalisation (à vérifier que cela est bien du fait du système utilisé et non lié à l’âge de la STEP = 1 an) Système apparemment non adapté au traitement des eaux usées Problème d’accumulation de boue au fil du temps et donc le risque de voir la hauteur de boue perturber la répartition de l’eau |

L’idéal est d’avoir 4 points de répartition (recommandations CEMAGREF).

Les matériaux conseillés pour les rampes aériennes sont :

- Bioroc : PVC bidimensionnel,

- Fonte (Moins cher que l’inox),

- Inox (sur le premier étage uniquement, pour des questions de coût).

Les  nouveaux produits PVC (Bioroc) semblent être une bonne alternative à l’inox ou au drain PVC classiques (à 3-4 ans de recul).

Il faut faire attention à ce que le système choisi soit démontable et facile à remonter.

Pour les plaques antiafouillement, le matériau le plus intéressant est l’inox (mais cher). Cependant, pour les FPR l’inox est luxueux (plutôt utilisé pour les FS), a priori du béton suffit.

Le SATESE 37 évoque que sur les projets, il demande que sur le deuxième étage le débit surfacique minimal ne soit pas de 0,5 m3/h/m2 (recommandation CEMAGREF) mais plutôt de 1 m3/h/m2.

## 5 - Les temps de séjour

Quels sont les possibilités de calcul sur le temps de séjour min/max/saison/charge/taille dans le massif filtrant pour bonnes conditions de traitement : abattements, nitrification, conditions aérobies, vie des roseaux ;

Les participants pensent qu’il serait intéressant de réaliser une étude inter-SATESE afin de déterminer les « bons » temps de passages, en fonction des d’exploitation : charge, climat, maturation des filtres… Pour cela, la méthode évoquée lors de la première réunion de Moulins : traçage au NaCl + mesure de la conductivité ;  serait une bonne approche.

Suite aux essais effectués par le Satese 43, il apparaît que les méthodes de traçage au sel ne sont pas assez fiables. Le problème du traçage au sel est qu’il se fait sur une très longue période (cela nécessite de très grandes quantités). Des essais de traçage avec un traceur fluorescent vont être prochainement menés.

Sur le même thème, les participants reconnaissent ne disposer que de très peu d’informations sur l’effet piston généré par le principe de bâchée : impacte sur la flore, remise en circulation des particules, mouvement de la phase gazeuse…

## 6 - La qualité des sables

  - Quels contrôles sur les sables ? (groupe transversal)

Constat :

Des tests de contrôle des matériaux ne sont pas systématiquement réalisés lors du chantier et/ou sont parfois réalisés sans surveillance ou contrôlé par des tests mal adaptés.

Recommandations :

Il est recommandé que la MOe effectue lors du chantier notamment sur les opérations de livraison les tests suivant :

- Tests de granulométrie,

- Evaluation du coefficient d’uniformité,

- Test de GRANT : perméabilité - répartition du sable

A noter que la granulométrie du 1er étage est très importante, il y a un risque fort de colmatage sur le deuxième étage si la granulométrie est trop grosse (abattement des MES insuffisante sur le premier étage).

Il faut insister sur la nécessaire présence d’un représentant du maître d’ouvrage, en cas d’absence du maître d’œuvre pour que les tests soient faits en présence de témoins. Au minimum certains SATESE conseillent de prendre des échantillons. Après discussion sur la validité en droit d’une telle pratique, les recommandations vont dans le sens d’une présence et d’une validation du test par un PV (normalement en charge du MOe).

Dans le département du Puy-de-Dôme, le Satese a refusé des sables car les constructeurs ne fournissaient pas les analyses granulométriques (Il est souligné qu’faut bien indiquer dans le cahier des charges que ces analyses sont obligatoires)

  - Mode de mise en œuvre du sable

Les SATESE signalent que la méthode de mise en œuvre du sable à un impact sur la répartition du sable sur le filtre. Il est donc recommandé des livraisons par godets ou pelles mécaniques …autres ? Plutôt qu’un déchargement direct de la benne sur le filtre induisant une classification non souhaitable du sable.

  - Nature des sables employés

L’idéal est d’utilisé des sables roulés (type sables de Loire). Néanmoins, la ressource est en voie d’épuisement.

Il est donc nécessaire de se tourner vers d’autres sources d’approvisionnement notamment des sables concassés. Peu de retour d’expérience sur les FPR et des problèmes plus importants ont été constatés sur les FS malgré l’utilisation de sables lavés dits spéciales filtres.

Une étude d’Alain Liénard sur la comparaison de l’efficacité des deux types de sables (roulés et concassés) a été menée en 2004 (parue dans la revue Techniques Sciences et Méthodes, TSM n°4, avril 2004).

Les Satese précisent que le sable concassé sur le 1er étage ne pose pas de problème (granulométrie plus grosse) à condition d’augmenter la hauteur des couches correspondantes. En revanche,  sur le 2ème  étage, il faut absolument du sable roulé car les granulométries sont plus petites.

Un retour négatif est signalé pour des sables un peu calcaires avec les problèmes suivant (sur FS):

- formation d’une croute en surface,

- formation d’amalgame de sable,

- risques de perte de matériaux.

Cependant, le calcaire est actuellement testé dans le département du 43 et il n’y a manifestement pas de problèmes liés à la dissolution. L’étude du calcaire est un champ de recherche intéressant (Contact Mangin SAUR).

Le Satese 43 précise que le basalte propre ne pose pas de problème.

La pouzzolane peut être utilisée (à la place du gravier), mais il faut être vigilant sur la qualité et ne pas prendre de pouzzolane friable. Un test visuel permet de vérifier la qualité de la pouzzolane (si il y a un fort rejet de poussière la pouzzolane n’est pas bonne car trop friable). Toutefois, il n’est pratiqué aucun test scientifiquement reconnu.

L’utilisation de la pouzzolane en remplacement du sable est fortement déconseillé, la granulométrie est souvent trop grosse et cela entraine le colmatage du 2ème étage par faute d’un abattement suffisant des MES au 1er étage. De plus, il n’y a pas actuellement de connaissance sur l’évolution du matériau dans le temps (avec le gel notamment).

## 7 - Végétaux

Plantation et Démarrage

Un point a été fait sur les différentes techniques de plantation et de mise en service à la suite des études de cas (cf cas 1 et 2) + éléments vu lors des CR régionales :

- fréquence d’alimentation des filtres (réduire le volume des bâchée pour augmenter la fréquence),

- fréquence de rotation : changer tous les 15j plutôt que tous les 7j afin de favoriser un léger colmatage,

- mode de replantage (autours des points d’alimentation),

- saison de mise en service (éviter l’hiver et les périodes de fortes chaleurs),

- mise en service partielle des filtres.

- Eviter faucardage les deux premières années (cela en fonction du développement des roseaux)

- Déconnecter les fosses septiques

La mise en charge partielle des filtres est déconseillée.

Une période de maturation de 6 mois à 2 ans des filtres est souvent observée.

Il ne semble pas y avoir de problèmes liés à l’altitude (fonctionnement correct des STEP implantées entre 900 et 1100 m). Cependant il faudrait une étude plus poussée (notamment sur les rendements obtenus). La poussée des roseaux à 1100 m s’effectue avec un retard d’environ 1 mois. La revanche doit être plus haute du fait des difficultés de curage et de la moins bonne efficacité de la minéralisation en altitude.

Entretien annuel

Les participants recommandent de faire un faucardage tous les ans. En revanche, la saison optimale n’a pas été tranchée : fin d’automne – début du printemps (fin d’automne pour le haut du bassin).

Afin de permettre une bonne reprise des roseaux et d’éviter les maladies, il est conseillé de tailler les roseaux à 20 30 cm du sol et de ne pas mettre en charge le filtre après la taille. Enfin certains constructeurs conseillent d’exporter les roseaux afin d’éviter la prolifération de champignons liés au pourrissement des tiges laissées sur le filtre et d’éviter les colmatages.

Néanmoins, il n’est pas noté de moins bons fonctionnements en cas de non faucardage –  non extraction des roseaux. Il faut cependant vérifier cela par des études complémentaires (ne pas en faire un argument commercial et présenter les FPR comme des systèmes avec très peu de contraintes d’exploitation)La pratique du faucardage est tout de même utile afin d’avoir une meilleure visibilité des flux sur les filtres.

Elimination/retraitement des roseaux (hors champ de l’étude)

- cas de plan d’épandage des roseaux à la demande de la DDASS 50,

- cas de réticences d’agriculteurs sur le risque de repousse des roseaux sur les parcelles épandues (cependant il n’y a pas de cas avérés dans le bassin)

- compostage avec déchets verts (cas des boues)

Cas des parasites et plantes invasives

De façons générales, il faut éviter la colonisation des filtres par d’autres espèces à la reprise du printemps: liserons, chardons, ortie et donc procéder à un arrachage manuel des végétaux tous les ans (problème du paillage).

Des tests de mise en charge des filtres pour éliminer les végétaux envahisseurs seront menés dans le 86 ce printemps. Cependant, cela est fortement déconseillé par le Satese 43 à cause de l’installation de conditions anoxiques dans le filtre (le filtre vertical se transforme alors en filtre horizontal).

Enfin, dans deux départements sont signalés des attaques de pucerons qui provoquent la mort des roseaux (perte de carré de 4 à 5 m² sur quelques mois)

Types de végétaux

L’utilisation de végétaux autres que les roseaux est fortement déconseillée. Ces végétaux (Iris, bambous …) peuvent être testés pour un 3ème étage mais pas pour un des 2 étages du FPR.

Il est noté que les Bambous en troisième étage peuvent être intéressants grâce à leur impact sur l’évapotranspiration pour des sites soumis au rejet 0 en période d’étiage.

## 8 - Les filtres plantés horizontaux

Les filtres horizontaux sont systématiquement utilisés en 2ème ou 3ème étage afin de dénitrifier. Les risques de colmatage sont plus importants avec les filtres Horizontaux.

Les expériences menées dans le département du 43 et du 63 ne sont pas concluantes :

- 2 ème étage : colmatage (cas ERE en contentieux)

- 3ème étage : pas de dénitrification (aucun apport significatif de cet étage).

Le Satese 43 précise qu’un filtre horizontal peut être utile si on cherche un traitement par évapotranspiration (surface plus importante mais couche plus fine).

Ne surtout pas utiliser le sol en place, les risques de colmatage sont beaucoup plus importants.

## 9 - Recommandations an cas de dysfonctionnements des FPR

1/ En cas de sous-charge hydraulique ou organique (cas du Crouais et de Drény par exemple), les solutions évoquées pour limiter les conséquences, mis en œuvre soit par certains constructeurs ou par les SATESE ou les exploitants eux-mêmes, sont :

-Une réduction des fréquences de rotation sur le deuxième étage le temps de la colonisation : 1 rotation/15j

-Mise en œuvre d’un système de bâchée en série (ou parallèle à vérifier), dont une seule cellule est mise en service le temps de la colonisation. Efficace mais problème de bouchage sur l’organe de liaison (canalisation). Les lames d’eau sont plus petites mais plus fréquentes. (ref : Marini Marmande 400EH)

-Multiplication du nombre de casier en tête avec une mise en service progressive. On divise par 2 le nb de casier en service le temps de la colonisation. (ref : St Pierre Jeards (36) 60EH).

De façon générale les phases de latence (ou de maturation) sont de l’avis général incontournables et durent 6-12 mois pour une situation normale avant atteinte d’une bonne colonisation et de bon rendement épuratoire. Certaines STEP mettent 2 ans, ce qui est jugé comme anormalement long. Les raisons de ces différences sont débattues :

-Le type même des eaux usées et le profil du réseau sont pour certains participants, source d’explication. Dans le cas ou les ERU sont plus chargées en MO sans pour autant présenter des charges hydrauliques importances, posent moins de problème de colmatage. L’accélération du développement bactérien par un substrat plus abondant conduirait à réduire la phase de maturation initiale du FPR. A ce sujet une remarque est faite en notant que les réseaux sont essentiellement séparatifs et parfois très court, ce qui conduit à réduire les infiltrations potentielles et aboutit à des teneurs en DCO, DBO, NH4 dans les eaux usées plus forte que sur les réseaux des communes de plus grandes tailles. Des DBO de 500 mg/l avec des teneurs de NH4 dépassant parfois les 100 mg/l sont évoqués.

-L’entrefer des dégrilleurs et la fréquence de retrait des déchets semblent également avoir une influence sur ces phases de démarrage. Des entrefers faibles et des déchets laissés longtemps sur les grilles conduisent à un effet de tamisage de l’effluent réduisant les matières potentiellement colmatantes, utiles pour le démarrage du FPR.

2/ Un effet légèrement colmatant au démarrage du système est jugé comme positif, car il permet plus rapidement une distribution meilleure de la lame d’eau au voisinage du point de déversement, mouillant une surface plus grande et permettant un développement plus rapide des roseaux. Les participants évoquent qu’une fois les roseaux bien développés, la croissance de surface associée à la présence de matière favorise la poursuite du développement des roseaux.

3/ Ne pas mettre de décanteur digesteur/FSTE en amont de FPR (vertical ou horizontal) car cela pose de gros problèmes d’anaérobiose (et de départ de boues). Avoir un effluent frais contribue largement à la qualité du traitement.

## 10 - Eléments de réflexions pour le groupe transversal

-Attention à la surveillance visuelle des installations, indispensable ! Sensibiliser / Former les exploitants

-Disposer à la réception (à exiger du constructeur) et par la suite d’un voir deux flexibles en stock car les délais de livraison sont assez longs et ils conduisent une fois l’identification du problème effectuée à une période assez longue de dysfonctionnement. Dans le cas du Plésidy, les problèmes ont été résolus après la réparation.

-Obtenir des listes de fournisseurs (non constructeur) pour avoir des pièces moins chères. La constitution d’une base de données sur les fournisseurs potentiels « référencés » par les SATESE permettrait de gagner du temps.

A ce sujet, Le SATESE 22 insiste sur les problèmes de domaine de garantie dès lors qu’au projet les valeurs de concentration sont théoriques, basées sur les retours des contextes de STEP à réseaux plus étendus, moins séparatif. Ces situations conduisent certains constructeurs à se réfugier derrière le non respect du domaine de garantie. Il faut donc qu’au projet les BE intègrent les valeurs correspondant réellement aux situations du très petit collectif. A ce titre, il semble indispensable de mettre au point un protocole de mesure : point de mesure, fréquence de mesure, asservissement au débit, instruments.

Faire attention à la conception des dégrilleurs pour faciliter l’exploitation (entre autre, bien prévoir le fait que le dégrilleur puisse être ratissé).

## 11 - Domaines où les SATESE manquent de recul

- Filtre horizontaux : réalité du bon fonctionnement ?

Peu de référence et très souvent des STEP sous-chargées. Quelle réalité de la dénitrification présentée par certains constructeurs lorsque ce filtre est mis en tertiaire ?

- Fonctionnement des systèmes recevant plus de 50% de charge nominale.

Manque de recul sur la poursuite des bonnes performances généralement observées pour les STEP chargée à + de 50%. Très peu de référence.

- Réaliser une check-list de bonne pratique en exploitation par étape de traitement

Mise à disposition sur la FAQ du site ARSATESE. Qui ? Quand ? Comment ?

- Efficacité des reconversions de filière

FS colmaté  FPR ;

Lagune  lagune plantée

Le SATESE 22 annonce la fin très prochaine (fin octobre-novembre) d’une étude fait sur 10 STEP du bassin (3 FS ; 4 FPR+FS ; 3 FPR 2 étages verticaux) financée par l’Agence de l’Eau LB avec comme objectifs :

-de mieux cerner les bons et mauvais fonctionnements et notamment les rendements réels par étage.

-De savoir si les tests ponctuels effectués par les agents d’exploitants sont suffisants et représentatifs

-De mieux connaître l’influence sur les rendements de la rotation des massifs (temps de latence après manœuvre des vannes de répartition)

-Variations de performances  hivernales-estivales

-Analyses bactério.

- Rejet d’effluent acide (pH de 3,5 en sortie)

Dans le haut du bassin, il est observé des pH très faible en sortie de FPR. La question est de savoir pour quelles raisons l’effluent devient si acide ? Quelles sont les conséquences d’un effluent de ce type sur le système ?

- Thèmes de réflexion

-destination des déchets

-destination de la boue après curage,

-l’influence sur les vitesses de maturation initiale en cas de STEP sous-chargée,

-les blocages des éléments de distribution (bâchées et/ou système de répartition).

# Annexe 1 : Etudes de cas

1/ Cas de la STEP Le Crouais (35)

STEP sous chargée (~30%), pendant 2 ans des résultats moyens avec une amélioration notée ces derniers temps. En attente d’un bilan 24 heures (fin octobre), pour voir si l’évolution du taux de charge a été favorable.

2/ Le Plessé – Dreny (44)

Construction difficile et démarrage également délicat sur 2 ans (cf premier bilan 24 heures). Résultat début 2006 en amélioration

 Sur ces deux cas, la sous-charge hydraulique mais aussi organique semble être la principale cause de ce démarrage particulièrement lent. Les problèmes évoqués sont :

-Développement limité des roseaux dû à une surface mouillée faible, la colonisation du milieu est lente même si le système est entièrement planté au démarrage.

-Des faibles apports induisant des fréquences de bâchées anormalement faible induisant un temps de ressuyage (« l’assec ») anormalement long (les fréquences citées oscillent entre 1 et 2/jour). Ces temps longs induisent des risques de décantation (et même de fermentation) pouvant fragiliser la fiabilité de la bâchées (cas de blocage cités sur le Plessé - Dreny).

3/ Le Plésidy (22):

Charge 50%. Problème de performance constaté après longue période de fonctionnement correcte. Après analyse du SATESE, fuites détectées sur les flexibles du système de bâchée entrainant des blocages non systématiques des basculements mais aussi des périodes où l’alimentation est continue et faible  répartition très mauvaise.

4/ Cas de La chapelle D’Aurec, Bourg (43).

Ecart de débit entre l’entrée et la sortie. La rétention capillaire joue beaucoup sur le débit en sortie (reste de l’alimentation précédente).

Remarque : DCO toujours moins bonne que DBO5. Surtout en hiver (valable pour toutes les stations)

5/ Arsac en Velay (43)

Problème de nivellement des rampes.

Roseau n’ont pas une croissance homogène à cause de dysfonction du siphon

Question sur fonctionnement sur plusieurs années ? pour l’instant marche bien (Bon rendement) malgré le petit dimensionnement SAUR.

Note : jaunissement des roseaux à cause d’une carence en eau lors des changements d’alimentation (tous les 7 jours).

6/ St Jeure (43)

Procédé ERE. Problème de répartition.

Horizontal colmaté : passage trop grand sur premier étage à cause d’une granulo trop grosse

Forte variation saisonnière -> charge jusqu'à 100%

Fonctionne mal : pas de bonne nitrification, anaérobie sur l’horizontal…

7/ la Ferté hauterive (03)

Filtre à tourbe en sortie (3ème étage)

Effluent en sortie acide avec une forte odeur d’ammoniac et coloré typique d’un filtre à tourbe

Tendance à s’améliorer.

8/ Orsonnette (63)

Manque chenal de mesure en sortie.

Dimensionnement en 0.4 m²/EH (faible charge organique mais 100% hydro)

Rizhopur : consommation électrique très importante

# Annexe 2 : Remarques sur la base de données

- Remarque sur la mauvaise retranscription des rendements 0.6 -> 60%

- Installation : Fournisseurs plutôt que constructeurs

- Pertinence des informations liées aux visites SATESE (il est demandé de retirer ces informations de la visualisation  et de ne pas s’en servir pour établir des éléments de synthèse)

- Mettre en avant dimensionnement et les commentaires (sur le dysfonctionnement notamment)

- Mettre les noms des constructeurs (sous quelles responsabilités).

- Ne pas mettre de conclusions sur les fiches sites.

Une question est ouverte, faut il laisser le nom des sites, des communes, le code SANDRE et le nom des constructeurs (le nom serait remplacé par un code spécifique à la base) ?

Ceci doit faire l’objet de discussion entre SATESE car les deux groupes (Angers - Clermont) ne sont pas d’accord sur ce point

NB : il est précisé que la base de données dans sa configuration actuelle est un outil de travail qui n’est pour l’instant pas accessible en ligne. La proposition discutée ici, est sur la mise à disposition sur le site de l’ARSATESE en accès uniquement réservé aux membres du forum ARSATESE.

Question :

- La base de données est un outil intéressant pour centraliser et formaliser les données recueillies par les SATESE sur les petits collectifs. Plusieurs participants voudraient que cet outil continu de fonctionner après la fin de l’étude mais cela suppose une interface de saisie, une maintenance, un administrateur et la participation de chacun pour enrichir la base. Mais comment faire pour que cela devienne une réalité ?

- Synthèse des deux réunions du groupe transversal (11 octobre 2007 / 16 octobre 2007)

DATE : 11 octobre 2007 / 16 octobre 2007

LIEU :	Angers / Clermont-Ferrand

DIFFUSION :

Forum ARSATESE Loire Bretagne

PARTICIPANTS : Angers

Gilles FERJOUX	SATESE 49

Jacques GAUDIN 	SATESE 49

Hubert CARPIER 	SATESE 22

Antony RODIER 	SATESE 37

Vincent HERAULT 	SATESE 86

Laurence COUSSOT 	SATESE 86

Nicolas JEANMAIRE	Office International de l’Eau

Nicolas DHUYGELAERE	Office International de l’Eau

PARTICIPANTS : Clermont

Guy FOURNERET	SATESE 63 / ANSATESE

David DEVEZEAUD	BDQE 03

Christophe TSCHERTER	SATESE 43

Thierry CARCHANO	SATESE 42

Maud PONCET	SATESE 42

Laure BONY	SATESE 15

Georges GOLLA	Office International de l’Eau

Nicolas DHUYGELAERE	Office International de l’Eau

REDACTEUR : Nicolas JEANMAIRE / Georges GOLLA / Nicolas DHUYGELAERE

Commentaires en noir : réunion d’Angers

Commentaires en bleu : réunion de Clermont

## 1 –Organisation de la réunion

La réunion a été découpée en 4 parties :

-Réception des installations : rôle possible des SATESE, moments et type d’action à conseiller pour améliorer la qualité de futures installations et des conditions d’exploitation.

-Eléments liés à la maintenance, l’hygiène et la sécurité du personnel exploitant.

-Recommandations sur la surveillance et l’auto-surveillance des installations

-Discussion autour des coûts d’exploitation des installations « petit collectif »

Un préambule de rappel sur les différentes phases d’un marché aboutissant à la réception des installations a été effectué par l’OIEau, afin que l’ensemble des participants puisse situer leur potentiel d’action sur ce sujet aux différentes étapes de conception, construction et réception des installations.

Sur l’ensemble de cette thématique transversale, le recensement des avis, retours d’expérience et des suggestions récoltés depuis l’AG de Moulin a été effectué et présenter aux participants de façon à :

-Discuter des points d’accord sur les bonnes pratiques et les apports utiles que peuvent fournir les SATESE pour aider les maîtres d’ouvrage dans le déroulement d’un projet jusqu’à sa réception.

-Compléter les retours déjà collectés par des retours d’expérience complémentaire.

-Débattre des limites de l’action des SATESE dans des domaines où ils interviennent en temps que conseil (« assistance à maîtrise d’ouvrage). Enfin aborder les éventuels leviers qui ont permis dans certains départements que les recommandations des SATESE soient suivies.

A noter que tous les participants ont déjà participés à une réunion antérieure, ce qui montre l’intérêt pour cette mutualisation des retours d’expérience.

## 2 –Réception

|  | Sur la base du schéma ci-contre résumant les grandes étapes d’un marché, les discussions ont été organisées en fonction de la chronologie des événements. L’idée est de faire ressortir à chaque étape : -Les constats -Les recommandations découlant de ces constats -Les pistes de réflexion non tranchées pour la suite ce cette étude. Chaque numéro correspond à un tableau présenté ci-dessous et en phase avec la chronologie d’un marché |
| --- | --- |

Les tableaux suivants résument les points abordés. En noir les éléments déjà collectés depuis l’AG de Moulin, en rouge les suggestions de l’OIEau en temps d’animateur des débats, en bleu les nouveaux apports suite à ces suggestions ou découlant tout simplement des retours d’expérience des SATESE participants.

Il est clairement rappeler à plusieurs reprises que l’objectif du SATESE n’est pas et ne doit  être d’empiéter sur le rôle clairement identifié du maître d’œuvre par le Code des Marchés Publics (CMP). Les SATESE interviennent clairement dans un rôle de conseil au maître d’ouvrage pour éclairer ses décisions en fonction des retours d’expérience du terrain.

1 – Phase du projet – études préalable

| Constat | -Les SATESE ne sont pas souvent associés dès le projet, ils le sont d’avantage sur les périodes de réception où les choix techniques ont déjà été ficelés. L’association du SATESE est donc souvent tardive. -Un manque de cohérence de la filière est parfois constaté après la construction par les SATESE -Les conseils avisés des SATESE ne peuvent pas toujours être pris en compte par le MO. Les raisons évoqués sont multiples (association tardive, manque de coordination avec le maître d’œuvre, volonté délibérée de certains maîtres d’ouvrage de ne pas voir l’ensemble du projet contrôler par les SATESE, manque de sensibilisation du MO à l’intérêt de ce type de conseil en amont du projet (action CG ?)…) Il est rappeler que si les SATESE sont de plus en plus sollicités sur les projets, c’est pour palier en partie à la réduction des moyens des DDE et DDAF et qui assuraient auparavant ce rôle auprès des communes rurales. Il est remarqué que ce point est variable en fonction des départements. Les participants évoquent des situations très différentes liés aux interactions entre les services financier et technique des conseils généraux. Dès lors qu’il existe une conditionnalité des subventions aux avis techniques émis par les SATESE, les recommandations des SATESE sont mieux prises en compte. Les SATESE sont dans ce cas intégrés en amont des projets. Ce qui est jugé très positif par les participants. Il est parfois regretté une perte d’information entre l’avis du SATESE émis à l’origine et la réalisation ultérieure. Les participants souhaitent quand c’est possible que les avis sont plus systématiquement intégrés par la maîtrise d’œuvre et ce dans l’intérêt du projet. Pour le cas des FPR, des problèmes sont évoqués pour faire correspondre la fin des travaux avec période végétative des roseaux. Dans le haut du bassin, les Satese font de plus en plus de consultations à la MO (AM Ouvrage). Les conseils fournis ne sont pas rétribués, de ce fait il ne s’agit pas d’une AM Ouvrage. |
| --- | --- |
| Recommandation | -Sensibiliser le MO à l’intérêt de la collectivité de se faire aider techniquement par des spécialistes indépendant. Ce point est acté en réunion comme étant un élément indispensable pour que l’habitude soit prise tout au long du projet d’informer les SATESE des dates de réunions de chantier par exemple, mais aussi des éventuelles évolution du projet en cours de route. -Faire « pression » par le CG à travers le mécanisme des subventions à la construction -Associer les SATESE dès le début du projet. Certains SATESE expliquent que ce type de décision est actuellement en débat dans leur service. -Rappeler au MO l’importance du bon phasage des travaux réseau et STEP pour s’assurer qu’il y ait de l’eau et de l’énergie au moment de la réception. Le phasage des opérations de construction et de raccordement du réseau d’assainissement à celles concernant les stations doit intégrer la condition de bonne réception de la STEP. De nombreux témoignages évoquent que trop de STEP se retrouve très en dessous des charges nominale de la STEP au moment de la réception. Une sensibilisation doit être faite pour qu’au projet soit porté des valeurs sur les concentrations en DCO, DBO et NK réalistes par rapport au contexte « petites STEP » disposant de réseaux séparatif et court, conduisant à des concentrations sensiblement plus fortes que ce qu’on retrouve sur les projets des STEP de plus grandes capacités où les réseaux sont plus longs et moins séparatifs. Les participants évoquent le recourt fréquent de certains constructeurs à rejeter leur responsabilité sur la performance en se réfugiant derrière des domaines de garantie non respecté à la réception. L’OIEau rappelle qu’il existe un cadre CCTP pour les FPR depuis avril 2007 qui permet d’aider les MO à la bonne rédaction des domaines de garantie. -« Faire de l’assistance à la maitrise d’œuvre » sur demande du MO. L’OIEau rappelle que la mission de maîtrise d’œuvre est bien définie au CMP et que la notion d’assistance est valable uniquement pour la maîtrise d’ouvrage. Par définition la mission de maîtrise d’œuvre est confiée « au sachant ». Les participants s’accordent à dire que cette aide peut se faire sous forme de conseils oraux ne laissant pas de place à une mission clairement identifiée « d’assistance à maitrise d’œuvre ». Faire levier via l’agence plus que par les SATESE. Cette Sensibilisation envers les MO doit se faire via le volet financier (agences mais également CG). L’application de retenue de garantie, via le financement de l’agence, doit être envisagée. Il serait bien de faire un courrier pour prévenir les élus de cette possibilité (retenue de garantie). |
| Pistes d’enrichissement des retours d’expérience | -Vérifier qu’une assistance à maitrise d’œuvre soit possible dans le cadre d’un marché découlant du Code des Marchés Publiques (Formalisé par un contrat) -> pb existe pas dans code des marchés public Réponse : La loi MOP du 12 juillet 1985 modifiée est le seul texte auquel il est possible de se référer. 1) - Conformément à l'article 6 de cette loi, le maître de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. La conduite d'opération qui peut être exercée par une personne publique ou une personne privée nécessite de posséder une compétence technique particulière au regard de l'ouvrage à réaliser mais aussi de maîtriser les procédures et règles administratives et les aspects juridiques qui s'y attachent. La mission de conduite d'opération est exclusive de toute mission de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique portant sur le même ouvrage. Cette mission fait l'objet d'un contrat écrit conclu selon les dispositions du Code des marchés publics, la prestation de service relevant de l’article 29. 2) - L'assistance à maitrise d'ouvrage souvent appelée AMO n'a aucune existence légale et consiste a priori en une assistance ponctuelle et non pas en une assistance générale comme évoqué en 1). 3) - Une assistance à maître d'oeuvre n'a pas de sens puisque le maitre d'oeuvre est choisi en raison de sa compétence déjà établie; en aucun cas, le maitre de l'ouvrage ne devrait accepter officiellement un tel montage. A titre d’exemple, le SATESE 37 explique qu’il travaille sous contrat d’assistance maitrise d’ouvrage, ce qui leur permet d’être en effet mieux intégrer en amont des projets. Il est également proposer de faire une compilation des mesures réseaux sur les petites installations (par exemple <300 EH), et de les mettre à disposition (par exemple sur le site de l’ARSATESE pour que ceux qui le souhaite puisse expliquer aux maîtres d’œuvre l’intérêt d’intégrer des chiffres réalistes dans le CCTP, les résultats standards de la littérature sur l’épuration –plutôt axée sur les boues activées- ne sont pas adaptés pour cette taille de station. (Il faut toutefois définir un protocole de mesure : cf groupe FPR) Guide méthodologique commun qui permette de recommander les solutions techniques. |

2 – Sélection du titulaire du marché

| Constat | -Les SATESE ne se retrouvent pas systématiquement dans les commissions d’appel d’offre en temps dans le collège des techniciens ou des « personnalités » Quelque SATESE explique qu’ils sont parfois conviés à participer aux commissions d’appel d’offre sans que ce soit systématique pour autant. -Certaines questions clés ne sont pas évoquées à l’audition des candidats Le SATESE49 explique que leur participation est fréquente à l’audition des candidats. L’audition des candidats n’existe plus dans les SATESE 43 et 63. C’est le Maître d’œuvre qui analyse les offres puis les présentes au MO (Présentation des résultats au cours de la commission). Le SATESE 43 est systématiquement associé au choix des prestataires. |
| --- | --- |
| Recommandation | -Les SATESE doivent être associés à cette étape pour éclairer les choix des MO Suite aux débats sur ce sujet, les participants s’accordent à dire :  Que le choix du titulaire reste la prérogative du président de la commission, le SATESE doit se cantonner dans un rôle de conseil.  Que les conseils doivent avant tout se concentrer sur les aspects techniques  Certains SATESE ayant de l’expérience à ce sujet explique tout l’intérêt à participer aux commissions pour aider à sélectionner très tôt les meilleurs projets et éviter de fait les projets incohérents ou en décalage avec les retours d’expérience terrain. |
| Pistes d’enrichissement des retours d’expérience |  |

## 3 – Mise au point du marché

| Constat | -Les SATESE ne se retrouvent pas systématiquement dans les commissions d’appel d’offre en temps dans le collège des techniciens ou des « personnalités » -Certaines questions clés ne sont pas évoquées à l’audition des candidats |
| --- | --- |
| Recommandation | -Les SATESE doivent être associés à cette étape pour éclairer les choix des MO -Insister sur l’importance auprès du MO que les conseils des SATESE soient intégrés à cette étape. -Les questions liées à la facilité d’exploitation ultérieure (ergonomie du site, respect des règles de sécurité, choix d’équipement ou de solutions ayant des influences directes sur la maintenance des installations, montage et démontage des canalisation facilité par la présence de brides sur les points stratégiques, recommandations pour la mise en place de l’autosurveillance) -Valider et préciser que la série des tests opérés en phase de chantier et à la réception se retrouve bien inscrite au marché (tests opposables) -Demander à recevoir lorsque le marché à été modifié le nouveau marché (plans modifiés notamment) -S’assurer que les documents liés à l’exploitation du site soient clairement demandés au marché (plans mis à jour et non de projet, manuel d’exploitation, documents relatif à la maintenance, …). A ce sujet il est rappelé qu’une liste complète est proposée dans le cadre CCTP doc CEMAGREF – ministère de l’agriculture avril 2007. - Bien vérifier que les recommandations SATESE exprimé au projet ont été prises en compte lors de la mise au point du marché Il est possible de demander des coûts d’exploitation, il faut que ce soit précisé à cette étape. Dans le cas de la mise en place d’un nouveau procédé, demander une période de garantie spécifique (plus longue : 3 ans semble une bonne période). En règle générale, il faut négocier les garanties pour les systèmes d’alimentation et les compteurs de bâchées. |
| Pistes d’enrichissement des retours d’expérience | -Intégrer dans les choix et la mise au point du marché, la liste (à créer) des fournisseurs de matériaux « homologués » par les SATESE pour la qualité de leur produit (sables, canalisations, ...à l’image de ce qui se fait pour les services d’ANC actuellement) |

## 4 – Chantier, déroulement et suivi

| Constat | -Les agendas des SATESE ne sont pas toujours intégrés dans la programmation des réunions de chantier. Difficultés à se libérer lors des réunions de chantier. -Les SATESE ne sont pas toujours conviés lors des étapes stratégiques du chantier -Des tests pour le contrôle des matériaux ne sont pas systématiquement réalisés lors du chantier, parfois réalisés sans surveillance ou contrôlé par des tests mal adaptés). |
| --- | --- |
| Recommandation | -Sensibiliser le maitre d’ouvrage à ce que les SATESE soient informés au plus tôt par le MOe des calendriers de réunion de chantier -Prévoir une batterie de test à réaliser : *A inscrire au marché *A effectuer lors du chantier (opérations de livraison) sur les matériaux et leur mise en œuvre : test sur les sables (test granulo, CU, test de GRANT -perméabilité-, répartition du sable, géomembrane, géotextile, canalisation, imperméabilisation de fond, … mode de distribution du sable sur le filtre induisant une classification non souhaitable lors d’une mise en œuvre par camion benne. Recommander des livraisons par godets ou pelles mécaniques …autres ? -Insister sur la nécessaire présence d’un représentant du maître d’ouvrage, en cas d’absence du maître d’œuvre pour que les tests soient faits en présence de témoins. Au minimum certains SATESE conseillent de prendre des échantillons. Après discussion sur la validité en droit d’une telle pratique, les recommandations vont dans le sens d’une présence et d’une validation du test par un PV (normalement en charge du MOe). -Certains SATESE ajoutent que leur mission n’intègrent pas ce type de tâche, ce qui ne leur donne pas les moyens d’intervenir sur cette étape. Le rôle du SATESE peut être dans ce cas de s’assurer que les tests ait été faits. -Certains SATESE évoquent aussi l’intérêt de recueillir les avis du fermier s’il existe ou de l’employer communal, conseils parfois précieux pour penser aux contraintes d’exploitation ultérieures. En cas d’utilisation de poste de relevage, il faut bien vérifier la présence d’une deuxième pompe de secours installée dans le poste fonctionnant en parallèle (ne pas accepter s’il n’y a pas une deuxième pompe, ceci pour assurer le bon fonctionnement du système en cas de panne). De manière générale, faire particulièrement attention à la qualité des terrassements et à la finition de la STEP (voirie, chemins d’accès). |
| Pistes d’enrichissement des retours d’expérience | -Faire une liste de tests et des points à vérifier par procédé qui conduiraient à enrichir la check-list des opérations à mener en réception (cf CCTP du MEDD-CEMAGREF2007 pour FPR). -> proposition faite et à débattre de mettre sur une FAQ, une check-list de test à faire ? -Faire correspondre chaque test à une période propice de réalisation |

## 5 – Constat d’achèvement des travaux (de construction)

| Constat | -SATESE pas toujours conviés lors de cette étape |
| --- | --- |
| Recommandation | -Faire avec le MOe et/ou MO une pré-réception « officieuse » pour préparer les réserves éventuelles lors de la visite contradictoire du MO (par ex : lors de la dernière réunion de chantier). -Il est rappelé que ce constat est le rôle du MOe. -Les SATESE impliqués doivent être au courant de la date pour pouvoir éventuellement se libérer pour assister à cette visite contradictoire permettant de noter les éventuelles réserves. Les commentaires du SATESE peuvent être rappelés à cette occasion. |
| Pistes d’enrichissement des retours d’expérience |  |

## 6 – Période de mise au point, régime et observation

| Constat | -SATESE pas toujours conviés lors de cette étape -Certains SATESE témoignent que ces phases sont souvent extrêmement raccourcies, ce qui ne laisse pas le temps d’effectuer les tests pour valider la bonne construction. En pratique, l’étape de mise en régime n’est pas adaptée aux petits collectifs. Dans le haut du bassin celle-ci n’est pas effectuée. |
| --- | --- |
| Recommandation | -Aider le MO à vérifier l’atteinte du domaine de garantie pour que la période de garantie puisse être contractuellement déclenchée. -Sensibiliser le maître d’ouvrage à l’importance de cette période pour valider le bon fonctionnement, hydraulique, électrique et mécanique de l’installation. -Des vérifications de bâchées, d’égalités de niveau sur les systèmes de diffusion, de bonne répartition hydraulique -Certains conseils pendant cette période de proposer à la CRAM de faire une visite des lieux pour étudier les conditions de sécurité. -Insister sur la nécessité de former le personnel exploitant et d’exiger du constructeur que cette formation ne se résume pas à une visite de site. Fin de la période d’observation : Dernier moment pour exiger - qu’un manuel d’exploitation soit bien remis - Que les plans à jour soient remis - Que l’instruction du personnel à été faite - Que les conditions relatives à la sécurité du personnel aient été établies |
| Pistes d’enrichissement des retours d’expérience |  |

## 7 – Constat d’achèvement de construction

| Constat | -SATESE pas toujours conviés lors de cette étape |
| --- | --- |
| Recommandation | -Faire avec le MOe et/ou MO une pré-réception « officieuse » pour préparer les réserves éventuelles lors de la visite contradictoire du MO. -Même remarque générale que chapitre précédant. |
| Pistes d’enrichissement des retours d’expérience |  |

## 8 – Période de garantie

| Constat | Sur ce chapitre du temps a été consacré à répondre à plusieurs questions d’ordre pratique : comment réaliser les essais, qui les payent, si désaccord entre constructeur et MOe, … L’OIEau a apporté des éléments de réponse en invitant les participants à relire le CCTG fascicule 81 titre 2 et le CCTP FPR d’avril 2007, qui donnent la bonne marche à suivre. Il est notamment rappelé que tous les tests doivent faire l’objet d’un PV quelques soit le résultat. Un test sans PV équivaut à une réception tacite. -Beaucoup de petits chantiers sans réceptionnés sans vérification des performances. Cette période est souvent raccourcie à 4-5 semaines, ce qui est trop court. D’autres commentaires évoquent le fait que les suivis de chantier sur les STEP de petit collectif sont faits avec une rigueur nettement moins forte que sur les grosses STEP. Les situations de ce type tendent apparemment à se réduire dans certains départements. Un problème est évoqué sur les périodes de garantie : la connexion d’une habitation avec un réseau neuf doit être faite au plus tard au bout de 2 ans. Hélas les périodes de garantie sur d’un an, ce qui rend difficile l’atteinte des domaines de garantie, souvent d’1 an. -Insister auprès du MO et/ou MOe pour que les durées de garantie inscrites au marché soient respectées. Certains SATESE évoquent le fait qu’ils se retrouvent souvent seuls sur la station, avec un préposé mal formé et une entreprise très souvent absente. - Mette dans CCTP l’aspect formation et non pas instruction |
| --- | --- |
| Recommandation | -Faire remonter les réserves au MO sur les conditions de fonctionnement de la STEP et les difficultés d’atteinte des performances (test de garantie sur la qualité du traitement) avec copie au maire. |
| Pistes d’enrichissement des retours d’expérience | Réflexion de SATESE sur la remise du solde des subventions du CG / Agence qui serait conditionné aux vues des rapports de fonctionnement : idée séduisante mais lourd à monter et potentiellement conflictuel |

## 9 – Réception définitive

| Constat | Seule contestation possible : garantie décennale et vice cachés. |
| --- | --- |
| Recommandation | -Aider éventuellement le MO pour valider la réception définitive de la STEP |
| Pistes d’enrichissement des retours d’expérience |  |

RECOMMANDATIONS GENERALES :

-Ne pas empiéter sur les prérogatives du MO.

-Les remarques des SATESE doivent être « actées » par le MO et/ou le MOe

## 10 –Aspects maintenance et sécurité du personnel

Il est proposé d’analyser au fil de l’eau et par ouvrage les retours d’expérience pour des conseils judicieux sur ces deux sujets.

Quelques remarques générales sont effectuées :

- Manque de moyen en général sur petites collectivités conduisant à des conditions d’hygiène – sécurité parfois contestables.

- Pas de maintenance préventive effectuée sur les installations même sur les pièces fragiles.

- Il faut disposer d’un point d’eau sur ces STEP de façon à pouvoir effectuer les opérations de nettoyage (agent d’exploitation mais aussi personnel SATESE lors des bilans)

- Le site doit être clôturés et cadenassé. Le site clôturé et cadenassé n’est pas une obligation, (à noter que le Maître d’Ouvrage est en tout les cas responsable de la sécurité sur le site, de façon aggravée s’il n’y a pas de clôture).

- Si la collectivité opte pour des contrats de maintenance, il faut impérativement :

  - un contrat de maintenance clair, lisible où les tâches sont clairement identifiées.

  - S’assurer que le contrat soit correctement effectué (de nombreux témoignages évoquent des prestataires peu scrupuleux).

  - Imposer au prestataire de prévenir la commune lors des passages (pour venir contrôler si besoin la réalité de l’opération) et d’avoir à remettre un CR.

- Dégrilleur (cf gFPR)

Sur certains projets, il manque des dégrilleur, ce qui posent des problèmes sur les systèmes de bâchées, de répartition hydraulique, … cela renvoie à la qualité de la conception.

Les râteaux ne sont parfois pas adaptés à l’entrefer. A vérifier au moment de la réception.

Déconseiller vivement l’acier galvanisé et préférer l’inox.

Il faut la présence de barres de guidage pour remonter le dégrilleur. Le constructeur doit fournir un râteau adapté au dégrilleur.

- Postes de relevage

  - Général

- Système de levage adapté à valider (projet - réception) : lors de la réception, le constructeur doit montrer comment sortir la pompe, ce qui permet de vérifier que l’ensemble du système de levage est cohérant (potence trop courte, palan non livré, barrière de sécurité pas intégrées sur les hauteurs de rambarde, crochets et chaînes mal adaptés …)

- Attention au choix des métaux et aux risques de piles de corrosion.

- Valider que l’accès aux chaines des poires de niveau soit bien pensé et ne conduise pas à des manœuvres à risque pour l’exploitant pour les opérations de nettoyage.

- Présence d’un point d’eau

- Ventilation du poste obligatoire pour les SATESE

- Présence d’un système antichute articulé (mis sur nouveau projet)

- Pas d’échelle fixe qui incite à la descente (recommandation CRAM ou INRS) : gens pas formé, non conscient des risques, détecteur, nombre de personne.

- Poids des trappes : en fonte de 25-30 Kg : très difficile à lever : préférer des matériaux légers

- Cadenassage obligatoire du poste

- Panier de dégrillage sur le poste 4-5 cm entrefer pas de panier plus fin

- Retour d’expérience sur des postes dont les hauteurs de marnage sont variables afin de limiter les dépôts de graisse classiques sur le niveau haut du poste.  Insister pour que les postes soient conçus avec un système d’auto-nettoyage.

- Pas de zone morte au fond du poste : demander une reprise de béton (gousset de pied) sur les zones mortes.

- Présence de barres de guidage pour remonter les pompes

  - Maintenance lourde

- Il faut penser l’opération de levage et de transport d’une pompe jusqu’à un camion : vérifier que chaque étape de reprise soit possible. (Aménagements autour du poste pour poser la pompe ou la reprendre avec engin de portage, voirie : en fonction de la catégorie de la pompe (en moyenne : pompe de 30 m3/h))

- connexion électrique à l’extérieur du poste et accessible (prise sans domino) (cas de poste de dérivation rempli de paraffine)

- habilitation électrique obligatoire pour les exploitants (-> formation)

- hydraulique – maintenance mécanique

- aménagement d’une chambre à vanne (clapet, vanne d’isolement) séparé du poste.

- Les exploitants doivent savoir diagnostiquer les pannes -> formation

- Bâchées

De façon générale, exiger du constructeur le détail sur les pièces d’usure et leur possibilité de réapprovisionnement.

Avoir une logique de maintenance cohérente en fonction des risques en cas de panne et des délais d’approvisionnement.

- Chasse à clapet

- parfois dure pour trouver les pièces de rechange pour les systèmes spécifiques (voir au niveau de l’audition des candidats) et parfois difficile à réparer.

- Système de comptage de bâchée

- pas fiable mais utile, surtout dans le cas d’absence de mesure de débit sur les petites STEP. Il reste à trouver des systèmes avec une plus grande fiabilité.

- Flexible

- avoir pièce de rechange

- référence de la pièce

- Problèmes liés au temps de livraison : 2 mois

- nouveau système en matière plus résistante durée de vie plus longue (caoutchouc)

- problème du stockage (séchage des garnitures, dégradation).

- Fosses décanteur

Parfois 4m de fond

Parfois impossible de savoir ce qui a été pompé (maintenance - conception), ce qui pose un problème pour la gestion des stocks de boue dans ces ouvrages.

- Décolloïdeur sur FS

Système jugé inefficace et fortement contraignant. Avec le recul, les participants conseillent de s’en passer.

## 11 –Autosurveillance

Les participants évoquent leurs craintes quant à l’application du décret de Juin 2007, quant à la possibilité d’installer des systèmes de mesurage de débit sur des toutes petites STEP.

Certains évoquent qu’il est souvent difficile de connaître les conditions d’installation des appareils de mesure à l’origine. Souvent l’information est tardive et n’apparait que lors de la première réunion de chantier. En cas de modification nécessaire, l’entreprise demande souvent un avenant.

- Il faut valider ces conditions au moment du projet. Hélas les participants constatent que trop souvent on les sollicite trop tard.

Il existe également des stations vendues avec un suivi intégré -> dans ce cas, le SATESE n’est pas au courant du fonctionnement, il n’y a pas de validation d’auto-surveillance.

Le problème suivant est évoqué : s’il n’y a pas de levier financier, il devient très difficile d’assurer que recommandations d’auto-surveillance soient intégrées.

Les SATESE demandent aussi que l’Agence demande systématiquement des retours d’info lors de la mise en place de l’auto-surveillance, afin d’assurer que les conditions d’installation soient valider avant de clore le dossier.

D’autres SATESE évoquent que dans leur département, le représentant local de l’agence appelle systématiquement le SATESE avant de donner dernier reliquat des crédits.

Il faut être le plus fin possible dans les consignes d’asservissement (connaître le débit de pointe). Pour les mesures en sortie de STEP, il est conseillé d’utiliser un préleveur asservi au débit et un simple turbidimètre

Les compteurs de bâchées peuvent être utilisé pour les plus petites STEP (< 200 EH) parce qu’il n’y a pas d’autres solutions viables. Cependant, les estimations données par ces compteurs ne sont pas bonnes (notamment parce que la hauteur de déclenchement varie selon les bâchées). Il n’est pas conseillé d’utiliser ces systèmes pour les STEP > 200 EH.

A noter que les tests ponctuels ne sont pas intéressants (trop aléatoires).

Il est important de définir un protocole de mesure commun.

## 12 –Coûts

Une présentation rapide des éléments de coûts du cahier FNDAE n22 est faite comme base de discussion. Il est demandé à ce qu’on définisse clairement ce qu’on souhaite faire avec ce sujet très vaste.

Le point le plus important pour les SATESE est de disposer d’informations générales sur les contraintes financières liées à l’exploitation d’un système pour que ces feed-back puissent également être présentés aux MO pour guider les choix en toute connaissance de cause.

Pour les participants c’est donc plus les coûts d’exploitation qu’il faut creuser.

Plutôt que travailler avec des valeurs moyennes, disposer de fourchette de coûts donnerait une idée plus claire, même si ces fourchettes sont parfois un peu larges.

Les fourchettes de prix varient en fonction des sites/contexte local/ conception/mode d’exploitation régie, fermier... Il serait de ce fait intéressant de faire une enquête auprès des communes (la question est de savoir si cette enquête doit être menée par l’agence ou les Satese ?).

Les chiffres de la FNDAE sont faussés par l’évolution des pratiques (ex : vidange des digesteurs) et le nombre plus important de procédé. Il serait intéressant de reprendre ces chiffres et les actualiser.

Couts :

- Temps quotidien,

- Espace vert,

- Élimination des boues,

- Maintenance électro mécanique / renouvellement,

- Consommables,

- Autosurveillance.

- Compte rendu de la réunion du 11 décembre 2008 à Orléans (locaux de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne)

- Personnes présentes

BARBIER Christian		SATEA 29

BERLAND Jean-Marc	OIEau

BILORE Hélène		SATESE 61

BLU Vincent			SATESE 86

BRACONNIER Jacques	SATESE 41

CARPIER Hubert		SATESE 22

GOLLA Georges		OIEau

HENNEBEL Franck		SATESE 37

JAUBERT Michèle		AELB

LEBORGNE Eric		SATESE 61

MURGUET Karine		AELB

PAROTIN Sandrine		OIEau

PHILIPPE Ronan		MAGE 42

TSCKERTER Christophe	SATESE 43

VACHON Alain		AELB

## 1 - Bilan des réunions inter-SATESE et du travail effectué par l’OIEAU lors de la première année de l’étude

Les réunions inter-SATESE ont été enrichissantes et ont permis :

- de dresser un bilan des pratiques auxquelles les différents acteurs de l’étude adhèrent ;

- de voir des expériences dans différentes conditions climatiques ce qui a pu amener parfois à des conclusions différentes selon les SATESE ;

- de poser les vraies questions techniques où ils n’y a pas accord entre SATESE ou encore des questions pour lesquelles il y a absence de réponse ;

L’étude bibliographique est de bonne qualité mais il reste des choses à peaufiner.

Il convient maintenant de creuser là où il n’à pas accord entre les acteurs de l’étude.

Il paraît évident que cette étude n’aboutira pas à des résultats « révolutionnaires » mais l’étude doit permettre de donner un signal fort aux constructeurs sur les pratiques acceptées par les professionnels et celles proscrites.

Les questions soulevées sont présentes en chapitre 3 et ont fait l’objet d’un premier échange avec le CEMAGREF le 20/12/2007

L’une des grandes interrogations reste le message qui convient de faire passer concernant les filtres à sable. Certains sont partisans d’une condamnation de ce système qui, selon eux, a montré ces limites :

- colmatage rapide dont les raisons restent mal connues à ce jour ;

- performances épuratoires chutant rapidement ;

- essai de réhabilitation (extraction de couches, lavage des sables, ajout de végétaux…) inefficaces…

Pour d’autres, ce procédé à été victime d’erreurs lors de sa mise en place. Erreurs qu’il convient de corriger (matériaux à utiliser, règles de dimensionnement, lames d’eau non-conformes…). Pour ces acteurs, ces erreurs peuvent et doivent être corrigées et la filière réhabilitée aux yeux des techniciens de l’assainissement et élus des petites collectivités locales.

Si l’on ne fait pas cet exercice, alors d’autres procédés suivront la même voie que les filtres à sable.

Enfin, Il convient de noter qu’il y a très peu de retours d’expériences en ce qui concerne les techniques suivantes :

- Taillis à Très Courte Rotation ;

- Procédés mixtes.

## 2 - Les principaux points d’accord

Les principaux points actés sont les suivants :

- les filtres compacts n’atteignent pas les performances nécessaires ;

- Il serait nécessaire de réaliser des essais à pleine charge. Actuellement les cas étudiés ne sont que des cas qui sont au maximum à 50% de leur charge nominale ;

- Il est nécessaire, suite à cette étude, de rencontrer les constructeurs pour communiquer avec eux ;

- Il faut associer les MISE à la réflexion ;

- Les eaux claires sont interdites pour les filtres à sable et possibles sur les filtres plantés de roseaux ;

- Il est nécessaire de communiquer auprès des petites collectivités afin que celles-ci améliorent les pratiques en matière d’exploitation ;

- Pour l’alimentation de tous les filtres il y a nécessité d’un système de bâchées ;

- Les règles de dimensionnement des fosses toutes eaux et des décanteurs digesteurs sont connues.

- Concernant la granulométrie du sable des filtres à sable et des filtres plantés de roseau, il est nécessaire de se reporter aux prescriptions données par le CEMAGREF

- Réception des matériaux : il existe des courbes granulométriques à utiliser systématiquement ; un test de Grant est à faire pour chaque camion livrant du sable ;

- Pour le dimensionnement des filtres (FS et FPR) il est nécessaire d’utiliser les ratios du CEMAGREF ;

- Les végétaux à utiliser pour les FPR sont le phragmite australis / communis

## 3 - Les questions restant en suspens en ce qui concerne les procédés étudiés (questionnaire réalisé par l’OIEau le 12 Décembre 2007 en préparation de la réunion SATESE / AELB / OIEau / CEMAGREF du 20/12/2008)

3.1 - Performances épuratoires

Azote, phosphore, bactériologie, zéro rejet

Les petites collectivités sont aujourd’hui face à des contraintes réglementaires locales, imposées par les MISE, très sévères. Face à des rejets intervenant dans des cours d’eau de qualité sensible, les performances exigées des steps sur les paramètres NK, NGL et Pt sont très fortes. A l’heure actuelle, les techniques de filtration, type filtres à sable et filtres plantés de roseaux verticaux, ne permettent pas de respecter ces exigences pour les paramètres NGL et Pt.

Les usages de l’eau tels que la conchyliculture, la baignade, la ressource en eau potable font que les services de la police de l’eau imposent des exigences épuratoires sur des critères microbiologiques. Le contexte « petites collectivités » fait que les techniques, pour faire face à cette exigence, sont rares.

La conséquence du manque de technique pour éliminer l’azote, le phosphore et la bactériologie aboutit à des exigences dites zéro rejet.

Pour les petites stations, quelles solutions techniques sont envisageables pour traiter l’azote, le phosphore, la bactériologie ?

Quels sont leurs avantages et inconvénients ? Quels sont les coûts d’investissement, d’exploitation de ces techniques ?

Sur le terrain, des systèmes épuratoires combinés apparaissent. Couplage de techniques : lagunage, filtres à sable, filtres plantés de roseaux verticaux, horizontaux, taillis à très courte rotation, procédés drainants.

Y a-t-il une file de traitement déjà identifiée (succession d’étapes de traitement) ?

Quels sont les rôles et performances de chaque étage ?

Quels sont les ratios de dimensionnement à mettre en œuvre ?

Quelles sont les opérations d’exploitation ?

Pour quels coûts d’investissement et d’exploitation ?

Autosurveillance :

Face aux procédés épuratoires qui permettent l’infiltration de l’eau dans le sol ou son évaporation, l’autosurveillance de ces steps est impossible.

Comment mettre en œuvre une autosurveillance fiable ?

Les procédés drainés (filtres à sable ou filtres plantés) sont aussi source de questionnements vis-à-vis de l’autosurveillance. Les débits transitant dans ces petites steps sont faibles.

Comment mesurer avec fiabilité ces débits ? Il existe des compteurs de bâchées mais ils se révèlent sur le terrain très peu fiables ?

Quels outils utiliser ?

Réflexion générale :

Les MISE imposent des niveaux de rejet très sévères parfois. Des techniques mixtes sont mises en œuvre avec des incertitudes sur leurs rôles, performances, mais avec des coûts d’investissement et d’exploitation à considérer.

Face à ces considérations, quel serait l’impact réel du rejet si des niveaux de rejet moins sévères étaient imposés ?

3.2 - Alimentation

Charges d’alimentation préconisées :

Données de base

L’un des points majeurs dans l’alimentation des massifs filtrants est l’apport par bâchées. Ces volumes d’eau doivent se répartir sur toute la surface filtrante, de manière homogène si possible.

Cela renvoie sur un certain nombre de critères importants : la hauteur de la lame d’eau et sa fréquence, le débit minimal nécessaire pour la bonne alimentation des lits, la bonne conception du système de distribution, la fiabilité du matériel ...

- Filtres plantés de roseaux verticaux :

  - Les bâchées doivent générer une lame d’eau de 2 à 5 cm sur toute la surface du filtre

  - Le débit minimum au point d’alimentation doit être de 0,5 m3/m2/h

- Filtres à sable :

  - Le débit d’alimentation doit être compris entre 0,6 et 1,4 m3/m2/h

Comment justifier cette valeur de 1,4 m3/m2/h par rapport aux 0,5 retenus pour les filtres plantés de roseaux ? … ou inversement ?

Constats et interrogations

Dans la pratique, on observe que les véritables lames d’eau n’existent pas souvent.

La répartition se fait autour des points d’alimentation sans recouvrir la totalité de la surface du massif.

L'alimentation se fait par flaques ce qui réduit fortement la surface active du massif.  A partir de cette constatation des questions importantes se posent :

Les rendements épuratoires sur la DBO5 et la nitrification sont-ils ceux attendus comparés à la théorie sachant que :

- le temps de contact entre la pollution et le massif filtrant est plus faible

- la charge de pollution appliquée au m2 est plus forte ?

Dans ces conditions d’alimentation, n’existe-t-il pas aussi des risques de colmatages plus importants et plus rapides que si la pollution était amenée par une vraie lame d’eau (4 à 6 lames d'eau par jour par ex.) ?

Si les risques de colmatages liés à ce phénomène sont avérés, faut-il augmenter le nombre de point de diffusion ? Le débit d'alimentation ? Les 2 ?

Quelles sont les contraintes constructives principales à prendre en compte : débit d'alimentation ? Conception du système de distribution ? Pertes de charge ? Densité du réseau d’alimentation  … ?

Dans le cas des stations sous-chargées, doit-on chercher à utiliser au maximum la surface de filtration ?

Est-il possible de fractionner les cellules en unités plus petites et les alimenter successivement ? Quel nombre optimum ? Sur quels critères ?

Les contraintes d’équipements (vannes, cloisons de fractionnement, …) et les coûts d’exploitation et d’investissement sont-ils acceptables ?

3.3 - Qualité du support de filtration

Données de base :

| Filtre à sable | Filtre plantés de roseaux à écoulement vertical |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1er étage | 2ème étage |
| - sable lavé, de préférence roulé - granulométrie : 0,2-2 mm, 4 mm maxi - 0,2<d10<0,3-0,4 mm - D60 = 1 mm - CU ≤ 5 - Calcaire ≤ 4% - Fines ≤ 3% | - matériau calibré et lavé - gravier fin - granulométrie : 2 à 8 mm Existe-t-il des préconisations plus précises pour les matériaux du 1er étage ?? | - matériau calibré et lavé - sable alluvionnaire, siliceux - 0,25<d10<0,4 mm - CU ≤ 5 - Calcaire ≤ 20% - Fines ≤ 3% Quelle granulométrie ? Eventuellement : - sable concassé mais hauteur et surface de filtre plus important De combien ? - sable roulé |

Ne serait-il pas nécessaire d'être beaucoup plus précis sur les critères de qualité du sable de surface (sur les 10 premiers cm par ex.) ?

Constats et interrogations :

Le sable de Loire est considéré comme un matériau fiable. Cependant, le gisement peut être difficilement disponible en raison de son éloignement et les coûts d’approvisionnement importants.

Dans quelles limites techniques pourrait-on substituer le sable roulé « idéal » par un sable concassé ?

Quelles sont les caractéristiques à exiger d’un sable concassé ?

Quels sont les effets négatifs potentiels ?  et positifs ?

Des matériaux autres que le sable sont aussi utilisés :

Quels avantages y-a-t-il à utiliser ces nouveaux matériaux / au sable ?

Les risques liés à ce changement de matériau ne peuvent-ils pas être plus importants que les gains escomptés ? => colmatage ? et donc durée de vie ?

La procédure de validation des procédés ne risque-t-elle pas de se compliquer beaucoup ?

3.4 - Ratio de dimensionnement

Données de base :

| Filtre à sable | Filtre planté de roseaux | Filtres compacts |
| --- | --- | --- |
| 1,5 m2/EH | 2 à 2,5 m2/EH En cas de variation saisonnière, en pointe estivale : 1 m2/habitant Pourquoi ce chiffre ? | 0,6 à 1 m2/EH |

Interrogations

Par rapport aux 2,5 m2/EH des FPR (qui fonctionnent à l'air libre) comment expliquer qu'à 0,6 ou 1 m2/EH les filtres compacts ("sans roseaux" et "enterrés") ne se colmateraient pas ?

Les ratios de dimensionnement sont exprimés par rapport à l’équivalent habitant ou l’habitant.

Pour les petites collectivités  la valeur retenue pour l’EH est-elle de  35 g de DBO5 ou de 54 ou de 60 ?  Et les estimations de population ne sont-elles pas souvent surestimées ?

Cela n’explique-t-il pas en grande partie les sous charges organiques constatées pendant les premières années de fonctionnement ?

Bien que les roseaux jouent un rôle positif / au phénomène de colmatage, les filtres plantés de roseaux sont étrangement dimensionnés de façon plus large que les filtres à sable.

Peut-on en conclure que les filtres à sable ont été fortement sous dimensionnés ?

Ce point peut-il, de façon principale, expliquer le colmatage des filtres à sable ?

Cette technique pourrait-elle par ex. être réexaminée avec un dimensionnement plus large   => 2,5 à 3 m2/EH par ex. ?

Pour les filtres plantés de roseaux des phénomènes de colmatage sont-ils également envisageables, par ex. lorsque l'on s'approche de la charge nominale  ?

Que dire aussi des filtres à sable « plus compacts » dimensionnés à 1 m2/EH ?

Et que dire des filtres « ultra compacts »  à  0,6 - 1 m2/EH ?

3.5 - Végétaux des filtres plantés de roseaux

Données de base :

Les végétaux préconisés sont les Phragmites Australis / Communis. La densité de plantation est de 4 plants/m2. Un faucardage annuel est préconisé.

Questionnements :

D’autres végétaux peuvent être proposés. Sont-ils aussi intéressants que les phragmites communs ? Sur quel(s) étage(s) peut-on les mettre ?

Quelles sont les meilleures périodes de plantation ? Sont-elles les mêmes sur toute la France ?

A quelle période réaliser le faucardage ? Que fait-on des végétaux coupés ? Faut-il les retirer des filtres ? Peut-on, ou doit-on les laisser en place ?

3.6 - Exploitation

Face à l’engouement des maîtres d’ouvrage pour les procédés « verts », les systèmes de traitement mettant en œuvre des végétaux "fleurissent" (sic) sur le parc des stations françaises de petite capacité.

Les constructeurs présentent également ces procédés comme des procédés "rustiques" et les maîtres d’ouvrage imaginent que ces systèmes peuvent fonctionner sans exploitation.

Face à cette situation, il comment faut-il communiquer vers les maîtres d’ouvrage pour leur expliquer les différentes tâches concrètes d’exploitation à réaliser, les temps associés et l'estimatif des coûts.

Face à la définition « procédé rustique = exploitation rustique », n'est-il pas nécessaire de redéfinir très précisément le terme "rusticité" ?

Ne faut-il pas remettre tout simplement en cause cette terminologie, afin de mieux communiquer et faire en sorte que les maîtres d'ouvrage sachent clairement que l’exploitation doit être suivie et rigoureuse même sur ce type de procédé.

3.7 - Réhabilitation des filtres a sable

Aujourd’hui bon nombre de filtres à sables sont colmatés pour diverses raisons (réseau, matériau, conception, exploitation, …).

Les maîtres d’ouvrage se trouvent confrontés à des stations ne fonctionnant plus correctement et ceci parfois simplement après 3 à 5 ans de fonctionnement.

Quel mode de réhabilitation peut-on envisager pour ces installations ?

## 4 - La suite à donner sur les six derniers mois de l’étude.

La question reste ouverte sur le résultat final de l’étude. Il existe un débat sur les possibilités suivantes :

- Fiches procédés ;

- Fascicule d’exploitation avec les différentes tâches à réaliser et les temps associés à ces tâches ;

- Cahier des charges ;

- Livret de « recettes » pour que « cela marche » ;

- Guide technique ;

- Dossier de Consultation des Entreprises Type….

Le débat devra être tranché dès début 2008 par le client.

- Document préparatoire OIEau pour la réunion du 20 décembre 2007 avec le CEMAGREF

PERFORMANCES EPURATOIRES

Azote, phosphore, bactériologie, zéro rejet

Les petites collectivités sont aujourd’hui face à des contraintes réglementaires locales, imposées par les MISE, très sévères. Face à des rejets intervenant dans des cours d’eau de qualité sensible, les performances exigées des steps sur les paramètres NK, NGL et Pt sont très fortes. A l’heure actuelle, les techniques de filtration, type filtres à sable et filtres plantés de roseaux verticaux, ne permettent pas de respecter ces exigences pour les paramètres NGL et Pt.

Les usages de l’eau tels que la conchyliculture, la baignade, la ressource en eau potable font que les services de la police de l’eau imposent des exigences épuratoires sur des critères microbiologiques. Le contexte « petites collectivités » fait que les techniques, pour faire face à cette exigence, sont rares.

La conséquence du manque de technique pour éliminer l’azote, le phosphore et la bactériologie aboutit à des exigences dites zéro rejet.

Pour les petites stations, quelles solutions techniques sont envisageables pour traiter l’azote, le phosphore, la bactério ?

Quelles sont leurs avantages et inconvénients ? Quels sont les coûts d’investissement, d’exploitation de ces techniques ?

Sur le terrain, des systèmes épuratoires combinés apparaissent. Couplage de techniques : lagunage, filtres à sable, filtres plantés de roseaux verticaux, horizontaux, taillis à très courte rotation, procédés drainants.

Y a-t-il une file de traitement déjà identifiée (succession d’étapes de traitement) ?

Quels sont les rôles et performances de chaque étage ?

Quels sont les ratios de dimensionnement à mettre en œuvre ?

Quelles sont les opérations d’exploitation ?

Pour quels coûts d’investissement et d’exploitation ?

Autosurveillance :

Face aux procédés épuratoires qui permettent l’infiltration de l’eau dans le sol ou son évaporation, l’autosurveillance de ces steps est impossible.

Comment mettre en œuvre une autosurveillance fiable ?

Les procédés drainés (filtres à sable ou filtres plantés) sont aussi source de questionnements vis-à-vis de l’autosurveillance. Les débits transitant dans ces petites steps sont faibles.

Comment mesurer avec fiabilité ces débits ? Il existe des compteurs de bâchées mais sur le terrain ils se révèlent très peu fiables ?

Quels outils utiliser ?

Réflexion générale :

Les MISE imposent des niveaux de rejet très sévères parfois. Des techniques mixtes sont mises en œuvre avec des incertitudes sur leurs rôles, performances, mais avec des coûts d’investissement et d’exploitation à considérer.

Face à ces considérations, quel serait l’impact réel du rejet si des niveaux de rejet moins sévères étaient imposés ?

ALIMENTATION

Charges d’alimentation préconisées :

Données de base

L’un des points majeurs dans l’alimentation des massifs filtrants est l’apport par bâchées. Ces volumes d’eau doivent se répartir sur toute la surface filtrante, de manière homogène si possible.

Cela renvoie sur un certain nombre de critères importants : la hauteur de la lame d’eau et sa fréquence, le débit minimal nécessaire pour la bonne alimentation des lits, la bonne conception du système de distribution, la fiabilité du matériel ...

- Filtres plantés de roseaux verticaux :

  - Les bâchées doivent générer une lame d’eau de 2 à 5 cm sur toute la surface du filtre

  - Le débit minimum au point d’alimentation doit être de 0,5 m3/m2/h

- Filtres à sable :

  - Le débit d’alimentation doit être compris entre 0,6 et 1,4 m3/m2/h

Comment justifier cette valeur de 1,4 m3/m2/h par rapport aux 0,5 retenus pour les filtres plantés de roseaux ? … ou inversement ?

Constats et interrogations

Dans la pratique, on observe que les véritables lames d’eau n’existent pas souvent.

La répartition se fait autour des points d’alimentation sans recouvrir la totalité de la surface du massif.

L'alimentation se fait par flaques ce qui réduit fortement la surface active du massif.  A partir de cette constatation des questions importantes se posent :

Les rendements épuratoires sur la DBO5 et la nitrification sont-ils ceux attendus comparés à la théorie sachant que :

- le temps de contact entre la pollution et le massif filtrant est plus faible

- la charge de pollution appliquée au m2 est plus forte ?

Dans ces conditions d’alimentation, n’existe-t-il pas aussi des risques de colmatages plus importants et plus rapides que si la pollution était amenée par une vraie lame d’eau (4 à 6 lames d'eau par jour par ex.) ?

Si les risques de colmatages liés à ce phénomène sont avérés, faut-il augmenter le nombre de point de diffusion ? Le débit d'alimentation ? Les 2 ?

Quelles sont les contraintes constructives principales à prendre en compte : débit d'alimentation ? Conception du système de distribution ? Pertes de charge ? Densité du réseau d’alimentation  … ?

Dans le cas des stations sous-chargées, doit-on chercher à utiliser au maximum la surface de filtration ?

Est-il possible de fractionner les cellules en unités plus petites et les alimenter successivement ? Quel nombre optimum ? Sur quels critères ?

Les contraintes d’équipements (vannes, cloisons de fractionnement, …) et les coûts d’exploitation et d’investissement sont-ils acceptables ?

QUALITE DU SUPPORT DE FILTRATION

Données de base :

| Filtre à sable | Filtre plantés de roseaux à écoulement vertical |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1er étage | 2ème étage |
| - sable lavé, de préférence roulé - granulométrie : 0,2-2 mm, 4 mm maxi - 0,2<d10<0,3-0,4 mm - D60 = 1 mm - CU ≤ 5 - Calcaire ≤ 4% - Fines ≤ 3% | - matériau calibré et lavé - gravier fin - granulométrie : 2 à 8 mm Existe-t-il des préconisations plus précises pour les matériaux du 1er étage ?? | - matériau calibré et lavé - sable alluvionnaire, siliceux - 0,25<d10<0,4 mm - CU ≤ 5 - Calcaire ≤ 20% - Fines ≤ 3% Quelle granulométrie ? Eventuellement : - sable concassé mais hauteur et surface de filtre plus important De combien ? - sable roulé |

Ne serait-il pas nécessaire d'être beaucoup plus précis sur les critères de qualité du sable de surface (sur les 10 premiers cm par ex.) ?

Constats et interrogations :

Le sable de Loire est considéré comme un matériau fiable. Cependant, le gisement peut être difficilement disponible en raison de son éloignement et les coûts d’approvisionnement importants.

Dans quelles limites techniques pourrait-on substituer le sable roulé « idéal » par un sable concassé ?

Quelles sont les caractéristiques à exiger d’un sable concassé ?

Quels sont les effets négatifs potentiels ?  et positifs ?

Des matériaux autres que le sable sont aussi utilisés :

Quels avantages y-a-t-il à utiliser ces nouveaux matériaux / au sable ?

Les risques liés à ce changement de matériau ne peuvent-ils pas être plus importants que les gains escomptés ? => colmatage ? et donc durée de vie ?

La procédure de validation des procédés ne risque-t-elle pas de se compliquer bcp ?

RATIO DE DIMENSIONNEMENT

Données de base :

| Filtre à sable | Filtre planté de roseaux | Filtres compacts |
| --- | --- | --- |
| 1,5 m2/EH | 2 à 2,5 m2/EH En cas de variation saisonnière, en pointe estivale : 1 m2/habitant Pourquoi ce chiffre ? | 0,6 à 1 m2/EH |

Interrogations

Par rapport aux 2,5 m2/EH des FPR (qui fonctionnent à l'air libre) comment expliquer qu'à 0,6 ou 1 m2/EH les filtres compacts ("sans roseaux" et "enterrés") ne se colmateraient pas ?

Les ratios de dimensionnement sont exprimés par rapport à l’équivalent habitant ou l’habitant.

Pour les petites collectivités  la valeur retenue pour l’EH est-elle de  35 g de DBO5 ou de 54 ou de 60 ?  Et les estimations de population ne sont-elles pas souvent surestimées ?

Cela n’explique-t-il pas en grande partie les sous charges organiques constatées pendant les premières années de fonctionnement ?

Bien que les roseaux jouent un rôle positif / au phénomène de colmatage, les filtres plantés de roseaux sont dimensionnés de façon plus large que les filtres à sable !!

Peut-on en conclure que les filtres à sable ont été sous dimensionnés ?

Ce point peut-il de façon principale, expliquer le colmatage des filtres à sable ?

Cette technique mériterait-elle par ex. d'être réexaminée avec un dimensionnement plus large   => 2,5 à 3 m2/EH ?

Pour les filtres plantés de roseaux des phénomènes de colmatage sont-ils également envisageables, par ex. lorsque l'on s'approchera de la charge nominale ?

Que dire aussi des filtres à sable « plus compacts » dimensionnés à 1 m2/EH ?

Et que dire des filtres « ultra compacts »  à  0,6 - 1 m2/EH ?

VEGETAUX DES FILTRES PLANTES DE ROSEAUX

Données de base :

Les végétaux préconisés sont les Phragmites Australis / Communis. La densité de plantation est de 4 plants/m2. Un faucardage annuel est préconisé.

Questionnements :

D’autres végétaux peuvent être proposés. Sont-ils aussi intéressants que les phragmites communs ? Sur quel(s) étage(s) peut-on les mettre ?

Quelles sont les meilleures périodes de plantation ? Sont-elles les mêmes sur toute la France ?

A quelle période réaliser le faucardage ? Que fait-on des végétaux coupés ? Faut-il les retirer des filtres ? Peut-on, ou doit-on les laisser en place ?

EXPLOITATION

Face à l’engouement des maîtres d’ouvrage pour les procédés « verts », les systèmes de traitement mettant en œuvre des végétaux "fleurissent" (sic) sur le parc des stations françaises de petite capacité.

Les constructeurs présentent également ces procédés comme des procédés "rustiques" et les maîtres d’ouvrage imaginer que ces systèmes peuvent fonctionner sans exploitation.

Face à cette situation, comment faut-il communiquer vers les maîtres d’ouvrage pour leur expliquer les différentes tâches d’exploitation à réaliser, les temps associés et l'estimatif des coûts.

Face à la définition « procédé rustique = exploitation rustique », n'est-il pas nécessaire de redéfinir très précisément le terme "rusticité" ?

Ne faut-il pas remettre tout simplement en cause cette terminologie, afin de mieux communiquer ? Objectif : faire en sorte que les maîtres d'ouvrage sachent clairement que l’exploitation doit être rigoureuse, même sur ce type de procédé.

REHABILITATION DES FILTRES A SABLE

Aujourd’hui bon nombre de filtres à sables sont colmatés pour diverses raisons (réseau, matériau, conception, exploitation, …).

Les maîtres d’ouvrage se trouvent confrontés à des stations ne fonctionnant plus correctement et ceci parfois simplement après 3 à 5 ans de fonctionnement.

Quel mode de réhabilitation peut-on envisager pour ces installations ?

- Compte rendu de la rencontre avec le CEMAGREF

DATE : 20 décembre 2007

LIEU :	CEMAGREF - Lyon

DIFFUSION :

PARTICIPANTS :

Jacques BRACONNIER	SATESE 41

Stéphane JAYLE	SATESE 37

Christophe TSCHERTER	SATESE 43

Christian BARBIER	SATEA 29

Ronan PHILIPPE	MAGE 42

Vincent BLU	SATESE 86

Hubert CARPIER	SATESE 22

Hélène BILOBE	SATESE 61

Eric LEBORGNE	SATESE 61

Guy FOURNERET	SATESE 63

Catherine BOUTIN	CEMAGREF

Alain LIENARD	CEMAGREF

Pascal MOLLE	CEMAGREF

Alain VACHON	Agence de l’Eau Loire Bretagne

Nicolas JEANMAIRE	Office International de l’Eau

Georges GOLLA	Office International de l’Eau

REDACTEURS : Georges GOLLA / Nicolas JEANMAIRE

## 1 –Organisation de la réunion

Cette réunion, organisée suite au comité de pilotage du 11 décembre 2007, avait pour objectif de réunir les SATESE du bassin avec les membres du CEMAGREF pour discuter des principales questions soulevées au cours de l’étude.

Le déroulement de la réunion fut le suivant :

- Présentation par Alain Vachon des objectifs de l’étude en cours et des attentes pour cette réunion (éléments de réponse et hiérarchisation des questions en suspens).

- Discussions sur les documents finaux à réaliser (quels sont les besoins des acteurs ?, quels sont les constats à faire ressortir ? …)

- Eléments de réponses aux questions soulevées par les SATESE : Réponses CEMAGREF (exposé de certaines études en cours), échanges avec les SATESE et recherche de positionnement. Les thèmes discutés au cours de la réunion ont été les suivants :

  - Performances épuratoires

  - Conception des procédés « mixtes »

  - Autosurveillance

  - Alimentation des filtres

  - Qualité du support de filtration

  - Ratio de dimensionnement (filtres compacts)

  - Réhabilitation des filtres à sables

  - Végétaux des filtres plantés de roseaux

  - Exploitation des filtres plantés de roseaux

## 2 –Documents à réaliser

Les SATESE se sont interrogés sur les finalités possibles de l’étude, documents à réaliser notamment, avant juin 2008 (date de fin de l’étude).

Tous les participants s’accordent à dire que l’étude est intéressante et originale du fait, d’une part, qu’elle s’appuie sur des constats issus du terrain effectués par les SATESE et, d’autre part, que ces constats sont issus de la confrontation des opinions entre les membres des SATESE.

La première question qui se pose est de savoir comment il est possible d’affirmer des constats terrains sans réelles mesures / protocoles de mesures ? Est-ce que pour rendre publique les constats effectués, il est nécessaire de faire des études complémentaires (sur des sites pilotes par exemples) ?

Sur les aspects conceptions, les membres du CEMAGREF insistent sur le fait qu’il existe déjà des documents (guide macrophyte, document Rhin Meuse, CCTP FPR) et qu’il ne faut pas refaire ce qui existe déjà. Par contre une mise à jour pourrait être intéressante.

Le CEMARGEF précise que cette étude pourrait être l’occasion de relancer le groupe macrophyte qui a fourni un gros travail début 2000 et qui depuis s’est un peu essoufflé. Alain Vachon doit contacter ses homologues dans les autres agences pour mesurer et susciter l’intérêt d’une relance du groupe.

Il ressort des discussions que le document le plus intéressant à réaliser serait un guide d’exploitation pour les procédés étudiés (filtres plantés de roseaux et filtres à sables) à partir de tout ce qui a été constaté par les SATESE. L’intérêt serait également de présenter dans ce guide un protocole type d’exploitation par filière (avec notamment le nombre d’heure minimum d’exploitation pour chaque équipement).

Les membres du CEMAGREF précisent que ce type de document n’existe pas actuellement et serait donc particulièrement utile.

En plus de reprendre les constats, le guide devrait également poser les questions (par exemple le faucardage est il nécessaire ? quand ? que faire des végétaux ? …) et donner les éléments de réponses qui existent à ce jour.

Un second document pourrait être un condensé des principales questions que se posent les SATESE et les éléments de réponse associés (cf. la suite de ce compte-rendu).

Alain Vachon rappelle qu’il est important de ne pas oublier les objectifs initiaux de l’étude, c'est-à-dire la validation des filières en fonctionnement sur la base des retours d’expérience du terrain. Le souhait de créer un guide d’exploitation est intéressant mais ne doit pas se substituer à ce qui était prévu.

Ces deux documents devraient avoir des versions finalisées pour juin 2008. Cependant ils seront évolutifs. Il est rappelé qu’un des objectifs de cette étude est de créer les conditions pour faire perdurer les échanges entre SATESE et donc notamment permettre les discussions sur les évolutions à apporter aux documents produits.

Il est rappelé que le temps imparti avant la fin de l’étude est relativement court (6 mois) et qu’il est nécessaire de se concentrer sur un/deux documents précis (il ne faut pas s’imposer des objectifs trop ambitieux).

Un objectif important des documents à réaliser est de convaincre les acteurs de l’eau (polices de l’eau principalement mais également élus, paysagistes …) des bonnes pratiques en terme d’exploitation / conception et performances à respecter (notamment expliquer que la construction et l’exploitation des procédés permettant d’avoir des rejets faible en N et P  n’est pas compatible avec les finances des petites communes).

N.B : Il ressort des discussions qu’il manque un observatoire de mutualisation des connaissances sur lequel s’appuyer pour faire émerger les observations / constats issus du terrain.

Philippe Ronan a fait un point sur l’étude menée par la MAGE 42 depuis 2005. Cette étude est également axée sur le fonctionnement des procédés pour petits collectifs, avec :

- Présentation sites et leur dimensionnement

- Résultats d’analyses et constats visuels

- Recommandations pour les différents procédés

Cette étude doit être mise à jour régulièrement par la MAGE 42 (tous les 2 ans).

## 3 –Performances épuratoires

Les SATESE constatent que les services de polices de l’eau sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne les performances épuratoires à atteindre, notamment pour le Phosphore et l’Azote. La question est de savoir quelles sont les solutions techniques pour respecter les contraintes les plus sévères des SPE (concentrations en sortie de 2 mg/l en Ptot et de 15 à 30 mg/l pour NGL) ?

Le constat actuel est que des solutions existent pour répondre à ces exigences (biodisque avec traitement physico chimique, boues activées notamment) mais qu’elles ne sont pas compatibles avec les réalités financières.

- Traitement du phosphore

Le CEMAGREF précise qu’à ce jour il n’existe pas de solution viable pour atteindre de telles performances de traitement du phosphore sur les procédés d’infiltration-percolation.

Le CEMAGREF a par contre rappelé que la solution biodisque avec injection de chlorure ferrique est validée

N.B : Concernant les FPR, les roseaux ne piègent quasiment pas de nutriment, ni Phosphore ni Azote.

Les études en cours du CEMAGREF portent sur l’adsorption ou la précipitation du phosphore à la surface des matériaux. Des tests sur différents matériaux ont été réalisés, l’Apatite est le plus prometteur (cf. Pascal Molle). Les matériaux basés sur des phénomènes d’adsorption se saturent logiquement et conduise peu ou prou à du relargage.

L’intérêt de l’Apatite est que ce matériau permet de précipiter le phosphore en CaPO3. Cependant cela pourrait poser des problèmes de colmatage (du fait de la précipitation).

Des tests ont été réalisé sur des bandes d’apatite sur des FPR horizontaux (dimensionné à 1 m2/EH d’apatite) en aval d’un FPR vertical. A priori ce type de procédé est conçu pour 10 ans de vie (cependant le retour d’étude est d’environ 1 an).

Cette étude, encore en cours, sera validée d’ici 1an à un an et demi.

- Traitement de l’azote

En ce qui concerne la nitrification, tout le monde s’accordent à dire que les FPR verticaux permettent d’obtenir de très bon rendement. Les études menées par le CEMAGREF montrent que les paramètres hauteur de matériau, température (à l’exception des températures basse pour la nitrification) et taux d’oxygène ne modifient pas le rendement de la nitrification (50 à 60 % de nitrification).

Le paramètre limitant pour la nitrification est la surface de la cellule, augmenter la surface du filtre permet de nitrifier davantage. Ceci se vérifie en augmentant la surface jusqu’à un dimensionnement de 1,5 m2/EH sur le premier étage (au lieu de 1 m2/EH pour un dimensionnement classique). Il est par contre constaté que l’augmentation de la nitrification par l’augmentation de la surface de filtration a une limite et que ce principe semble être asymptotique.

N.B : Ces tests ont été effectués sur des sites recevant leur charge nominale. Le rendement de nitrification dépend de la dilution (taux d’eaux claires parasites) et non de la charge (cf. revue « Ingénieries », numéro spécial de 2004).

Les FPR verticaux permettent de nitrifier mais ne dénitrifient pas. Pour assurer la dénitrification, et donc respecter les normes en NGL, la solution proposée par le CEMAGREF est de coupler un premier étage de filtre vertical avec un filtre horizontal.

Les filtres horizontaux permettent de dénitrifier de façon conséquente, le rendement de dénitrification étant dépendant de la température (meilleure dénitrification les mois les plus chauds). Une température basse reste un paramètre limitant de la nitrification.

Cependant, les SATESE rappellent qu’en pratique les FPR horizontaux ne fonctionnent pas (l’essentiel des FPR horizontaux du bassin sont colmatés et / ou ne dénitrifient pas).

Le CEMAGREF précise que seule la configuration 1ère étage vertical + 2nd étage horizontal donne des résultats satisfaisants. Il est normal qu’il y ait colmatage sur certains procédés mal dimensionnés mis en place actuellement (type ERE notamment). Il apparait important d’identifier les causes des mauvais rendements de dénitrification constatés unanimement par les SATESE sur les filtres horizontaux.

Il est remarqué que la dénitrification ne se fait pas lorsque pas lorsque le ratio C/N est faible (c’est notamment le cas en sortie d’un FPR vertical à deux étages). Le CEMAGREF précise que le ratio C/N est suffisant (supérieur à 2 – 3) en sortie de premier étage d’un FPR vertical (DCO de l’ordre de 140 mg/l).

Il est effectivement confirmé par des études du CEMAGREF que la mise en place d’un FPR horizontal en aval de deux étages d’un FPR vertical ne donne pas de bon résultats (manque de carbone donc dénitrification difficile, ceci même avec un 2nd étage sous dimensionné à 0,4 m2/EH).

Il se pose la question de l’intérêt des roseaux sur les procédés FPR horizontaux ? Le CEMAGREF précise que leur rôle est très limité (juste léger apport en oxygène).

L’évaporation sur les FPR horizontaux, autre moyen d’obtenir les rendements épuratoires imposés, est évaluée entre 1 et 2 cm d’eau par jour.

Une étude est menée actuellement par le CEMAGREF, en partenariat avec les entreprises Voisin et SINT, sur un procédé à un seul étage vertical avec recirculation.

A priori les FPR horizontaux sont conçus pour une durée de vie de l’ordre de 15 ans. Une question reste en suspens en ce qui concerne leur exploitation : doit-on faucarder annuellement ? Le CEMAGREF précise que ce faucardage est requis dans le cas de filtre horizontaux pour éviter que les parties aériennes ne retombent en période hivernale dans le massif, ce qui favorise les carences en oxygène et la baisse des rendements.

Les FPR horizontaux ne doivent être mis en place que pour traiter l’azote (et non de façon systématique).

Il est rappelé que les roseaux ne participent que de façon très faible au traitement de l’azote et du phosphore, pour les ratios de dimensionnement actuels. Il faudrait atteindre des ratios proches de 60 m²/EH pour considérer que les végétaux interviennent de façon significative dans la réduction du flux d’azote.

Le SATEA Finistère annonce que le procédé de traitement électrolytique Voisin va bientôt être testé sur leur département.

- Bactériologie

Le traitement de la bactériologie est de 2 à 3 unités log pour les procédés à FPR verticaux classiques (2 étages). Pour les FPR horizontaux dimensionnés à 5 m2/EH, l’abattement est de 2 unités log. Il est rappelé que ces rendements sont insuffisants pour espérer une réutilisation de l’eau usée traitée.

Il est possible de traiter la bactériologie avec des lagunes (2 log en sortie l’été), cependant cela suppose d’avoir des temps de séjour supérieurs à 30 jours (plutôt de l’ordre de 50 jours).

Le SATEA 29 annonce qu’ils sont en train de vérifier les performances d’abattement de la bactériologie sur plusieurs systèmes (Lagunes, FS, UV, …). Des retours d’information sont à prévoir prochainement.

## 4 –Procédés mixtes

Plusieurs questions se posent concernant les procédés « mixtes », c'est-à-dire ceux couplant plusieurs types de procédés différents : Y a-t-il une file de traitement déjà identifiée (succession d’étapes de traitement) ? Quels sont les rôles et performances de chaque étage ? …

Les procédés « mixtes » les plus couramment mis en place sont des procédés de réhabilitation des lagunes existante :

- Couplage FPR vertical (1er étage) avec lagune en aval : Augmentation de la capacité de traitement (apport d’oxygène renforcé)

- Couplage lagune (6m2/EH) avec FPR vertical (1er étage) en aval : Amélioration des performances

Le CEMAGREF a publié un document « Les filtres plantés de roseaux, le lagunage naturel et leurs associations : comment ? pourquoi ? », fiche savoir-faire 2007, sur l’association de ces deux procédés.

Il est préférable d’associer les lagunes avec des FPR verticaux plutôt qu’avec des filtres à sables car cela simplifie l’exploitation (le FS est rapidement colonisé par les « graines d’adventice» emportée par l’eau en sortie de lagune). De plus, les algues sont beaucoup plus colmatant que les MES notamment, il y a de forts risques de colmatage du filtre à sables. Il semble que les retours d’expérience sur le département de la Loire à ce sujet sont encourageants.

L’important pour ces procédés est de bien connaître le rôle de chaque équipement mis en place (fonctionnement et performances). Pour cela, il faut donc intégrer des moyens de contrôles de ces performances.

Le cas du procédé Phytorestore a été discuté : association d’un premier étage de filtre vertical puis FPR horizontal et enfin lagune. Ce procédé est globalement sous-dimensionné (chaque étage est sous-dimensionné), pour un dimensionnement total à 3 m2/EH.

L’ensemble des participants est très sceptique quant au bon fonctionnement de ce procédé du fait notamment que les dimensionnements utilisés ne sont pas ceux préconisés.

Dans le cas de la conception de tels procédés, il est nécessaire de justifier clairement le dimensionnement de chaque équipement et donner les raisons pour lesquelles les préconisations (conception / dimensionnement) ne sont pas suivies. De plus, il est important de demander au constructeur ses références et les performances obtenues.

Les SATESE se proposent de consolider les premiers retours d’expériences sur ce type de procédés dans la logique de mutualisation des retours d’expérience voulue par l’Agence. Ceci permettrait ensuite de sélectionner des sites intéressants pour lesquels un suivi complémentaire en association avec le CEMAGREF pourrait être mis en place.

Il est rappelé que pour les filières d’apparence farfelue la logique d’analyse doit être la suivante :

-Confronter les ratios de dimensionnement avec ceux aujourd’hui validées

-Confronter la conception proposée avec les filières validées

-Questionner les candidats sur les raisons et demander des justifications des écarts constatés avec la conception traditionnelle

-Demander la liste des référence et des performances sur ce type de configuration. Ne pas hésiter à vérifier en contactant les sites cités la véracité des informations.

## 5 – Autosurveillance

La question est ici de savoir comment mettre en place une Autosurveillance fiable sur ces petits procédés ?

Les constats sont en effet qu’il existe très peu de moyens de mesures et que ceux existant (compteurs de bâchées notamment) ne sont pas fiables.

Un premier constat des SATESE est de préciser que pour les plus petites stations (< 200 EH), il est très difficile de d’assurer des mesures fiables.

Pour mesurer les débits sur ces petits procédés, il est possible d’utiliser un canal venturi avec bulle à bulle (avec recalage des courbes d’étalonnage). L’utilisation de sonde piézométrique pour mesurer et enregistrer la hauteur d’eau est également préconisé (il existe des sondes pour du 0 – 1 mètre de hauteur, Hydréca par exemple).

Il est à nouveau rappelé que les compteurs de bâchées ne sont pas fiables, ils permettent juste une estimation du volume journalier (l’erreur estimée est de 20 à 30 %).

Les débitmètres électromagnétiques semblent également fiables si les conditions d’installations sont correctes (bon retour d’expérience du SATESE 37).

## 6 – Alimentation des filtres

De l’avis général, l’alimentation des filtres est un des éléments les plus importants du système. Une alimentation mal gérée est particulièrement dommageable (colmatage rapide et performances en baisse). Les questions que se posent les SATESE sont de savoir quels sont les meilleurs systèmes de bâchées existants ? (beaucoup d’éléments ont déjà été apportés au cours des réunions des groupes de travail), quelle doit être la hauteur d’eau minimale sur le filtre ? …

D’après le retour terrain des SATESE, les systèmes de bâchées les plus fiables sont les suivants : Système SINT (siphon qui nécessite une forte hauteur de marnage), Système DUNEX (Siphon avec dégrilleur intégré) et les Vannes PIC (testés sur réseau AEP).

Le système VOISIN (chasse à clapet) a été largement amélioré selon le SATESE d’Indre et Loire (bon retour d’expérience).

Il est important de ne pas dissocier ces systèmes de la taille de l’entrefer des dégrilleurs. En effet, certains systèmes sont particulièrement sensibles lorsque l’entrefer des dégrilleurs est trop important. Philippe Ronan rappelle que c’est le cas du système ABT qui requiert un entrefer de 1,5 cm.

Quel que soit le système, il est indispensable de mettre un dégrilleur en amont avec un entrefer minimum de 4 cm (Il existe de nombreux projets où les constructeurs proposent aux maitres d’ouvrage des systèmes sans dégrilleur, en soulignant la réduction des temps d’exploitation).

Le CEMAGREF précise que le CCTP sur les FPR publié en avril 2007 aborde ces points : pages 55-56 pour le protocole d’essai sur les bâchées et pages 24-25 pour les contraintes imposées.

Les SATESE insistent sur le fait qu’il est indispensable d’avoir un point d’eau à proximité du système de bâchées afin d’en assurer l’entretien.

Rappel : Le nombre de point d’injection pour les FPR verticaux doit être au minimum de 1 point / 50 m2. Le SATEA 37 précise qu’ils demandent les conditions suivantes :

-Lame d’eau 0,5 m3/m²/h (premier étage)

- la plantation des roseaux s’effectuant uniquement autour des points d’alimentation).

Il est très important d’accompagner le démarrage des FPR pour assurer un bon fonctionnement. Pour cela il serait nécessaire d’énumérer l’ensemble des techniques possibles pour faciliter le démarrage.

Des essais de compartimentage des filtres ont été effectués dans le département du Finistère. Il s’agit d’une option intéressante qui permet de réduire les volumes des bâchées.

N.B : Les essais du CEMAGREF montrent que les FPR verticaux chargés à 80 – 100 % ne se colmatent pas.

## 7 – Qualité du support de filtration

Concernant le premier étage des FPR verticaux, le CEMAGREF préconise une granulométrie 3/6 (cf. documents publiés à ce sujet) avec des matériaux roulé / concassé et lavé. Les deux types de matériau sont utilisables, il est cependant très important de laver le matériau choisi afin d’avoir un % de fine inférieur à 3 % (surtout avec du sable concassé).

Dans le cas d’utilisation de sable concassé (et non roulé), il apparaît que les performances épuratoires sont à la baisse. Pour pallier cela, le CEMAGREF précise qu’il faut augmenter la hauteur du filtre (environ 20 % de plus que dans le cas d’utilisation du sable roulé).

Le CEMAGREF est très sceptique quant à l’utilisation de matériau calcaire, il est nécessaire de pousser les expériences sur des sites conçus avec ce type de matériaux.

Le SATESE de la Haute Loire précise que l’utilisation de la pouzzolane peut être problématique en cas de gel (délitement de la pouzzolane). Cependant, le CEMAGREF ne semble pas écarter ce matériau (l’étude reste à menée).

La granulométrie des FPR horizontaux est identique à celle du premier étage des FPR verticaux.

Les SATESE souhaiteraient qu’il se mette en place un système de certification des matériaux utilisés pour les FPR et FS à l’instar de ce qui se fait pour l’ANC.

## 8 – Ratios de dimensionnement

Les SATESE se posent beaucoup de questions sur la fiabilité à long terme des procédés sous-dimensionnés (filtres compacts).

Le système SAUR, FPR vertical dimensionné à 1 m2/EH, fonctionne avec ce dimensionnement car il y a une meilleure aération. Le CEMAGREF précise que leurs conclusions sur la conception et le fonctionnement de ce procédé seront prochainement publiées.

Ce système semble toutefois limité au niveau hydraulique (pas plus de 170 % du débit de temps sec en entrée de STEP, moins bonne résistance aux à coups hydrauliques) et risque de poser des problèmes d’évacuation des boues (croissance des boues sur le premier étage 2,5 fois supérieure à un FPR classique). De plus, le système SAUR est moins efficace lorsque l’effluent est concentré en DCO.

Concernant les filtres compacts EPARCO, le CEMAGREF effectuera en 2008 un bilan national. Ce bilan permettra donc de faire le point sur le fonctionnement de ce procédé afin de proposer des solutions pour la réhabilitation des filtres colmatés.

De façon générale, les études concernant tous ces systèmes compacts sont en cours et il n’y a pour l’instant pas de conclusion définitive.

## 9 – Réhabilitation des filtres à sables

Les SATESE, comme le CEMAGREF, s’accordent à dire que les filtres à sables (filtres enterrés et filtres à infiltration-percolation) ne doivent plus être mis en place (problèmes de colmatage, difficultés de gestion des boues issues des traitements primaires …).

Le problème le plus important des filtres à sables semble être l’utilisation de traitement primaire en amont du filtre (FSTE, décanteur/digesteur) qui engendre des départs de boues et rend l’effluent très septique.

A la question de savoir quel serait le fonctionnement d’un FS si les traitements primaires étaient remplacés par un premier étage, le CEMAGREF précise qu’il est préférable de mettre en place des FPR verticaux classiques. En effet, le gravier posé sur le premier étage d’un FPR comme les roseaux favorisent l’aération du système et ont un rôle primordial dans le bon fonctionnement du système.

N.B : Le rôle du végétal dans l’épuration des FPR a été démontré par le CEMAGREF.

Un essai de procédé avec un premier étage planté et un second étage non planté a été mené dans le département du Loir-et-Cher (type FPR vertical 1er étage + IP). Le colmatage du filtre IP a été observé au bout de 4 ans de fonctionnement.

La réhabilitation des filtres à sable dépend des causes qui sont à l’origine du colmatage. Cependant, de façon générale il ne sert à rien de planter des roseaux sur un massif colmaté (il n’y a aucune raison pour que cela fonctionne à long terme). La solution la plus fiable consiste à changer tout ou partie du massif filtrant.

## 10 – Végétaux et exploitation des filtres plantés de roseaux

L’utilisation de végétaux autre que les roseaux est déconseillée. Compte tenu de la capacité de colonisation du roseau, le mélange de différente plantes (avec l’iris notamment) conduira à terme à n’avoir que des roseaux.

Concernant les filtres plantés horizontaux, il n’a pas été observé une différence de rendement avec l’utilisation d’autres végétaux que le roseau. Le principal souci est qu’en général l’exploitation du filtre (faucardage notamment) est plus contraignante avec les autres végétaux.

Pour les filtres plantés verticaux, il ne faut pas utiliser l’Iris qui ne supporte pas les phases à sec.

De nombreuses questions se posent sur l’exploitation des FPR, notamment en ce qui concerne le faucardage : doit-on nécessairement faucarder ? Que faire des végétaux faucardés ? …

Les SATESE précisent que pour le faucardage il faut compter 3 jours pour 500 m2 de filtre. Il s’agit donc d’une phase longue et contraignante. Il faut effectivement établir les avantages et inconvénients à faucarder annuellement les roseaux.

Il est précisé qu’en cas de non faucardage, l’accumulation des boues sera plus importante (l’évacuation des boues devra donc intervenir plus tôt). La question, en suspens, est de savoir s’il est préférable de faucarder tous les ans et évacuer les boues après environ 10 ans de fonctionnement ou ne pas faucarder quitte à évacuer les boues plus tôt (peut être 1 à 2 ans plus tôt, cela est à vérifier) ?

Il est rappelé qu’en cas de faucardage, il faut laisser une tige d’une trentaine de cm et que le faucardage ne doit pas intervenir la première année.

Le SATESE de la Charente effectue actuellement des essais pour savoir si les roseaux faucardés doivent être évacués ou s’ils peuvent être laissés sur place. A priori, les SATESE et le CEMAGREF s’accordent à dire qu’il est préférable d’extraire les roseaux, notamment parce que s’ils sont laissés sur place les résidus sont très difficiles à ramasser par la suite et l’accumulation des boues sera plus importante.

En termes d’exploitation, il est important d’étaler les boues accumulées aux points d’injections (tous les ans environ).

N.B : Le SATESE de la Loire a fait remonter des soucis de pH très faible en sortie des FPR (pH jusqu’à 3) après 2 / 3 ans de fonctionnement. A priori cela ne viendrait ni de la nitrification (il est impossible de descendre à des pH aussi bas) ni de l’équilibre calco-carbonique des eaux (vérification faites par le SATESE). Ceci pourrait être dû à l’origine des matériaux.

Pour information, ces retours sont également collectés lors des stages à l’OIEau. Il s’avère nécessaire de se pencher plus en détails sur ce problème constaté à plusieurs endroits

- Compte rendu et propositions de décisions de la réunion du 15 janvier 2008 (OIEau-Limoges)

DATE : 15 janvier 2008	LIEU :	OIEau-Limoges

DIFFUSION : Ensemble des partenaires

PARTICIPANTS :

Alain VACHON	Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Vincent BLU	SATESE 86

Sandrine PAROTIN	Office International de l’Eau

Georges GOLLA	Office International de l’Eau

Nicolas DHUYGELAERE	Office International de l’Eau

Nicolas JEANMAIRE	Office International de l’Eau

Jean-Marc BERLAND	Office International de l’Eau

REDACTEURS : Jean-Marc BERLAND / Membres de l’OIEau ayant participé à la réunion

## 1 – Présentation du contexte de la réunion

Cette réunion avait pour finalité de faire le point sur l’année écoulée et de bien délimiter les points qui restaient à aborder et les documents à réaliser dans les six derniers mois de l’étude (Fin officielle de l’étude : 3 juillet 2008)

Le compte rendu et les propositions de décision (méthode de travail, objectifs poursuivis, documents) seront adressés pour avis au comité de pilotage

## 2 – Bilan de l’année écoulée

Les participants s’accordent pour affirmer que l’année 2007 a été une année qui s’est bien déroulée. Les points suivants ont été réalisés :

- collecte des retours d’expériences sur les SATESE concernant les stations d’épuration pour les petites collectivités (50 – 500 eq-hab) via l’animation de réunions et de contacts téléphoniques ;

- identification des études réalisées par les SATESE sur le sujet (certaines n’ont pas encore été transmises à l’OIEau)  => réalisation de synthèses à faire pour chacune des études pour intégration dans le document

- un « premier jet » de la synthèse bibliographique ;

- constitution d’une base de données sur une centaine de stations d’épuration de petites collectivités du bassin Loire-Bretagne ;

- une cartographie de ces stations sur ce bassin ;

- l’intégration de nouveaux partenaires, tels que le CEMAGREF…, au sein du projet.

Il a été constaté une très forte implication des SATESE dans cette étude et une remontée de savoirs et de savoir-faire particulièrement fructueuse. Il convient donc de voir comment valoriser ces apports conséquents.

## 3 – Produits à réaliser dans le premier semestre 2008

S'appuyer sur le CCTAP : Article 10 - Documents à fournir, en utilisant un mode de rédaction le moins "dilué" possible

Différentes tâches seront à réaliser sur le premier semestre 2008 :

- Finaliser la synthèse bibliographique :

  - En corrigeant les erreurs identifièes (granulométrie par ex., …)

  - En travaillant le chapitre sur les TTCR pour l’enrichir tout en sachant que les données sur les performances épuratoires sont quasi-inexistantes. Celles-ci seront utilement remplacées par des commentaires sur les phénomènes épuratoires potentiels des compartiments sol et plantes

  - En précisant, en introduction, en quoi consiste l’exercice de la synthèse bibliographique et en quoi il y a nécessairement des décalages avec les constats faits par les SATESE sur le terrain.

- Rédiger les documents prévus au CCTAP de l'étude (Article 10-2) incluant un guide de recommandations sur les Filtres Plantés de Roseaux basé sur les retours d’expériences des SATESE ;

- Organiser la réunion d'un groupe technique « procédés mixtes »

  - Au préalable à cette réunion, l’OIEAU doit recenser les procédés « mixtes » existants sur le bassin

  - Le groupe aura pour objectif de réfléchir à la justification de chaque étage de traitement tel que prévu par le constructeur et au rôle et aux performances attendues de chaque étage des procédés « mixtes »

  - Cette réunion pourrait être organisée sous forme de Webconférence (l’OIEAU à l’équipement nécessaire pour assurer ce genre de réunion). Hypothèse à vérifier / à une réunion classique et / à l'efficacité recherchée (réunion de type brainstorming partant de bases initiales assez peu robustes)

- Rédiger le rapport d'étude globale  pour chacune des trois parties de l'étude

- Réaliser une synthèse incluant chaque partie. Cette synthèse devra aborder entre autres, les points suivants :

1) Descriptif, dimensionnement, performance épuratoire, principaux avis des Satese

  - un chapitre sur les Filtres à Sable qui abordera notamment les questionnements relatifs aux causes de l’abandon de cette filière et aux conditions à remplir pour qu’elle puisse être à nouveau considérée comme une voie technique fiable ;

  - un chapitre sur les FPR (synthèse du guide recommandation )

  - un chapitre sur les procédés mixtes qui abordera notamment les « degrés de liberté existants » par rapport aux règles de dimensionnement des ouvrages et par rapport au bien fondé, ou non, de leurs approches ; Détailler les rôles respectifs du sol et du végétal dans les aspects épuration

2) Rédaction de fiches de cas illustratives des différents procédés :

  - 20 études de cas détaillées (annexées au rapport) de stations d’épuration à partir des descriptifs très précis donnés par les SATESE :

    - Le nom des communes où la station est implantée ne sera pas donné ;

    - Les SATESE demanderont l’autorisation aux communes pour toutes photographies qu’ils fourniront à l’OIEau pour illustrer cette partie.

  - Une soixantaine de fiches de cas moins détaillées,

  - Réflexion sur la politique environnementale concernée par ces procédés : utilisation des TTCR, notion de rejet zéro, prise en compte des différentes formes de pollution C, N, P, impact financier pour les communes (investissement, fonctionnement)

3) Produire un document issu de la réflexion qui démarrera prochainement sur la mise place d’un réseau d’échange à caractère technique entre les SATESE du Bassin Loire Bretagne (en étudiant l'extension à d’autres bassins).

Seront abordés, dans ce document, notamment :

  - L’architecture du forum ;

  - Les missions du réseau, ses principes de fonctionnement

  - L’organisation générale du réseau ;

  - Le temps à passer pour chaque acteur ;

  - Les coûts de fonctionnement d’un tel réseau…

Se référer au CCTAP : § 5.3 pour cerner les aspects essentiels

- Réaliser une présentation Powerpoint fournissant les principaux acquis de l’étude

- Réaliser un projet d’article à publier pour la promotion de cette étude. Cet article ne pourra être écrit qu’après validation de l’étude par le comité. il sera transmis en septembre 2008.

La relecture / validation de ces produits sera fait par l’Agence de l’Eau et les SATESE : des lecteurs référents seront choisis pour une région. Ils ont pour mission de lire les documents, de faire la synthèse de leurs remarques et celles des SATESE de leur région et de les transmettre au comité de pilotage en respectant des délais stricts (à préciser)

Organisation par Région :

Bretagne : 22, 29, 35 et 56

Pays de Loire : 49, 72, 44, 53 et 85

Centre : 41, 36, 37, 45 et 23

Poitou Charentes : 86, 79, 87 et 16

Auvergne : 63, 03, 42, 43, 58 et 71

Les documents à relire seront transmis au comité de relecture par l'OIEau dès que réalisés c'est-à-dire au fil de l'eau.

Une réunion du comité de relecture (AELB/SATESE/OIEau) aura lieu avant le 04 avril 2008 dernier délai. Les documents seront envoyés pour validation au comité de relecture au moins deux semaines avant la réunion.

En fonction des besoins, une réunion supplémentaire du Comité de pilotage peut être envisagée.

## 4 –Concordance entre les tâches réalisées et futures et le CCTAP

Il a été rappelé que l’on n’aborderait pas le sujet du traitement des boues contrairement au titre du CCTAP.

Il a été proposé, lors de la réunion du 15 janvier 2008, que l’on n’aborderait pas, pour des raisons de temps et de manque d’éléments, le point 3 de l’article 5.1 du CCTAP « Approfondissement des règles de conception, de dimensionnement et d’exploitation de chaque procédé. Description des évolutions éventuelles de conception et / ou dimensionnement des procédés au cours du temps »

On en restera à une présentation simple des bases dimensionnelles des différents procédés

Sous réserve de ces points particuliers, le CCTAP reste bien sûr le document de référence,

Une réunion de restitution de l’étude aura lieu à l’Agence de l’Eau fin juin – début juillet 2008.

- Note sur le Groupe de référence d’informations sur l’épuration des eaux usées des petites et moyennes collectivités.

## 1 - Avant propos :

Ce document prospectif présente la synthèse d’une réflexion volontaire menées par un groupe d’experts issus de divers organismes publics (Agences de l’eau, Cemagref, Oieau, SATESE) soucieux de mutualiser et d'optimiser le transfert de leurs connaissances vers les acteurs de l’assainissement des petites et moyennes collectivités.

## 2 - Constat :

La diversité des procédés d'épuration des eaux des petites et moyennes collectivités, ainsi que leur forte évolution à l'initiative des constructeurs ou du secteur public (procédés conventionnels, procédés extensifs, associations de procédés, zones tampons, évacuation des eaux traitées, …), rendent délicat la validation puis la diffusion d’avis techniques indépendants sur ces procédés. Cette difficulté est liée à la fois à un manque de recul vis-à-vis des procédés novateurs et à une information hétérogène et disséminée.

Face à la disparition de l’ingénierie publique (DDE, DDAF), la demande d'assistance technique en provenance de bureaux d'étude privés encore peu expérimentés s’accentue tandis qu'une information technique étayée et indépendante devient cruciale pour les représentants des collectivités. Cette information technique concerne aussi bien la maîtrise d’œuvre (publique et privée) que les organismes publics comme les Agences de l’Eau et les Conseils Généraux (SATESE). Or, le bon développement de l’assainissement des communes rurales a impérativement besoin d’un retour de terrain, sur les performances réelles, nécessaire à la définition et à la diffusion de règles de dimensionnement claires. Ceci dans un objectif à la fois environnemental et économique par une utilisation optimale des deniers publics en terme d’assainissement.

## 3 - Objectifs :

Il s'agit de mettre en place une structure inter-organisme appelée groupe de référence national sur l'épuration des eaux des petites et moyennes collectivités qui aura pour objectifs :

- d'Acquérir et de diffuser rapidement les informations relatives aux procédés nouveaux, qu’ils soient proposés par des constructeurs privés ou issus des recherches d'organismes publics (cas des filtres plantés de roseaux pour lesquels on sait désormais que la rigueur et la technicité des entreprises qui les construisent ont aussi une grande influence).

- de fédérer au niveau national les avis techniques émis parmi l’ensemble des organismes publics, de les diffuser pour délivrer un message clair, encadrer le bon développement des filières et rendre plus pertinent le financement public attribué à l’assainissement.

## 4 - Moyens :

Nous proposons, pour œuvrer dans le sens d’un assainissement encadré et adapté aux petites et moyennes collectivités, de créer un groupe de référence d’informations concernant les traitements des eaux usées des petites et moyennes collectivités. L’indépendance de ce groupe est de première importance pour garantir l’intérêt public et l’optimisation des investissements réalisés en termes d’assainissement. En ce sens le groupe de référence sera représenté par des organismes publics oeuvrant dans le domaine de l’assainissement soit en tant que décideurs/financeurs (Agences de l'eau, ONEMA, Conseils Généraux), de techniciens de terrain (SATESE) soit de formateurs et de scientifiques (Oieau, Cemagref).

Les travaux menés par ce groupe de référence viseront à :

- Acquérir des résultats sur les performances et le fonctionnement des différents procédés sur la base de protocoles de mesures établis collectivement.

L’acquisition des données issues du terrain se fera à deux niveaux.

- Un niveau détaillé par des suivis précis sur un nombre limité de sites par l’intermédiaire des équipes de chercheurs du Cemagref, avec l'appui éventuel des équipes locales des SATESE.

- Un niveau plus global pour prendre du recul vis à vis des différents contextes de fonctionnement des procédés par les équipes des SATESE suivant un protocole défini par le groupe en charge de l’évaluation des procédés.

Il s’agira d’obtenir, pour les procédés étudiés et suivant un protocole adapté, des informations à la fois précises sur les conditions de fonctionnement, les performances, les limites des installations et leur robustesse par des suivis plus légers d’un nombre significatif d’installations.

- Etablir des documents de synthèse, d’évaluation et/ou des documents guides relatifs à la conception, la mise en œuvre et l'exploitation-maintenance des procédés de traitement.

Le Cemagref encadrera ou effectuera directement l'analyse et la synthèse des données recueillies en vue de rédiger les documents cités et de les soumettre à un comité de relecture comprenant un représentant des diverses instances participant au groupe de référence.

- Diffuser l’information et organiser l’appui technique.

Pour être visibles au niveau national, toutes les synthèses et documents élaborés seront mis en ligne et téléchargeables librement sur le site web du groupe de référence. L’appui technique sera structuré sous forme d’un forum de discussion organisé et géré par l’Oieau. A cela s’ajouteront des journées régulières de rendus de connaissances aussi bien scientifiques que techniques, ouvertes à la maîtrise d’œuvre et d'ouvrage, aux différents acteurs du domaine de l’eau (décideurs, collectivités, techniciens …) ainsi qu'aux constructeurs s'ils le souhaitent. Les thèmes abordés lors de ces journées concerneront aussi bien des rendus sur l’évaluation des procédés, que les aspects maintenance, outils et protocole d’étude etc …

## 5 - Organisation :

Le groupe sera organisé de manière à faire intervenir l’ensemble des organismes pour les aspects décisionnels et de validation des informations techniques produites dans le cadre d’un comité de pilotage globale.

Différents groupes de travail thématiques seront mis en œuvre par ce comité de pilotage et gérées par un responsable de groupe de travail. Les premiers groupes de travail identifiés dès a présent sont indiqués dans le schéma ci-dessous.

COMITE DE PILOTAGE (Représentants de chaque organisme public)

Groupes de travail thématiques (Choix des tâches à réaliser)

Evaluation des procédés

Campagnes de mesures

Synthèse des résultats

Diffusion des résultats

Choix des synthèses, et documents à mettre en ligne

Gestion du site web

Mise à jours

Gestion du forum de discussion

Journées Techniques

Choix thématiques

Organisation

La mise en place de ce groupe nécessite, pour fonctionner, des moyens humains spécifiques, au Cemagref pour faire l’analyse et la synthèse des données recueillies lors des évaluations et la diffusion des synthèses (estimé à 1 ETP) et à l’Oieau pour la gestion du site Web et l’organisation du forum de discussion (estimé à 0,5 ETP).

Des moyens financiers spécifiques auront pour objectif de financer les études d’évaluation (Cemagref, SATESE) et de créer le site web et le forum de discussion.

Auteurs :

Didier Colin (Agence de l’eau Rhin Meuse), Arthur Iwema (Agence de l’eau RM&C), Bernard Jayet (Agence de l’eau Adour Garonne), Jacques Lesavre (Agence de l’eau Seine Normandie), Alain Vachon (Agence de l’eau Loire Bretagne), Catherine Boutin, Alain Liénard , Pascal Molle, Alain Héduit, (Cemagref), Ronan Philippe (SATESE 42), Christophe Tscherter (SATESE 43), Guy Fourneret (ANSATESE – SATESE 63), Georges Golla (OIEAU).

- Relevé de décisions - Réunion téléphonique du 27/04/2008 avec Alain Vachon

Objet : Etude STEP LB 2008-mi juin 2009

1 - Un document final constitué de l’ensemble des documents réalisés à la fois valider constituera le « rapport final » au sens du CCTP. Il serait constitué de :

(P1) La synthèse des 4 groupes de travail

(P2) Des deux rapports recommandations (FPR et procédés mixtes)

(P3) La synthèse biblio

(P4) 15 à 20 fiches de qualité sur les grandes catégories de traitement (2 à 3 illustrations par catégories, bien documentés en terme de chiffres et de valeurs, et de suivis historiques)

(P5) Une présentation exhaustive sous Power Point

(P6) Un projet d’article

(P7) Un document d’organisation du forum pour sa gestion future (fonctions, rôles des personnes qui s’y impliquent,…)

(P8) Un CD base Access avec toutes les fiches brutes et à organiser en cohérence,

Le projet d’article relève d’une note technique journalistique et innovante (note « chapeau » de synthèse en quelque sorte) et relie les contenus entre eux (illustrations concrètes et « vivantes » issues du terrain et des dires des experts Satese, etc.).

Dans le projet d’article, des traitements de données (rendements, etc) et des introductions de visuels issus de la base et des fiches seront incorporés.

2 – Une fiche type préfigurant les 15 à 20 fiches de qualité sera réalisée en amont pour validation et avant d’engager la rédaction de toutes les fiches (NDR : s’inspirer des fiches de l’étude état de l’art des filtres à sable de 1995 – F Brissaud – par exemple). Ces fiches sont importantes car elles fournissent des informations concrètes sur « la vie » et le suivi/contrôle des installations. En préparer une au plus tôt en canevas principal donc, à faire valider par Mr Vachon et par l’équipe Oieau.

3 – Sur ces 8 produits, un souci de pragmatisme doit prévaloir car nous ne pouvons tenir compte de toutes les remarques de chacun. Chaque rédacteur fait au mieux notamment pour P1, P2, P3 déjà largement commenté par les uns et les autres (NDR : faire un tri « professionnel » pour avancer vite et bien).

4 – l’Office International de l'Eau participera le 11 juin à la réunion Satese général de manière à y présenter « l’organisation du forum futur » (fonction des animateurs, modalités, etc). Georges Golla suivrait cette opération, accompagné d’une autre personne de l’Office International de l'Eau (à voir qui).

5 – Une réunion est prévue fin juin (à fixer) pour présenter les 8 produits cités aussi finalisés que possible.

6 – La finalisation des produits suivant les remarques réunies après cette réunion de fin juin est actée pour le 31 juillet.

7 – L’Office International de l'Eau participerait à 3 réunions en délégation en fin 2008/2009 sur la base de financement éventuel complémentaire issu de l’Agence.

10 – Pour le rapport projet d’article qui met en valeur l’ensemble des produits, un plan (forme et fond) est à produire au plus tôt. Ce projet est clairement une compilation attractive et innovatrice des différents résultats obtenus (recommandations, fiches, dysfonctionnements et remédes, …). Eviter des présentations trop techniciennes cependant.

11 – Alain Vachon transmet ses questionnements à insérer dans ce projet d’article pour appui (note préparée pour la réunion à Lyon avec le CEMAGREF).

12 – Aucune prolongation au contrat n’est possible.

Jean-Antoine Faby et Jean-Marc Berland

Le 29/04/08

- Document de synthèse sur les procédés mixtes

Préambule

Le présent document est issu d’issu d’une réflexion ayant eu lieu sur une période de 18 mois, de janvier 2007 à juillet 2008. Les différentes problématiques ont été soulevées au cours de 5 réunions régionales, d’une (ou 2) rencontre du groupe de travail « procédés mixtes » et d’une réunion au Cemagref à Lyon.

L’ensemble de ces rencontres a permis de réunir   participants de   départements du bassin Loire Bretagne.

Au sens de l’étude, l’appellation « procédés mixtes » caractérise une succession d’étapes de traitement comportant au moins un filtre à sable, ou un traitement utilisant des végétaux : filtre planté de roseaux, taillis à très courte rotation, lagune plantée. A travers les différents échanges, sous le terme « procédés mixtes », il a été étudié les différentes mosaïques rassemblant des étapes de traitement pour lesquelles le retour d’expérience est actuellement limité.

Les objectifs du groupe de travail « procédés mixtes »

- d’une part, de définir une méthodologie d’analyse de filières « innovantes »,

- d’autre part, d’effectuer un recensement de l’état actuel du parc sur le bassin Loire Bretagne et d’en tirer les tous premiers enseignements ou tout du moins les premiers retours d’expériences. Cet état des lieux a pu être réalisé grâce à la constitution d’une base de données Access dont les données d’alimentation proviennent de l’ensemble des satese du bassin Loire Bretagne. Cette base de données comporte 165 études de cas plus ou moins détaillées. Le choix des sites a été laissé aux satese et il s’est porté sur des systèmes « représentatifs » du parc de chaque département. On entend par « représentatif » des techniques épuratoires variées, dont le fonctionnement est plus ou moins correct, …, le tout de manière pragmatique,

- et enfin, de dégager de cet état des lieux les questionnements et interrogations qui demeurent et qui devront logiquement alimenter à l’avenir la réflexion du forum d’échange entre satese.

Le contexte

Le contexte réglementaire

Les petites collectivités sont aujourd’hui face à des contraintes réglementaires locales, imposées par les Services de la Police de l’Eau (SPE), très sévères. Face à des rejets intervenant dans des cours d’eau de qualité sensible, les performances exigées des step sur les paramètres NK, NGL et Pt sont très fortes. A l’heure actuelle, les techniques de filtration, type filtres à sable et filtres plantés de roseaux verticaux, ne permettent pas à elles seules de respecter ces exigences pour les paramètres NGL et Pt.

Les usages de l’eau tels que la conchyliculture, la baignade, la ressource en eau potable font que les services de la police de l’eau imposent des exigences épuratoires sur des critères microbiologiques. Le contexte « petites collectivités » fait que les techniques, pour faire face à cette exigence, sont rares.

Le manque de techniques alternatives à la boue activée pour éliminer l’azote et le phosphore ainsi que le renforcement des exigences bactériologiques conduit un certain nombre de constructeurs à proposer des combinaisons de technologies, c'est-à-dire, des procédés mixtes.

Cette logique environnementale qui conduit nombre de SPE à fixer des niveaux de rejet parfois sévères pour les petites stations d’épuration soulève des remarques portant sur la relativité de la qualité des rejets des stations d’épuration urbaines face aux pollutions agricoles qui semblent bien supérieures. Il est mis en évidence qu’un travail de communication auprès des SPE doit être mené.

L’effet de mode du « tout végétal »

A partir du moment où les filtres à sable construits principalement au cours des années 1990 ont commencé à se colmater, la technique épuratoire filtre planté de roseaux a fait son apparition. Mais, elle s’est surtout affichée comme la technique la moins contraignante pour les petites collectivités dans le sens où les problématiques de colmatage sont, selon le retour d’expérience actuel, plus limitées.

L’enracinement de cette technique est facilité par la prise de conscience forte de la nécessité de protection de l’environnement et du développement durable. Ainsi, bon nombre de maîtres d’ouvrages se laissent séduire par des solutions épuratoires affichées comme étant « tout végétal ». Au-delà de cet affichage, les satese restent particulièrement vigilants quant :

- aux performances réelles de ces systèmes mixtes (eaux superficielles et eaux souterraines),

- à leur facilité d’exploitation,

- à leur durée de vie,

- et au final aux coûts qu’ils représentent pour les collectivités.

## 1. Méthodologie proposée pour l’analyse d’un procédé mixte en phase projet

Certains constructeurs proposent de nouveaux procédés épuratoires à base de végétaux, parfois constitués de plusieurs étapes de traitement intégrant chacune des plantes plus ou moins variées. L’absence de retour d’expériences rend, pour les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, l’analyse des offres délicates.

Ce constat a été soulevé lors des différentes rencontres régionales et plus particulièrement lors de la réunion du 19 décembre 2007 au Cemagref de Lyon. De là, une méthodologie d’analyse a été établie. Cette méthodologie de bon sens s’adresse aux personnes impliquées dans les conseils pour orienter les maîtres d’ouvrage dans leur choix (maîtres d’œuvre, assistants maîtres d’ouvrage, satese intervenant en tant que conseillers techniques) :

| 1. Phase préparatoire : analyse des offres par les conseillers techniques | 1.1. Confronter les ratios de dimensionnement avec ceux validés aujourd’hui Dès lors que le procédé mixte proposé présente au sein de sa filière une étape de traitement par ailleurs largement connue (filtre planté de roseaux, lagune, …), le premier réflexe à avoir est de confronter le ratio de dimensionnement affiché par le constructeur à ceux connus, validés et notamment publiés par le Cemagref et confortés par les retours d’expérience des satese. |
| --- | --- |
|  | 1.2. Confronter la conception proposée avec les filières validées Même si le dimensionnement proposé apparaît correct, il est important également de vérifier la bonne conception globale de la filière, c'est-à-dire, analyser la place de chaque étape de traitement dans cette mosaïque. Cette analyse doit conduire à la vérification des objectifs de traitement et des performances de chaque étape. Par exemple, dans le couplage d’un filtre planté de roseaux à une lagune, le rôle du FPR est différent selon son positionnement par rapport à la lagune. En tête, le FPR permet d’augmenter la capacité épuratoire, alors qu’en aval, il permet un accroissement des performances épuratoires. A toutes fins utiles, le lecteur consultera la synthèse bibliographie et les différentes études menées sur le bassin Loire Bretagne et référencées dans cette étude. L’objectif final de cette phase préparatoire est de constituer une liste de questions à soumettre aux candidats pour clarifier les projets. |
| 2. Audition des candidats et discutions avec les constructeurs | 2.1. Questionner les candidats sur les raisons de ces écarts et demander des justifications qui expliquent le décalage avec la conception traditionnelle. L’objectif de cette étape est de distinguer parmi les candidats et les projets ceux qui s’appuient réellement sur des retours d’expérience avérés de ceux pour lesquels la validation technique s’avère insuffisante. |
|  | 2.2. Demander la liste des références et des performances sur ce type de configuration. Un constructeur faisant état de bonnes performances se doit de les justifier sur la base de références ayant pu démontrer ces performances. Il apparaît indispensable de confronter ces propos à la qualité du retour d’expérience : conditions de charges réelles sur les références citées, type de bilans (ponctuels, 24 heures), nombre d’années de fonctionnement, … |
| 3. Vérification de la véracité des réponses des constructeurs | Ne pas hésiter à vérifier la véracité des informations en contactant les sites mis en avant. Plusieurs satese témoignent de l’inexactitude des propos tenus par certains constructeurs et faisant références à des installations de leur département. Propos tenus pour justifier de nouveaux projets dans d’autres départements. Afin d’optimiser l’investissement des deniers publics, il est donc conseiller en cas de doute, de se reporter à la liste des installations recensées dans ce document et de contacter le cas échéant les satese des départements où les références sont affichées. Un des objectifs de cette étude étant de constituer un forum d’échange entre satese, à terme, l’utilisation de ce forum se révélera un outil précieux pour cette tâche. |

2. Recensement

| Combinaisons | Nombre de step recensées – n° dans la base de données |
| --- | --- |
| FPRV + FPRV + TTCR | 1 – n°24 |
| IP + FPRV + TTCR | 1 |
| L + JF + TTCR | 1 – n°112 |
| FPRV + FPRV + L + TTCR | 1 – n°111 |
| FPRV + TTCR + IP | 1 – n°21 |
| FT + TTCR | 1 – n°26 |
| L + TTCR | 5 hors base, issues du département 35 |
| FPRV + IP | 10 – n°2, 12, 13, 15, 18, 38, 41, 134, 135, 147 |
| L + IP | 8 – n°43, 107, 138, 149, 155, 158, 159, 160 6 hors base, issues du département 42, step 301 à 306 |
| L + FE | 1 – n°161 |
| LB + IP | 1 – n°103 |
| LB + FPRV | 2 – n°131, 150 |
| FPR + L | 1 – n°156 |
| BA + FPRV | 1 – n°162 |

## 3. Les procédés mixtes recensés  pour l’étude sur le bassin Loire Bretagne : état de l’art, recensement des step, enseignements

3.1. le traitement du carbone et la nitrification

3.1.1. l’état de l’art des différentes configurations possibles

| Etat des lieux des ratios validés |  | Références techniques |
| --- | --- | --- |
| FPR verticaux | 1er étage : 3 cellules 1,2 à 1,5 (pour garantir NK<6 mg/l) m2/hab au total 300 g DCO/m2/j sur filtre en fonctionnement 0,37 à 0,5 m/j sur filtre en fonctionnement 2ème étage : 2 cellules 0,8 à 1 m2/hab au total | 1 |
| Step suivie d’une IP | Dimensionnement de l’infiltration sur l’hydraulique car reste peu de pollution en sortie du traitement « classique » Charge hydraulique : 0,6 m/jour Répartition sur 3 cellules Caractéristiques du massif filtrant identique aux filtres d’infiltration percolation « traditionnel » | 1 |
| LB faible charge, suivi d’une IP | Pas de dimensionnement établi Plutôt en réhabilitation | 1 |
| Lagunage, suivi d’une IP | Performances à atteindre : arrêté du 22 juin 2007 (DCO<125 mg/l, DBO5<25 mg/l et MES<35 mg/l) DCO eau brute < 300 mg/l Réseau unitaire | 1 |
| Couplage FPR et lagunage dans le cadre d’une réhabilitation | Objectif 1 : accroissement de la population Configuration : filtres plantés de roseaux verticaux, suivi du lagunage existant Applicable si nouvelle charge organique < 2xcharge organique nominale 1er étage FPRV dimensionné à 1,2 m2/hab, garni de gravier Lagune existante | 2 |
|  | Objectif 2 : accroissement des exigences de qualité Configuration : association des 2 premières lagunes existantes en amont à un 2ème étage FPR vertical dimensionné à 1 m2/hab. Phase alimentation/repos : 3,5 jours/7 jours Hauteur d’eau : 0,8 m/j sur filtre en fonctionnement Hauteur de sable : 40 cm, voire 25 cm possible selon topographie pour éviter le pompage | 2 |
| Lagunage suivi de FPR, en construction neuve | lagunage : 6 m2/hab FPR : 1 m2/hab 1 site suivi à ce jour par le Cemagref : step d’Aurignac (31) | 2 |

3.1.2 Les combinaisons rencontrées sur le bassin Loire Bretagne

3.1.2.1 La combinaison FPR et IP

- les step FPR/IP recensées

| N° Step | date | Dimensionnement FPR | Dimensionnement IP | Charge hydraulique nominale sur IP | Modes d’alimentation | Type de rejet | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 (320EH) | 1999 | 1,35 m2/EH (valeur vérifiée par le Satese) | 0,68 m2/EH |  | FPR : chasse automatique IP : chasse automatique | Eau de surface | Problème de pH acide mentionné dans des bilans de 2003 à 2006 |
| 12 (150 EH) | 2001 | 1,5 m2/EH (valeur vérifiée par le Satese) | 0,72 m2/EH | 0,62 m/j | FPR : siphon IP : chasse à clapet | Eau de surface | Bilan mars 2007 60% charge organique/nominale 52% charge hydraulique/nominale Beaucoup de difficultés dans le fonctionnement : bâchées, raccordements, modification du système de distribution d’eau, … Selon bilan mars 2007 : fonctionnement correct |
| 135 (250 EH) | 2001 | 1 m2/EH | 0,9 m2/EH | 0,5 m/j | FPR : électrovanne alimentée par panneaux solaires, remplace un siphon auto-amorçant IP : bâchée | fossé | 55% charge organique/nominale Bon traitement Bâche FPR percée par les nouvelles pousses de roseaux |
| 38 (500EH) | 2002 | 1,17 m2/EH | 0,67 m2/EH | 0,35 m/j | FPR, IP : 2 chasses pendulaires | fossé | 50% charge organique/nominale Bon traitement, bonne nitrification |
| 18 Fait l’objet d’un suivi du Satese (160EH) | 2002 | 1,2 m2/EH | 0,68 m2/EH | 0,66 m/j | FPR, IP : 2 chasses à siphon | Eau de surface | Bilan 2006 68% charge organique/nominale 68% charge hydraulique/nominale Traitement correct Remarques sur le dimensionnement : dimensionnement IP légèrement inférieur aux recommandations Cemagref, idem pour le nombre de points d’injection. Le siphon d’alim du FPR changé en 2006 Problème de pose de la géomembrane qui ne remonte pas suffisamment en haut du massif filtrant. |
| 13 (250EH) | 2002 | 1,2 m2/EH | 0,68 m2/EH | 0,19 m/j | FPR, IP : 2 chasses à siphon | Eau de surface | Plaques anti-affouillement en inox, qui bougent à l’occasion de la repousse des roseaux. Plaques inox moins lourdes que les plaques bêton. |
| 41 (450 EH) | 2002 | 1,2 m2/EH | 0,72 m2/EH | 0,24 m/j | FPR, IP : 2 chasses | Eau de surface | 68% charge organique/nominale Bon traitement Retour d’expérience du Satese : après 4 ans de fonctionnement, le FPR est efficace alors que l’IP commence à se colmater. |
| 134 (500 EH) | 2002 | 1,2 m2/EH | 0,7 m2/EH | 0,4 m/j | FPR : 1 poste de relevage muni de 2 pompes de débits différents IP : siphon chasse auto-amorçant | Eau de surface | 38% charge organique/nominale Nitrification insuffisante Problème de colmatage Suspicion d’arrivée d’eaux parasites |
| 2 (160EH) | 2004 | 1,2 m2/EH | 0,67 m2/EH | 0,1 m/j | FPR : siphon auto-amorçant IP : poste de relevage muni de 2 pompes de débits identiques | Eau de surface | 47% charge organique/nominale Bon traitement |
| 147 (350EH) | 2005 | 1,29 m2/EH | 0,72 m2/EH | - | FPR : 1 poste de relevage muni de 2 pompes de débits identiques IP : chasse automatique | Eau de surface | - |

- les enseignements et questionnements

Ces ratios de dimensionnement sont équivalents à peu de chose près. Un constructeur en particulier est très représenté. Quelques soient les taux de charge organique, les performances se valent exceptée la step n°134. Pour cette step, des surcharges hydrauliques ont été identifiées pouvant aller jusqu’à 280% du nominal.

On peut à juste titre se demander quels arguments met le constructeur en avant pour dimensionner le FPR sur la base d’un 1er étage et l’IP sur 50% du ratio « traditionnel » validé.

Selon leur retour d’expériences, les satese ayant participé au groupe de travail s’accordent à dire que ce type de filière ne se rencontre plus lors des projets. La lourdeur de l’exploitation de l’étage IP (désherbage manuel) déjà évoquée dans les réunions précédentes est un des arguments face à un deuxième étage FPR.

3.1.2.2 La combinaison lagunage et IP

- les step lagunage/IP recensées

| N° Step | date | Dimensionnement Lagunage |  |  |  |  |  | Dimensionnement IP |  | Charge hydraulique nominale sur IP | Technique de bâchées | Type de rejet | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 (1350EH) | 1993 | 5,55 m2/EH |  |  | 2,77 m2/EH |  |  | 1,48 m2/EH |  | 1,6 m/j (sur débit nominal sans considérer l’évaporation éventuelle) | Chasse pendulaire |  | Bilans de 1994 65% charge organique/nominale Bon traitement Abattement des germes |
| 302 step dépt 42 | 1996 | Lagune de prétraitement : 0,64 m2/EH |  |  |  |  |  | 1,4 m2/EH |  |  |  |  | 93% de la charge organique pour 1 EH de 40 g DBO5/j Traitement mauvais à mettre en relation avec son taux de charge réel proche du nominal. |
| 306 step dépt 42 | 1996 | 4,2 m2/EH |  |  |  |  |  | 1,4 m2/EH |  |  |  |  | 51% de la charge organique pour 1 EH de 40 g DBO5/j Dysfonctionnement du système de bâchées Traitement de l’azote insuffisant |
| 149 (700 EH) | 1996 | 3,1 m2/EH |  |  |  |  |  | 0,86 m2/EH | ? | 0,16 m/j | pompage | infiltration | 50% charge hydraulique/nominale Problème de nitrification débordements |
| 303 step dépt 42 | 1999 | 7,2 m2/EH |  |  |  |  |  | 1,1 m2/EH |  |  |  |  | 60% de la charge organique pour 1 EH de 40 g DBO5/j. Respect des niveaux de rejet. |
| 305 step dépt 42 | 2000 | 6,35 m2/EH |  |  |  |  | 5,25 m2/EH | 1,15 m2/EH |  |  |  |  | 71% de la charge organique pour 1 EH de 40 g DBO5/j. Respect des niveaux de rejet. |
| 301 step dépt 42 | 2002 | 7 m2/EH |  |  |  |  |  | 1 m2/EH |  |  |  |  | 30% de la charge organique pour 1 EH de 40 g DBO5/j. Respect des niveaux de rejet. |
| 304 step dépt 42 | 2002 | 5,5 m2/EH |  |  |  |  | 1,7 m2/EH | 1,4 m2/EH |  |  |  |  | 41% de la charge organique pour 1 EH de 40 g DBO5/j Respect des niveaux de rejet. |
| 161 (500EH) | 2002 | décantation | 5,4 |  |  | 4,5 |  | Filtre Enterré 1 kg DBO5/j |  | ? |  | Eau de surface | Bilan 2005 76% charge hydraulique/nominale Bon traitement sauf nitrification (NNH4=20 mg/l) |
| 107 (430EH) | 2002 | 6 m2/EH |  | 2,5 m2/EH |  |  |  | 0,9 m2/EH |  | 0,47 m/j (nominal) 0,11 m/j bilan 2004 | Siphon auto-amorçant | Eau de surface | Bilan 2004 Installation à pleine charge bon traitement même si effluents industriels et bâche 1ère lagune percée |
| 158 (400EH) | 2002 | 6 m2/EH |  |  |  |  | 3 m2/EH | 0,875 m2/EH |  |  | Chasse pendulaire | Infiltration | 21% charge organique/nominale Bon traitement |
| 138 (75EH) | 2002 | 6,1 m2/EH |  |  |  |  |  | 0,72 m2/EH |  | 0,66 m/j | pompage | Eau de surface | Bilan 2007, 29% charge organique et 75% charge hydraulique Performances NK garanties non atteintes Surface colmatée (algues, feuilles) |
| 159 (300EH) | 2003 | 5,2 | 3 |  |  | 3 |  | 0,56 m2/EH 1 cellule |  | 0,27 m/j | Auget basculant | infiltration | Pas 30% atteints en organique et hydraulique/nominal Nitrification difficile Bâche lagune 2 déchirée |
| 160 (1000EH) | 2003 | 6,48 | 3,35 |  |  | 3,48 |  | Filtre enterré 1,96 m2/EH |  | 0,15 m/j | Continue-alternée | infiltration | Step chargée à environ 25% du nominal Bon fonctionnement Problème de répartition sur filtres enterrés |
| 155 (480EH) | ? | 8,75m2/EH |  | 2,28 m2/EH |  |  |  | 1 cellule 0,8 m2/EH |  | 0,18 m/j | ? | 0 rejet en période d’étiage | Step chargée à 7% en organique et 18% en hydraulique |

- les enseignements et questionnements

Une majorité de ces step correspondent à des réhabilitations d’anciennes lagunes, ce qui explique leur large dimensionnement et la présence de plusieurs étages de lagunes. Il est important de souligner que la présence d’au moins deux bassins de lagunage est fondamentale pour assurer la continuité du traitement même pendant la période de curage.

Comme le montre ce recensement, de nombreuses installations ont été réalisées sur le bassin Loire Bretagne. Après analyse du tableau de synthèse, il apparait clairement que les installations qui présentent des performances médiocres sont celles :

-qui sont sous-dimensionnées : le ratio minimal de 6m²/EH pour la lagune de tête est rappelé. L’étude menée par la MAGE 42 démontre également ce constat,

-qui subissent des problèmes sur le système de bâché alimentant l’IP.

Par ailleurs, l’étude de la MAGE 42, portant entre autre sur 6 step de cette catégorie, montre que les à-coups hydrauliques sont néfastes au traitement de l’azote.

On constate que le dimensionnement des IP en aval des lagunes est supérieur à 1 m2/EH jusqu’en 2002 (de 1 à 1,48 m2/EH) alors que depuis cette date, la tendance s’inverse pour atteindre des valeurs inférieures à 1 m2/EH (de 0,56 à 0,9 m2/EH). Dans ce cas, il est constaté, dans 2 cas sur 5, que la nitrification est incomplète voire difficile et ce malgré les sous-charges organiques.

3.1.2.3 La combinaison FPR et lagunage

- les step FPR/lagunage recensées

| N° Step | date | Filtres plantés de roseaux verticaux | Lagune de finition | Type de rejet | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 (700EH) | 2003 | 1er étage : 1,2 m2/EH, 3 cellules Alimentation par poste de relevage, 2ème étage : 0,8 m2/EH, 2 cellules, alimentation par siphon | Mode d’alimentation ? | Eau de surface | Bilan de 2006 Environ 30% charge organique/nominale Environ 50% de la charge hydraulique nominale Bon fonctionnement, pas d’eau au rejet par évaporation en été |

- les enseignements et questionnements

Il est rappelé pour cette filière qu’une note de conception dimensionnement a été proposée par le Cemagref (4).

La step n°156 (la seule à notre connaissance sur le bassin Loire Bretagne) présente deux étages FPR en tête alors que la note du Cemagref n’en propose qu’un seul. Quoiqu’il en soit, face à ce très faible nombre de réalisations, les acteurs du groupe de travail invitent l’ensemble des satese du bassin à faire état des prochaines réalisations à travers le forum d’échange. Ce travail permettra la vérification de la bonne application des recommandations du Cemagref et le partage des premiers retours d’expérience quant à l’efficacité réelle de ces combinaisons.

3.2. Le traitement de l’azote

3.2.1. l’état de l’art des différentes combinaisons

| Etat des lieux des ratios validés |  | Références techniques |
| --- | --- | --- |
| Couplage des FPR verticaux et horizontaux | 1er étage : vertical 3 cellules 1,2 à 1,5 m2/hab au total 2ème étage : Horizontal 1 cellule 2 m2/hab Performances du filtre horizontal : NGL été = 15 mg/l NGL hiver = 25 mg/l Si NGL=20 mg/l : NK=17,5 mg/l et NNO3=2,5 mg/l | 3 |

3.2.2. la nitrification et les points fondamentaux de conception

En ce qui concerne la nitrification, tout le monde s’accorde à dire que les FPR verticaux permettent d’obtenir de très bon rendement. Les études menées par le CEMAGREF montrent que les paramètres hauteur de matériau, température (à l’exception des températures basses pour la nitrification) et taux d’oxygène ne modifient pas le rendement de la nitrification (50 à 60 % de nitrification).

Le paramètre limitant pour la nitrification est la surface de la cellule : augmenter la surface du filtre permet de nitrifier davantage. Ceci se vérifie en augmentant la surface jusqu’à un dimensionnement de 1,5 m2/EH sur le premier étage (au lieu de 1 m2/EH pour un dimensionnement classique). Il est par contre constaté que l’augmentation de la nitrification par l’augmentation de la surface de filtration a une limite et que ce principe semble être asymptotique.

Ces tests ont été effectués sur des sites recevant leur charge nominale. Le rendement de nitrification dépend de la dilution (taux d’eaux claires parasites) et non de la charge (cf. revue « Ingénieries », numéro spécial de 2004).

3.2.3. la dénitrification : couplage des techniques FPR verticaux et horizontaux

Les FPR verticaux permettent de nitrifier mais ne dénitrifient pas. Pour assurer la dénitrification, et donc respecter les normes en NGL, la solution étudiée et proposée par le CEMAGREF est de coupler un premier étage de filtre vertical avec un filtre horizontal.

3.2.3.1. les steps conçues pour dénitrifier recensées

| N° Step | date | 1er étage FPR Vertical | 2nd étage FPR Vertical | FPR Horizontal | Bief planté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 (220EH) | 2000 | 1,2 m2/EH 4 cellules Phragmites australis communis Pas de bâchée pour alimenter le 2ème étage | 0,4 m2/EH 4 cellules Iris et joncs | 0,68 m2/EH 1 cellule Iris et joncs | 0,2 m2/EH Iris et joncs |

| N° Step | date | FPR Vertical | FPR Horizontal | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 (200EH) | 2006 | 0,75 m2/EH 3 cellules Phragmites australis communis | 1,2 m2/EH 1 cellule Phragmites australis communis | Bilan de 2006 Environ 50% des charges hydrauliques et organiques nominales Elimination moyenne de la pollution MES, DCO, DBO, NGL. (NGL>60 mg/l) Bilans sur 2 jours réalisés par le STA. Remarque : ratios Cemagref non respectés. |

| N° Step | date | 1er étage FPR Vertical | 2nd étage FPR Vertical | FPR Horizontal, appelé « bief planté » par le concepteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 (50EH) | 2006 | 1,19 m2/EH 3 cellules Phragmites australis communis | 0,8 m2/EH 2 cellules Phragmites australis communis | 1 m2/EH 1 cellule Phragmites australis communis |
| Commentaires | La step subit des à-coups le week end car présence d’une discothèque Bilan de 2006 Environ 50% des charges hydrauliques et organiques nominales Les FPR verticaux permettent une très élimination des MES, DCO, DBO5, NK. La nitrification se poursuit dans le FPR horizontal. Les performances en matière de dénitrification sont plus difficiles à qualifier car sur 2 jours le rendement en NGL passait de 9 à 64%. Les données sur les rapports C/N manquent aussi. Le dimensionnement va plus loin que les préconisations Cemagref pour l’étage global FPR verticaux mais est insuffisant pour le FPR horizontal. Le surdimensionnement de l’étage vertical est sans doute à l’origine d’une source de carbone insuffisante à l’entrée de l’étage horizontal, limitant ainsi la dénitrification. |  |  |  |

| N° Step | date | 1er étage FPR Vertical | 2nd étage FPR Vertical | FPR Horizontal | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 (900EH) | 2006 | 1,2 m2/EH 3 cellules Phragmites australis communis | 0,72 m2/EH 2 cellules Phragmites australis communis | 1 m2/EH 1 cellule Scirpes | 3 bilans rapprochés faits en fin 2006 montrent des performances aléatoires sur le NK et le NGL. |

D’autres step ont été identifiées amis sans informations sur la conception, le dimensionnement et l’exploitation poussées :

  - n°118 : 1 étage vertical suivi d’1 étage horizontal. Il y a beaucoup de NGL en sortie, composé essentiellement d’ammoniaque (40 mg/l).

  - Step pas en base : Saint Romain Lachalm (43) : 1 étage vertical, suivi d’1 étage horizontal, 2006

  - Step pas en base : Alleyrac (43) : 1 étage vertical, suivi d’1 étage horizontal avec une recirculation, 2007.

3.2.3.2. mise en commun des retours d’expériences des satese et des conceptions et dimensionnements identifiées par le Cemagref

A titre d’information, le Cemagref doit prochainement publier les conclusions des travaux en cours détaillant les performances ainsi que les facteurs influençant les rendements de dénitrification. Les configurations FPR verticaux/horizontaux étudiées par le Cemagref à travers cette étude sont répertoriées ci-après :

Filières de dénitrification testées par le Cemagref, présentation de Pascal Molle lors de la journée technique de l’OIEau du 18 octobre 2007.

Face à ces travaux, bon nombre de satese témoignent des rendements insuffisants voire des dysfonctionnements FPR horizontaux sur leur parc.

Suite à l’analyse des retours d’expérience des satese, il semble qu’il y ait un fort décalage entre la rigueur de conception requise pour ce type de filière et la qualité de réalisation des installations sur le bassin Loire Bretagne. Le manque de surveillance sur les chantiers, les réceptions d’installation réalisées rapidement (quand elles existent), les situations de sous-charge organique largement rencontrées, … sont autant d’éléments pouvant expliquer ce décalage.

Il est donc convenu qu’au-delà du champ de la recherche du CEMAGREF, les prochaines réalisations de ce type sur le bassin doivent être connues au plus tôt pour être suivies et fléchées pour une analyse renforcée de leur fonctionnement afin de mieux comprendre les décalages constatés. Cette réflexion devra donc logiquement alimenter le forum d’échange.

3.3. Le traitement du phosphore

3.3.1. rappel du contexte

Les SATESE constatent que les services de polices de l’eau sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne les performances épuratoires à atteindre, notamment pour le phosphore.

Des solutions existent pour répondre à ces exigences (biodisques avec traitement physico chimique, boues activées notamment, traitement physico-chimique avec décanteur). Mais ces techniques sont en décalage avec la philosophie d’une filière rustique adaptée aux petites collectivités, car il est dès lors question d’énergie, d’acheminement de réactifs, de dosage, d’évacuation des boues, …. Au-delà du surcoûrt en investissement et en exploitation, le groupe de travail souligne la technicité accrue requise pour l’exploitation de ces filières.

Sur les techniques d’infiltration-percolation traditionnelle, il n’existe pas à ce jour de solutions techniques pour atteindre des performances telles que par exemple 2 mg/l de Pt. Des tests avec injection de chlorure ferrique en tête de FPR verticaux ont été réalisés par le Cemagref. Des phénomènes de relargage ont été constatés et ont conduit à l’impossibilité de respecter des normes de 2 mg/l. Cette filière a été abandonnée.

Concernant les FPR, il est rappelé que les roseaux ne piègent quasiment pas de nutriments, ni phosphore ni azote.

3.3.2. les études en cours menées au Cemagref

Les études en cours du CEMAGREF portent sur l’adsorption ou la précipitation du phosphore à la surface des matériaux. Des tests sur différents matériaux ont été réalisés, l’Apatite est le plus prometteur (cf. Pascal Molle). Les matériaux basés sur des phénomènes d’adsorption se saturent logiquement et conduise peu ou prou à du relargage.

L’intérêt de l’Apatite est que ce matériau permet de précipiter le phosphore en CaPO3. Cependant cela pourrait poser des problèmes de colmatage (du fait de la précipitation).

Des tests ont été réalisé sur des bandes d’apatite sur des FPR horizontaux (dimensionné à 1 m2/EH d’apatite) en aval d’un FPR vertical. A priori ce type de procédé est conçu pour 10 ans de vie (cependant le retour d’étude est d’environ 1 an).

Cette étude, encore en cours, sera publiée d’ici un an à un an et demi.

Les solutions techniques nouvellement testées par le CEMAGREF à base d’apatite laisse l’assemblée septique quand au bilan environnemental de transporter du phosphate de calcium depuis le Maroc, apatite qui va se saturer dans le temps et qui devra être évacuée et changée. Le tout pour bloquer des flux de phosphore restant négligeable étant donné la taille des STEP considérées.

Il faut trouver le moyen de gagner en lisibilité sur les approches techniques qui conduisent les polices de l’eau à définir des niveaux de rejets sévères sur ce paramètre phosphore. Plusieurs participants témoignent de situation où les démonstrations du SPE étaient discutables.

3.4. Le traitement de la bactériologie

3.4.1. l’état de l’art des différentes combinaisons et leurs performances

| Procédés | Dimensionnement | Performances bactério annoncées | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| Filtres plantés de roseaux verticaux | - Dimensionnement « classique » sur 2 étages - 1er étage : 3 cellules, 1,2 à 1,5 (pour garantir NK<6 mg/l) m2/hab au total 300 g DCO/m2/j sur filtre en fonctionnement 0,37 à 0,5 m/j sur filtre en fonctionnement - 2ème étage : 2 cellules, 0,8 à 1 m2/hab au total | abattement de 2 à 3 unités log * | Echange avec P. Molle, Cemagref, courriel du 26/03/08 |
| Filtre planté de roseaux horizontal | - Dimensionnement : 1 cellule, 5m2/hab | abattement de 2 unités log | 4 |
| Infiltration percolation | - Dimensionnement sur la charge hydraulique : 0,2 m/j maximum - Hauteur du massif filtrant > 1,5 m | Pour ces données minimum, l’abattement serait de 4 unités log. | 5 |
| Lagunage |  | Abattement de 2 unités log en été si temps de séjour eau > 30 j, voir plutôt 50 jours ** | 6 |

* Réponse de M Molle –CEMAGREF- courriel du 26/03/08 :

« Les 2-3 Ulog sur filière verticale s'observent sur l'ensemble de la filière soit les deux étages à écoulement vertical.

Là encore cela n'est pas généralisable à l'ensemble des systèmes suivant principalement la hauteur de sable mise en œuvre aux filtres du deuxième étage.

Pour la filière horizontale, cela va dépendre principalement du temps de séjour dans le filtre. Les 2 Ulog vont s'observer sur des systèmes avec plus de 3 jours de temps de séjour (2m²/EqH). En dessous ce n'est pas tenable.

En ce qui concerne de savoir si de mettre en place les systèmes V et H en série permet d'additionner les Ulog d'abattement la question est plus délicate.

On en est pas loin mais on a encore peu de connaissance sur ces associations pour le certifier ».

** Selon étude SATEA (CG29)

3.5. La problématique 0 rejet

3.5.1. l’état de l’art

| Voies d’évacuation des eaux traitées | Etat des lieux des ratios validés |  | Références techniques |
| --- | --- | --- | --- |
| Infiltration dans le sol | IP non drainée | 3 cellules, 1,5 m2/EH avec recommandations de réaliser des études pédologiques, géologiques et hydrogéologiques pour prévenir tout risques de pollution de la nappe phréatique | 1 |
|  | FE non drainés | 2 cellules ou 3 cellules à partir de 200 EH 3 m2/EH avec recommandations de réaliser des études pédologiques, géologiques et hydrogéologiques pour prévenir tout risques de pollution de la nappe phréatique | 1 |
|  | FPR verticaux dont 2ème étage non drainé | 1er étage : 3 cellules 1,2 à 1,5 (pour garantir NK<6 mg/l) m2/hab au total 300 g DCO/m2/j sur filtre en fonctionnement 0,37 à 0,5 m/j sur filtre en fonctionnement 2ème étage : 2 cellules 0,8 à 1 m2/hab au total avec recommandations de réaliser des études pédologiques, géologiques et hydrogéologiques pour prévenir tout risques de pollution de la nappe phréatique | 1 |
| évapotranspiration | TTCR | Absence de données établies en m2/EH | 7, 8, 9 |

3.5.2. La technique TTCR

3.5.2.1. l’état de l’art

En consultant la bibliographie portant sur les TTCR, des besoins en eau ont été définis ainsi que des ratios de nutriments exportés par les saules sont annoncés.

Les retours d’expérience sur les TTCR recensés au cours de l’étude renvoient aux expériences suédoises (historiquement les premières) et en France, au programme Life « Wilwalter », programme de recherche réalisé en Bretagne.

Selon les programmes de recherche, les ratios de dimensionnement évoqués sont établis soit en fonction des besoins en eau, soit en fonction des besoins en nutriments.

- Les besoins en eau :

- Expériences suédoises (7)

La lame d’eau identifiée en Suède nécessaire aux saules est de 2,5 mm/jour pendant la saison de végétation.

Sur la base de 1 ha, soit 15 000 saules, le ratio d’alimentation en eau est de :

  - 1,7 l/saules/jour,

  - Soit 2,6 l/m2/jour.

- Expériences françaises, programme Life Environnement (8, 9)

Les besoins des saules en eau pour le région Bretagne varient de 400 à 800 mm/an pour un traitement tertiaire.

Sur les mêmes bases que précédemment, le besoin en eau est de :

  - 0,7 à 1,5 l/saules/jour,

  - Soit 1,1 à 2,2 l/m2/jour.

|  | Expériences suédoises | Expériences françaises (Bretagne) |
| --- | --- | --- |
| Ratio l/j/saule | 1,7 | 0,7 à 1,5 |
| Ratio l/m2/j | 2,5 | 1,1 à 2,2 |

Comparaison des retours d’expériences suédoises et françaises

- En complément :

Dans deux départements, des bureaux d’étude mentionnent des ratios de dimensionnement différents entre eux mais aussi en décalage par rapport aux retours d’expériences du programme Life :

- Département A (35) :

          - Saule : 150 l/j/plant

          - Peuplier : 250 l/j/plant

- Département B (86) :

          - Saule : 5 à 10 l/m2/j

- Les besoins en nutriments (8)

| kg N/ha/an | kg P/ha/an | kg K/ha/an | kg Ca/ha/an | kg Mg/ha/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 - 75 | 9 - 11 | 50 - 59 | 24 - 29 | 4 - 5 |

Apports annuels conseillés en éléments nutritifs en traitement tertiaire (8)

L’azote éliminé par le système sol-saule est estimé à 200 kgN/ha/an, azote éliminé par exportation par la plante et par dénitrification et immobilisation dans le sol (9).

- questionnements

Selon le critère utilisé besoins en eau ou besoins en nutriments, les surfaces déployées des TTCR ne sont pas les mêmes. A ce jour, il n’a pas été défini, dans un contexte général, laquelle de ces deux approches était à retenir comme base de calcul. Qui plus est, le comportement de l’eau dans les sols, étant données leur morphologie, leur perméabilité, …doit être également pris en compte. Cette réflexion a conduit certains satese à demander systématiquement une étude hydrogéologique préalable afin de définir au cas par cas les recommandations et ratios à retenir. Nous signalons l’existence à cet effet, d’un guide de recommandations réalisé par les hydrogéologues du Finistère pour mener à bien ce type d’étude.

3.5.2.2. les TTCR recensés

| step | Année | Capacité nominale (EH) | ratios (m2/EH) | commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | 1998 | 400 | 0,75 | Selon le satese, cette step ne peut pas prétendre à l’appellation TTCR étant donné le très faible ratio de dimensionnement, l’irrégularité très nette de la plantation et l’absence de recommandations du constructeur sur les coupes à effectuer. |
| 112 | 2002 | 1600 | 4,37 | Le taux de charge global de la step est de 40%. Du fait du manque d’aménagements pour réaliser l’autosurveillance, le satese souligne la difficulté de faire des prélèvements amont/aval des différentes étapes de traitement. |
| 111 | 2004 | 400 | 17,5 | Taux de charge organique de 26% en 2005, pas de données plus récentes. Le rendement de nitrification est selon le satese faible, dû à des problématiques de bâchées. Les taillis ne sont pas coupés. Le satese évoqué des problèmes récurrents d’entretien. |
| 24 | 2005 | 450 | 6,2 | Le dimensionnement a été réalisé dans une logique de rejet 0 en période estivale étant donné une zone de baignade à proximité. A souligner, une étude de sol a été menée au préalable. |
| 21 | En projet | 560 | 1,16 | La step traite des rejets alimentaires : fortes concentrations, faibles débits ce qui explique les faibles ratios de dimensionnement. Une étude préalable de sol spécifique a été effectuée. Une recirculation en tête de l’eau traitée est prévue étant données les fortes concentrations de l’effluent brut. |
| 26 | En projet | 80 | 50 | Ce ratio de dimensionnement est très élevé du fait que l’objectif visé par l’implantation du TTCR est le reboisement d’un terrain dégradé. |

3.5.2.3. les enseignements

L’état des lieux porte sur 6 step. Cela montre un retour d’expérience peu fourni. Malgré tout, il en ressort que les ratios de dimensionnement sont très différents les uns des autres. La qualité des sols variables pourrait expliquer cette disparité. Mais, il est important de souligner que les TTCR ne sont pas employés à la seule fin du 0 rejet dans la mesure où ils sont aussi utilisés dans un contexte de « restauration ou d’intégration paysagère » d’un site.

Qui plus est, certains participants démontrent par leurs exemples que la logique du dimensionnement rationnel a souvent tendance à s’effriter entre les projets et les réalisations, par défaut de place ou pour limiter les coûts, ce qui permet là encore d’être très réservé quant à la rigueur de certaines approches. Des cas de step avec un dimensionnement dégressif ont été cités : par exemple, une step avec TTCR de 8 ha calculés initialement, passant par 3 en cours de projet et finissant à 1 ha à la construction, sans autre explication que le manque de surface disponible.

A la vue de ces exemples, il ressort :

-que le terme TTCR est utilisé dans des contextes très différents et parfois de façon abusive. Dans le guide des bonnes pratiques agricoles, référencé 3, le Taillis de saule à Très Courte Rotation est définit comme « une culture pérenne d’une durée de vie d’une vingtaine d’années, destinée à la production de bois d’énergie. Le qualificatif « Très Courte Rotation » est lié à la fréquence des récoltes : tous les 3 ans environ. »,

-qu’aucun ratio type m2/ EH ne peut être retenu,

-que les ratios varient logiquement fortement en fonction de la finalité du TTCR (rejet 0, exportation nutriment),

-que la nature des sols peut influencer radicalement ce ratio de dimensionnement, qui n’apparaît donc pas des plus pertinent,

-qu’il est nécessaire d’avoir plus de recul pour savoir quel critère de dimensionnement pourrait être retenu pour évaluer la pertinence des projets.

En attendant, les études préalables au cas par cas doivent être recommandées pour justifier des dimensionnements proposés.

Références techniques donnant les ratios de dimensionnement et les critères de conception :

1 : « Filières d’épuration adaptées aux petites collectivités », document technique FNDAE n°22, Olivier Alexandre, Catherine Boutin, Philippe Duchène, Cécile Lagrange, Abdel Lakel, Alain Liénard, Dominique Orditz, Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, Cemagref, CSTB,  1997.

2 : « Les filtres plantés de roseaux, le lagunage naturel et leurs associations : comment ?, pourquoi ? », Sinfotech – Les fiches Savoir-faire, Cemagref, p 5 et 6, décembre 2007, fiche accessible en ligne sur http://sinfotech.cemagref.fr/asp/index.asp.

3 : « Les filtres plantés de roseaux, le lagunage naturel et leurs associations : comment ?, pourquoi ? », Sinfotech – Les fiches Savoir-faire, Cemagref, p 1 à 4, décembre 2007, fiche accessible en ligne sur http://sinfotech.cemagref.fr/asp/index.asp.

4 : Réunion de travail Agence de l’Eau Loire Bretagne – Satese – Cemagref – OIEau, 19 décembre 2007, Cemagref Lyon.

5 : « Epuration des eaux usées urbaines par infiltration percolation – état de l’art et études de cas », étude inter agences n°9, 1993.

6 étude bactério menée au satea 29. Je n’ai pas les références. A INTRODUIRE SOUS RESERVE DE MENTION DES PROCEDES MIXTES DANS LE RAPPORT

7 : « Des saules pour l’énergie et la phytoremédiation en Suède », I.Dimitriou et P. Aronsson, Revue internationale des forêts et des industries forestières Unasylva, 221, volume 56, p 47 à 50, 2005.

8 : « Le Taillis de saule à Très Courte Rotation – Guide des bonnes pratiques agricoles », Programme Life Environnement 2004-2007, Wilwater, Association d’Initiatives Locales pour l’Energie et l’Environnement AILE.

9 : « Le rôle épuratoire des TTCR de saules : Bilan du suivi expérimental », AILE – Programme Life Environnement Wilwater, novembre 2007.

- Proposition pour la constitution d’un réseau d’échange entre les SATESE du bassin Loire Bretagne (Document de travail)

## 1 - Introduction

Au cours de la première phase de l’étude sur les stations d’épuration de petites capacités du bassin Loire-Bretagne, qui fût l’occasion de réunions et rencontres régulière entre l’ensemble des SATESE du bassin, l’idée de pérenniser le réseau d’échange est apparue comme une nécessité pour tous les acteurs.

En effet, en cette période de mise en concurrence du secteur de l’assistance aux exploitants de station d’épuration, les SATESE, relayés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, jugent opportun de créer un réseau d’informations permettant de mutualiser les connaissances, d’optimiser l’effort de recherche et de faire ressortir les informations pertinentes.

Les effets attendus de cette « symbiose » entre les acteurs de ce futur réseau d’informations sont une plus-value dans les services proposés par chaque acteur, la constitution d’une base de connaissances mutualisées garantissant la pérennité du savoir et la génération de nouvelles informations.

L’objectif de cette proposition, réalisée à la demande de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, est de formaliser les besoins et les possibilités de ce réseau d’échange à l’échelle du bassin Loire Bretagne afin d’acquérir et de diffuser des connaissances sur les procédés émergeants sur l’assainissement des petits collectifs.

Notre proposition s’appuie sur deux éléments déjà existant qu’il convient selon nous de formaliser et/ou de pérenniser à savoir :

- Le site internet et le forum de l’ARSATESE Loire Bretagne,

- le réseau constitué autours de l’étude avec les acteurs suivants : Agence de l’eau Loire Bretagne, les Services d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations d‘Epuration (SATESE) regroupés autours de l’Association Régionale des SATESE Loire Bretagne (ARSATESE-LB), l’Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement (CEMAGREF) et l’Office International de l’Eau (OIEau).

Note : Ce document est un document de travail qui sera discuté notamment au cours de l’AG de l’ARSATESE. Nous laissons volontairement des interrogations dans le document qui serviront de base aux discussions.

## 2 - Etat des lieux et contexte

## 2.1 - L’ARSATESE-Loire-Bretagne

L’ARSATESE Loire Bretagne est une association loi 1901 regroupant le personnel travaillant dans les SATESE du bassin Loire-Bretagne. Les techniciens des SATESE ont souhaité se regrouper en association pour :

- Uniformiser leurs méthodes de travail

- Mettre en commun leurs expériences professionnelles

- Former un réseau d’experts.

- Etre des partenaires auprès des organismes publics (services de l’état, Agence de l’Eau, …)

- Réfléchir sur l’avenir et le devenir de leur profession.

L’association dispose d’un site internet et d’un forum permettant un contact permanent entre ses membres.

- Structure du forum de l’ARSATESE

L’ARSATESE-LB dispose depuis quelques années d’un forum constitué par la communauté de ces membres. Ce forum « associatif » est un outil rodé et reconnu par les SATESE du bassin qui permet notamment de poser des questions sur la thématique assainissements au sens large (exploitation , méthodes, bonnes pratiques, techniques, matériel, prestataires, juridique…), de mettre à disposition des documents et de servir de vecteur d’informations (actualités, veille technologique et juridique, vie de l’association…).

Ce forum est strictement réservé aux membres de l’ARSATESE (accès restreint, avec identification).

- Structure du site de l’ARSATESE

Depuis le 3 juin 2008, l’ARSATESE Loire Bretagne dispose d’un nouveau site web développé sous SPIP : http://www.arsatese-loirebretagne.asso.fr/spip

Le site est structuré à partir des éléments du forum. La page d’accueil présente les dernières contributions sur le forum et les rubriques proposées reprennent en partie celles du forum (Etudes, auto surveillance, réglementation …). Le site propose également les principaux textes réglementaires en Assainissement et la liste des adhérents de l’association.

Il est a noté que pour l’instant le site internet et le forum vivent et évoluent grâce au bénévolat de quelques personnes (quatre modérateurs sont recensés sur le forum de l’ARSATESE). Les besoins exprimés pour afin de le pérenniser ces outils sont principalement :

- la rédaction de synthèse sur les discussions,

- l’alimentation en informations extérieures aux SATESE

Par ailleurs, un appui technique pour le développement de ces outils et un soutien financier pour le développement et la maintenance du site sont également nécessaires.

## 2.2 - Contexte

Suite à l’adoption de l’article 73 de la Loi sur l’eau du 30 décembre 2006 (et son décret d’application du 27 juin 2007) les activités des Satese sont soumises à la concurrence, en faisant obligation aux collectivités qui souhaitent continuer à bénéficier de leur concours de les rémunérer, ce qui n’était pas le cas pour la majorité d’entre eux auparavant. Ces contraintes menacent la pérennité des interventions des Satese qui pourraient ainsi perdre, d’après leurs estimations, de 50 à 70 % de leurs missions. La principale crainte est de ne voir qu’une partie des missions reprises par des opérateurs privés conduisant à une perte de connaissance.

De plus, l’arrivé de ces opérateurs privés laisse craindre que les SATESE ne souhaitent plus fournir d’information à la concurrence. Dans ce contexte d’incertitude, le moment choisi pour la constitution d’un réseau d’échange semble pertinent car il leurs fournirait des arguments pour mieux présenter leurs compétences.

Dans la même logique, pour un bon fonctionnement du réseau d’échange, il n’est pour l’instant pas opportun d’ouvrir le réseau aux acteurs privés entrant directement en concurrence avec les SATESE. Il est toutefois possible de faire participer ces nouveaux acteurs en ouvrant une partie du réseau à tout public, via le site internet (le forum restant strictement ouvert aux membres des SATESE).

## 2.3 - L’étude sur les STEP de petites capacités en Loire Bretagne

L’étude sur les stations d’épuration de petites capacités du bassin Loire-Bretagne, financée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, a permit d’amorcer une appropriation collective d’une démarche d’échange et de mutualisation des données techniques. Les acteurs impliqués dans cette démarche sont les suivants : l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les SATESE du bassin, le CEMAGREF et l’OIEau. Cette émulation créée autour de l’étude montre l’intérêt de tous à la mise en place d’un réseau d’échange pérenne.

## 3 - Mise en place du réseau d’échange

La proposition de l’OIEau pour la mise en place d’un réseau permanent d’échange et de mutualisation des connaissances s’appui sur deux vecteurs de communication que sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication (site internet et forum) et les techniques plus classiques de journées de rencontre et de réunions de groupe de travail.

## 3.1 - Vocation du réseau

La vocation du réseau d’échange est de permettre, de façon pérenne, l’échange et la mutualisation des connaissances à caractère technique entre les SATESE du bassin.

Les principales vocations de ce réseau sont de :

- Créer un lieu d’échange afin d’établir les bonnes pratiques, de résoudre les difficultés de chaque participants

- Assurer une veille sur les technologies existantes et émergentes

- Constituer une base de connaissance mutuelle et libre d’accès aux membres du réseau

Pour ce faire, le réseau doit s’appuyer sur les éléments techniques existants, à savoir

- Un forum privé réservé aux SATESE du bassin

- Un portail public, avec une partie accessible uniquement aux membres du réseau, permettant de diffuser les principaux éléments de réflexion du forum, des retours d’expériences, des contributions d’experts …

- Des journées de rencontres et des réunions de groupes de travail.

## 3.2 -  Contenu du forum

Ce chapitre et le suivant ont pour objet de lister les principaux éléments du forum et du site internet qui nous semble les plus intéressant pour la communauté des SATESE. Notre proposition s’appuie sur les outils mis en place par l’ARSATESE-LB qui dispose déjà d’une communauté d’utilisateur et d’un bon socle technique.

Le forum de l’ARSATESE se base sur le logiciel phpBB. Ce logiciel est mis gratuitement à disposition dans les conditions définies par la licence GNU/GPL, la seule condition est de conserver la mention du copyright faite en bas de chaque page. Le choix de ce logiciel nous semble tout à fait adapté à l’utilisation souhaitée.

Le contenu proposé actuellement répond également aux attentes : accès limité aux membres du réseau avec identification, structuration des rubriques par thématiques. Voici toutefois quelques propositions d’amélioration des fonctionnalités et de l’ergonomie pour mieux adapter le forum au futur réseau :

- Mise à jour du programme phpBB

La force de phpBB réside dans sa communauté très active, maintenant, corrigeant et développant le logiciel. Toutefois, phpBB possède potentiellement un nombre important de failles de sécurité non encore identifiées et patchées. La mise à jour systématique à la dernière version du logiciel est donc recommandée, voire indispensable.

- Mise en place d’une charte graphique

Actuellement, le forum de l’ARSATESE-LB utilise la charte graphique par défaut du logiciel. Il est donc souhaitable pour une meilleure identification et présentation du forum de mettre en place une charte graphique en se basant dans un premier temps sur les feuilles de style CSS.

- Réorganisation des pages pour une simplification de la navigation

Le forum de l’ARSATESE-LB ayant une utilisation légèrement différente de celle visée par le forum du futur réseau d’information. Il sera probablement nécessaire de réorganiser une partie du site afin de faciliter la navigation au niveau des sujets techniques et une bonne gestion des droits d’utilisations par profils d’usager.

Il sera donc nécessaire de prévoir au moins 2 zones distinctes :

- une zone réservée aux membres du réseau d’information,

- une zone « réservée » à l’usage de l’ARSATESE-LB qui se sert d’abord de cet outil pour sa communication interne.

## 3.3 - Contenu du site internet

Le site internet de l’ARSATESE a récemment été mis en place. Il s’appui à présent sur le logiciel libre SPIP (Système de Publication pour l'Internet) destiné à la production de sites Web, de type système de gestion de contenu (SGC, en anglais CMS pour Content Management System) inspiré des métiers de l'édition. Ce logiciel est réputé pour être d'une grande simplicité d'installation, d'usage et de maintenance, est largement utilisé par des réseaux de personnes, des institutions publiques ou privées. De plus son administration ne nécessite pas de compétence particulière en informatique.

Les rubriques en place sur le site actuel sont toutes d’intérêt :

- Présentation des SATESE et de l’ARSATESE

- Affichage des dernières contributions du forum

- Liste des adhérents de l’association

- Rubriques thématiques du forum : Autosurveillance, recherche d’emploi, études

- Liste des principaux textes réglementaires

Afin d’améliorer le fonctionnement du site et d’en assurer la pérennité, voici les rubriques qui  nous semblent importantes à développer ou mettre en place :

Toutes les rubriques présentées ci-dessous doivent faire l’objet de discussions en réunion.

- Articles de synthèse des discussions du forum

Afin de donner plus de cohérence au contenu du site, il nous parait nécessaire d’étoffer le contenu des rubriques thématiques avec des articles de synthèse de discussion du forum. Ces articles synthétiseraient, à une périodicité donnée (mois/trimestres/à la demande), tous les « post » du forum d’une même thématique.

- Intervention / réponses d’experts

Sur certains sujets de pointes, il est parfois nécessaire d’avoir recours à des avis/connaissances extérieurs aux membres de la communauté. L’intervention rémunérée d’experts pour répondre à des questions précises sur le forum serait un réel plus pour l’attractivité du forum et au final enrichir la base de connaissances. Pour ce faire, il pourrait être décidé de passer des conventions avec un ou plusieurs organismes spécialisées qui aurait pour mission de rédiger, en fonction des besoins, des articles relatifs aux thématiques abordées dans le forum.

- Informations utiles / dernières publications

Cette rubrique consisterait à mettre à disposition (en téléchargement) les documents et les informations d’intérêt (notamment en relation avec les discussions du forum). Outre les informations sur les textes réglementaires en vigueur / a paraître, déjà en place sur le site, cette rubrique permettrait d’afficher l’ensemble des documents techniques, manuels d’exploitations, guides des bonnes pratiques … nouvellement publiés. Ces informations pourront également servir de point de départ pour lancer les débats et élargir la base de connaissance.

Cette partie pourra également accueillir des accès aux bases de données que souhaiteraient avoir les SATESE (ex : base fournisseur pièces détachés évoquée lors des réunions).

- Articles thématiques

Enfin, à l’image de ce qui est fait sur le blog de l’eau sur le site http://eaudanslaville.fr, une autre proposition consiste à avoir recours à des experts ou des groupes de travail de membres du réseau pour rédiger des articles thématiques sur des sujets émergeants (synthèse, articles guides relatifs à la conception, le fonctionnement, l’exploitation de procédés notamment). Ces articles pourront ensuite servir de base pour lancer les débats sur le forum.

- Retours d’expérience

Cette rubrique consisterait à diffuser des fiches types de sites présentant un intérêt particulier pour les membres du réseau (site avec procédés innovants notamment). Ces fiches permettraient de comprendre au mieux le fonctionnement du site (dimensionnement, exploitation, résultats d’analyses …). Cette rubrique pourrait être initialisée avec les fiches réalisées dans le cadre de l’Etude sur les stations de petites capacités du bassin (Cf. annexe 1 pour un exemple de fiche).

Il pourrait également être envisagé de diffuser des résultats de suivi précis de procédés innovants notamment suite à des campagnes de mesures de SATESE, ceci est à discuter.

- Dernières contributions / nouvelles

Cette rubrique, déjà en place sur le site actuel, devrait être étendue à l’ensemble des informations du réseau (réponses d’experts, articles, fiches …).

## 3.4 -  Régulation du réseau

La régulation du réseau consiste d’une part à s’assurer du bon fonctionnement des outils de communication et de leur attractivité et d’autre part à s’assurer de l’organisation régulière de rencontres entre les membres du réseau (par l’intermédiaire de groupe de travail thématiques). Voici les tâches qui permettent la bonne régulation d’un réseau d’information :

- Modération des outils de communication

Afin de modérer l’activité d’un forum ou d’un site internet, il est nécessaire d’avoir recours à une intervention humaine. L’action du modérateur est nécessaire afin de reclasser les questions dans les bonnes rubriques (pour une meilleure visibilité des questions), éviter les dérives (spam, réponses à but commerciale sur les parties publiques…), et apporter une aide technique en cas de besoin.

- Validation des documents

Dans certains cas, il s’avère nécessaire de valider les documents déposés par les membres soit pour des raisons techniques : sécurité, performance (taille importante des documents), soit afin de valider le contenu du document.

- Organisation des outils de communication

Un site de partage nécessite d’avoir un « architecte » afin de réorganiser le contenu du site. Cela passe par  des modifications, des ajouts, des fusions de thématiques et sous-thématiques. Au besoin, il est utile de mettre en lumière un sujet en le mettant plus en avant sur le site. Ce point permet de donner la souplesse et de la vie au site.

- Suivi des contributions

Pour un meilleur suivi des éléments déposés sur le forum ou sur le site internet, il est intéressant que l’auteur reçoive automatiquement les réponses apportées par d’autres membres (envoi automatique par mail à l’auteur).

- Mise en place de questionnaires/sondages

Les questionnaires / sondages permettent de s’assurer de la satisfaction des membres du forum et des visiteurs du site internet.

- Réalisation d’une lettre d’information périodique

La lettre périodique permet de communiquer à l’ensemble des membres du réseau sur les dernières contributions / parutions du forum ou du site internet. La périodicité de la lettre est fonction du nombre de contributions (elle peut être hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle …).

Cette lettre est importante car elle permet de communiquer sur les activités du réseau et permet de synthétiser tout ce qui est réalisé.

- Organisation de groupe de travail thématique

Les articles thématiques ou les retours d’expérience (fiches types, campagne d’analyses) peuvent être réalisés par des groupes de travail constitués de membres du réseau. Les groupes de travail pourraient être en charge :

  - de l’établissement de protocole de mesures sur des sites ciblés

  - de faire un suivi de sites (campagnes de mesures)

  - de réaliser des articles thématiques, documents de synthèse sur des procédés

Toutes ces actions ne sont pas indispensables. Il serait intéressant de débattre en réunion de leur intérêt.

## 3.5 - Animation du réseau

Ce chapitre consiste à décrire en détail les tâches et les compétences requises pour s’assurer de l’animation du réseau d’échange. La réussite d’un réseau pérenne repose essentiellement sur la qualité de son animation.

Les tâches d’animation sont fonction du contenu retenu pour le forum et le site internet.

- Gestion des interventions d’experts

Que ce soit pour la rédaction d’articles thématiques ou pour apporter des réponses techniques aux questions posées par les membres du réseau via le forum, l’animateur doit être capable de mobiliser un réseau d’expert et faire intervenir les personnes adéquates (ceci plutôt dans le cas où un groupe de travail spécifique n’a pas été constitué).

Dans une première phase, les experts en charge de la rédaction des articles thématiques pourraient être ceux du CEMAGREF, les formateurs de l’OIEau et des volontaires des SATESE. Pour enrichir le réseau, dans un second temps, le recours à des experts autres que les membres du réseau pourront être mobilisés.

- Collecte d’informations / publications

L’animateur sera amené à rechercher des documents et des informations sur une liste de site d’intérêt et les mettre à disposition sur le portail du réseau. A noter que l’OIEau dispose d’outils spécifiques capables de faire ce type de traitement en mode semi-automatique.

- Rédaction d’articles de synthèse

L’animateur est en charge de la rédaction d’article de synthèse à partir des contributions du forum. C’est également l’animateur qui juge de la périodicité de ces articles (fonction du nombre de contributions).

- Rédaction de fiche type

L’animateur doit également être en mesure de mettre à contribution les membres du réseau pour illustrer les discussions sur des nouveaux types de procédés notamment. En relation avec les SATESE, l’animateur peut être en charge de réaliser des fiches type de sites d’intérêt (en plus de ce qui peut être réalisé par les groupes de travail).

- Réalisation d’une lettre d’information

La réalisation de la lettre périodique est également de la responsabilité de l’animateur. Comme pour la rédaction d’articles de synthèse, il juge de la périodicité de la lettre. Cette lettre reprend l’ensemble des contributions les plus récentes du site (interventions d’experts, nouveaux articles …).

## 3.6 -  Pilotage du réseau

Le pilotage du réseau s’appui sur trois entités dont les rôles sont décrits ci-dessous : l’animateur (ou groupe d’animateurs), les groupes de travail et le comité de pilotage.

Cette organisation est à discuter. Compte tenu de la structure du site, nous proposons de confier les tâches d’animation et de régulation des outils de communication à une même entité (animateur), il est cependant possible de dissocier ces deux fonctions.

- Animateur

L’animateur ou groupe d’animateur doit être en charge de l’ensemble des tâches d’animation et de régulation des outils de communication décrites précédemment. Il est important que l’animateur ait une vue d’ensemble et puisse faire le lien entre les différentes tâches (il n’est pas recommandé que les différentes tâches d’animation soient distribuées à des organismes différents).

Pour un fonctionnement optimal l’animateur doit être notamment capable de :

- Comprendre les débats techniques du forum (il est recommandé que l’animateur soit expert en assainissement)

- Mobiliser un réseau d’experts (rédaction d’articles, réponses aux questions)

- Collecter et juger de la pertinence des nouvelles publications (documentations techniques et juridiques)

Il est important que l’animateur soit connu de tous afin de faciliter l’adhésion des membres du réseau (en cas de doutes sur le fonctionnement, de questions sur le contenu … l’animateur peut être la première personne à apporter des réponses).

- Groupes de travail

Les groupes de travail, composé essentiellement de membres des SATESE et du CEMAGREF, ont pour objectif de faire vivre le réseau ont travaillant sur des thèmes ciblés. Ces groupes peuvent avoir différentes missions :

  - de l’établissement de protocole de mesures sur des sites ciblés

  - de faire un suivi de sites (campagnes de mesures)

  - de réaliser des articles thématiques, documents de synthèse sur des procédés

La mise en place de groupes de travail est à discuter.

- Comité de pilotage

Les décisions et orientations seront prises par un groupe « comité de pilotage » composé des représentants des différentes structures : SATESE du bassin, Agence de l’Eau Loire Bretagne, CEMAGREF, OIEAU. Ce groupe sera notamment en charge de :

  - Valider les propositions de restructuration du site internet / création de nouvelles rubriques

  - Définir les thématiques à traiter par les groupes de travail et identifier les responsables

  - Elaborer la stratégie de communication des informations diffusées sur le site (contacts auprès des acteurs à informer, mise en valeur des problématiques du bassin)

  - Définition des droits d’accès aux outils de communication

  - Déterminer quels peuvent être les financements pour faire vivre le réseau (pour le fonctionnement des groupes de travail et des outils de communication)

Le groupe devra se réunir au moins une fois par an (voire plus en fonction des besoins et des nouvelles orientations à prendre). Les réunions du comité de pilotage sont indispensables pour mobiliser l’ensemble des acteurs.

Les membres et les responsabilités du comité de pilotage sont à discuter (il est tout à fait envisageable par exemple de confier le comité de pilotage aux SATESE uniquement).

## 4 - Acteurs et rôles

Ce chapitre a pour but de décrire le rôle des acteurs qui pourraient être impliqués dans le futur réseau d’échange.

Il est important de noter que la constitution du réseau d’échange ne pourra se faire sans la mise en place d’une convention qui permettra aux différents acteurs du réseau de bien définir leurs rôles respectifs.

De questions se posent sur les rôles de chacun, les propositions faites ici doivent être discutées.

## 4.1- Les SATESE

Les membres des SATESE sont les acteurs qui constituent le réseau, ils sont à la base de l’ensemble des informations diffusées.

Les SATESE peuvent a priori occuper tous les rôles envisagés, il est en effet raisonnable d’imaginer que l’ensemble du pilotage (Animation, groupes de travail et comité de pilotage) soit de leur responsabilité.

Cependant ce scénario suppose d’avoir suffisamment de membres impliqués et disponibles, notamment pour toutes les tâches d’animation (cf. chapitre besoins), il n’est pas envisageable de maintenir le réseau proposé dans ce document uniquement sur la base du bénévolat de quelques personnes comme c’est le cas actuellement pour le forum et le site de l’ARSATESE. Si ce scénario est retenu, il faudra dégager du temps de certains membres pour assurer le fonctionnement du réseau (le temps consacré à la vie du réseau devra être rémunéré).

Le rôle indispensable des SATESE est au minimum dans la participation aux discussions / réflexions (par l’intermédiaire du forum, de groupes de travail ou du comité de pilotage), base de tout ce qui sera diffusé sur le site internet (synthèse, articles, fiches sites …).

## 4.2- L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Outre le rôle de décision dans le comité de pilotage et de participation dans des groupes de travail, l’Agence doit être un relai au niveau national pour communiquer sur les activités du réseau.

L’Agence peut également avoir le rôle d’animateur du réseau décrit précédemment, toutes les compétences requises étant réunies au sein de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

En ce qui concerne le financement du réseau, l’Agence a également un rôle à jouer (cf. chapitre suivant).

## 4.3 - Le CEMAGREF

Le rôle du CEMAGREF est notamment celui d’expert, que ce soit pour la réalisation d’articles thématiques ou l’intervention en réponse à des questions sur le forum. Il est également important que les membres du CEMAGREF participent aux groupes de travail.

Le CEMAGREF peut également potentiellement assurer le rôle d’animateur.

## 4.4 - L’Office International de l’Eau

L’OIEAU peut assurer le rôle d’expert, par l’intermédiaire des membres du centre de formation, mais surtout le rôle d’animateur.

A titre d’exemple, quelques sites que nous développons, administrons et animons :

- www.gesteau.eaufrance.fr, ce site à la même vocation que le site qui sera proposé aux SATESE (base documentaire, forum…) mais qui est à destination des animateurs de SAGE et de contrat de rivière (le site fonctionne depuis 2002).

- www.eaudanslaville.fr (anciennement cartel), ce site sert également de base documentaire et possède en plus l’intervention d’experts thématiques.

- RIOB : le site du Réseau International des Organismes de Bassin (www.riob.org) permet

  - l’animation du réseau des acteurs dans le domaine de la GIRE (rubrique actualité et agenda)

  - et la diffusion des communications et autres documents réalisés lors de la réunion des membres du réseau

## 5 - Moyens logistiques

Il s’agit ici d’essayer de chiffrer le temps nécessaire aux différentes tâches présentées et d’évaluer les sources de financement possibles.

## 5.1- Les besoins

Il est difficile de chiffrer exactement le temps nécessaire aux différentes tâches, cela est évidemment variable en fonction des options retenues, de la fréquentation des outils de communication (forum notamment) et des besoins des membres du réseau.

En supposant que l’ensemble des tâches décrites dans ce document et l’organisation proposée soient mises en place, voici quelques éléments de chiffrage des besoins.

Les besoins chiffrés présentés ci-dessous sont basé sur la production d’une lettre d’information par mois, c'est-à-dire que dans le mois il y a au minimum la rédaction d’une synthèse des contributions sur le forum et la rédaction d’un article thématique ou d’une synthèse d’un retour d’expérience (fiche site par exemple).

- Animation

  - Régulation des outils de communication (modération, organisation, validation des documents, mise en place de questionnaire éventuels) : 3 à 4 jours par mois

  - Collecte des nouveautés concernant la publication juridique, technique … : 1 à 2 jours par mois

  - Article thématique ou retour d’expérience (identifier le besoin, identifier le partenaire (expert), caler le sujet, relecture, cherche des illustrations, des références, et  mise en ligne) : 2 à 3 jours par mois

  - Rédaction d’une synthèse des contributions du forum : 2 jours par mois

  - Rédaction de la lettre périodique : 1 jour par mois

Soit un total de 9 à 12 jours par mois pour l’animation du réseau.

- Intervention d’Expert

- Rédaction d’un article thématique : 4 à 5 jours (tous les deux mois dans la solution retenue)

- Réponses aux questions sur le forum (sur la base de 5 questions par mois) : 1 jour par mois

En ce qui concerne la participation aux groupes de travail, cela est très variable en fonction des besoins exprimés par le réseau. Pour l’acquisition de résultats, le suivi de site, l’analyse et la rédaction de synthèse, le CEMAGREF estime les ressources nécessaires à un équivalent temps plein.

Les estimations présentées ne tiennent pas compte du temps de développement initial des outils de communication (site internet et forum).

## 5.2 - Les financements

Nous avons identifié deux sources de financement du réseau d’échange des SATESE du bassin Loire Bretagne :

- L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

- Les Conseils Généraux

Nous n’avons pas à présent plus d’informations sur les possibilités de financement du réseau. Ce point peut être discuté en réunion.

- Séance de travail sur les aspects "Forum et échanges d'information techniques inter-SATESE" à St Brieuc le 11 Juin 2008

Auteur : A.Vachon	18 Juin 2008

Destinataires : OIEau et SATESE

Exposé intéressant fait par l'OIEau, mais qui n'a pas réellement fonctionné en atelier comme cela avait été initialement prévu.

Les positionnements principaux des SATESE pour éclairer la démarche n'ont donc pas pu être recueillis de façon suffisamment claire.

Il a été convenu avec Mr Golla (OIEau) qu'un questionnaire serait adressé aux SATESE par messagerie pour obtenir de façon simple des positionnements exploitables sur le sujet pour chaque SATESE en s'appuyant  sur un contenu réduit de la présentation faite par l'OIEau, et en proposant en solution de base un projet correspondant aux stricts besoins des SATESE.

Projet de forum d'échange qui devrait rester strictement ciblé dans un 1er temps sur les études de procédés nouveaux. Des modules spécifiques différents pourraient être mis sur pied en parallèle sur d'autres besoins existants et dans une organisation globale à préciser

Nécessité de confirmer le souhait et l'intérêt des SATESE et des organismes financeurs de maintenir dans les années à venir un volume d'activité d'un niveau suffisant sur ces aspects spécifiques concernant les procédés nouveaux ou mal connus - 10 à 15 % de l'activité globale par ex.

Prendre en compte également le choix exprimé par l'ARSATESE de s'appuyer d'abord sur l'outil actuel mis sur pied et animé par Yannick Perio (SATESE 58) pour bâtir un nouveau forum

Préciser également le plus clairement possible les rôles que pourraient avoir dans cette configuration le CEMAGREF et l'OIEau et aborder également les contours financiers correspondants

Etudier enfin à un niveau inter Agences les suites à donner aux 2 réunions de travail qui se sont tenues dans cet objectif au CEMAGREF de Lyon en Déc 2007 et Avril 2008 => consolidation nationale du projet de forum

- Questionnaire sur la mise en place d’un réseau d’échange entre les SATESE du bassin Loire Bretagne

Objet : Le présent questionnaire a pour objectif de faire le point sur les souhaits de chacun en ce qui concerne la mise en place d’outils de communication pour échanger et diffuser vos connaissances.

Le contenu des différentes rubriques listées ci-dessous est détaillé dans le document « proposition pour la constitution d’un réseau d’échange entre les SATESE du bassin Loire Bretagne ».

Pour répondre aux questions, merci de souligner la réponse qui vous convient.

## 1. Contexte général

- Souhaitez-vous diffuser vos expériences / connaissances à travers un site internet public ?

 Oui			 Non

## 2. Forum

- Souhaitez-vous ouvrir le forum à des intervenants autres que les membres des SATESE pour avoir des avis / connaissances extérieures ? (en retour à des questions sans réponse par exemple)

 Oui			 Non

## 3. Site Internet

Quelles sont selon vous les rubriques intéressantes à diffuser sur le site internet des SATESE du bassin Loire Bretagne (merci de souligner votre réponse),

- Des articles de synthèse des discussions du forum ? (synthèses par thématiques) :

 Très intéressant 	 Intéressant		 Peu intéressant		 Inutile

- Informations utiles / dernières publications (techniques, réglementaires …) ?

 Très intéressant 	 Intéressant		 Peu intéressant		 Inutile

- Des articles thématiques rédigés par des experts ou groupes de travail inter-SATESE (sur des sujets émergeants notamment) ?

 Très intéressant 	 Intéressant		 Peu intéressant		 Inutile

- Des retours d’expériences sur des procédés nouveaux ?

 Très intéressant 	 Intéressant		 Peu intéressant		 Inutile

Légende

Très intéressant : qui apporte une véritable plus value aux SATESE et facilite votre travail au quotidien

Intéressant : que vous souhaitez voir sur un site internet et qui peut potentiellement vous aider (gain de temps, amélioration des connaissances, facilite la communication auprès des élus …)

Peu intéressant : qui ne présente pas d’intérêt majeur

Inutile : que vous ne souhaitez pas voir sur un site internet

## 4. Organisation du réseau

- Que pensez-vous de la mise en place de groupe de travail inter-SATESE (sur le même fonctionnement que ce qui a été fait au cours de l’étude) ?

 Très intéressant 	 Intéressant		 Peu intéressant		 Inutile

Commentaires sur les rôles éventuels des groupes de travail :

- Qui selon vous doit être en charge de l’animation des outils de communication (forum, site internet) ?

 Les SATESE			 Un organisme extérieur

- Êtes-vous favorable au financement par l’Agence de l’Eau / Conseils Généraux des outils de communication proposés (si ceux-ci vous intéressent) ?

 Oui			 Non

## 5. Commentaires

Merci de nous faire part de vos commentaires suite à la présentation effectuée au cours de l’AG à Saint-Brieuc (vous trouverez le power point en pièce jointe)

Les représentants du CEMAGREF rencontrés sont Alain LIENARD, Catherine BOUTIN et Pascal MOLLE.